
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy 
ul. Mickiewicza 103 oraz Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/18
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok

tel.: (85) 6656222
fax: (85) 6656405
e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp
III. Opis przedmiotu zamówienia:

	Kod CPV
	Opis

	50300000-8 
	Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

	50711000-2
	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych


1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjna wraz z pogotowiem technicznym oraz wykonywanie napraw  następujących systemów, instalacji, sieci i urządzeń:

1) I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA:

a) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji;

b) systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np.: centrale i trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych, system pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji;
c) systemu kontroli dostępu (KD) wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram automatycznych, bramy, elektrozaczepy, samozamykacze, itp.;
d) system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zainstalowany w I Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dubois 20, w niskim parterze kamienicy mieszkalnej (bloku), na osiedlu Nowe Miasto (Spółdzielnia Mieszkaniowa „ELEMENCIK”);

e) bramki detekcji metalu i prześwietlarki rentgenowskie do bagażu;

f) system (oprogramowanie) wizualizacji, integracji i sterowania systemami ZEW_NG Ostoya Data System.

2) II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA:

a) system telewizji CCTV
b) system telewizji dozorowej CCTV (serwery, stacje robocze, kodery, kamery itp.);

c) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Specjalnej Sali Rozpraw nr IV;

d) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Sali Rozpraw nr XXVII;

e) systemy audiowizualne Błękitnego Pokoju (Przyjazny Pokój Przesłuchań – pokoje B 4/02 i B 4/03);

f) autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt (pokój: A 1/10) (BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302),

g) autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych (pokój: E 0/03) (BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302);

h) autonomiczne systemy nagłośnieniowe audio sal rozpraw nr I, II i III;

i) systemy audio przyzywania świadków na salach rozpraw;

j) system anteny zbiorczej;
k) autonomiczny system audiowizualny sali konferencyjnej C 0/11.
3) III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA:

a) system kolejkowy Q – Matic.

2. Wyżej wymienione instalacje obsługują siedzibę Sądu Rejonowego i Prokuratur w Białymstoku, budynek biurowy o powierzchni około 21 500 m2.

3. Szczegółowy opis konserwowanych systemów oraz wymaganych czynności zawiera Załącznik nr 1i 1a do niniejszej siwz.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.181)

IV. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 05 lipca 2018 r. przez okres kolejnych 12 miesięcy.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego minimum drugiego stopnia, potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" (dotyczy pierwszej i drugiej części zamówienia)
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - brak wymagań w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu przez okres minimum 12 miesięcy, konserwacji (wraz z naprawami) systemów:
a) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central alarmowych SSWiN, pracujących we wspólnej sieci i obsługującego co najmniej 450 linii, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2, 

b) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak trzymacze drzwiowe, złożonego z co najmniej 2 (dwóch) autonomicznych central systemu SAP i co najmniej 1 (jednego) repetytora central, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2, 

c) (dotyczy pierwszej części zamówienia) kontroli dostępu (KD), z bramkami detekcji metalu i prześwietlarkami rentgenowskimi, pracującymi w systemie organizacji przejścia osobowego oraz elementami wykonawczymi takimi jak (co najmniej): zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, napędy bram automatycznych, elektrozaczepy, samozamykacze, złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central kontroli dostępu znajdujących się w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2 i przynajmniej 1 (jednej) prześwietlarki rentgenowskiej (wykorzystującej promieniowanie jonizujące) do prześwietlania bagażu oraz przynajmniej 2 (dwóch) bramek detekcji metalu, 

d) (dotyczy pierwszej części zamówienia) przynajmniej jednego systemu wizualizacji, zarządzającego i nadzorującego pracę systemów SSWiN, SAP i KD, zrealizowanego w oparciu o serwer i wyposażonego w minimum trzy stanowiska (terminale) agentów i administratora systemu,

e)  (dotyczy drugiej części zamówienia) telewizji dozorowej (CCTV), złożonej z co najmniej 125 kolorowych kamer CCTV wraz z serwerem  wykorzystującym do zapisu  macierze dyskowe, 

f) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu wideokonferencyjnego, umożliwiającego zestawienie połączenia szyfrowanego zarówno w technologii łącza komutowanego ISDN BRA (2B+D) jak i technologii łącza IP oraz rejestrację sygnałów audio i wideo w celu archiwizacji danych pochodzących z systemu,

g) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 jednego systemu anteny zbiorczej obsługującego przynajmniej 10 (dziesięć) gniazd abonenckich

h) (dotyczy trzeciej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu kolejkowego, obsługującego co najmniej 7 (siedem) stanowisk agentów i posiadającego co najmniej jeden dyspenser biletowy,

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia odbywa się dwuetapowo:

1) Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiących załącznik nr 3 i nr 4 do siwz; 

2) Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w pkt. VI.4 siwz. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w VI.4 siwz .
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w  postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu : zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w pkt VI.1.1) i 2)
4) jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt VI.1.2)

5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca musi dołączyć do oferty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy wraz z Formularzem Cenowym;
2) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. VI pkt.4.3) SIWZ.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23 – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do siwz; Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza przesłanie przedmiotowego oświadczenia faksem lub drogą elektroniczną w terminie 3 dni pod warunkiem jednak, iż jego oryginał zostanie dostarczony do Zamawiającego niezwłocznie.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów i oświadczeń:

1)  (dotyczy pierwszej i drugiej części zamówienia) poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego minimum drugiego stopnia, potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
2) wykaz (załącznik nr 6) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dowody o których mowa powyżej zamawiający uzna poświadczenia i dokumenty o których mowa w § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...) (Dz. U. 2016 poz. 1126). Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu  przez okres minimum 12 miesięcy, konserwacji (wraz z naprawami) systemów:

a) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central alarmowych SSWiN, pracujących we wspólnej sieci i obsługującego co najmniej 450 linii, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2, 

b) (dotyczy pierwszej części zamówienia) sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak trzymacze drzwiowe, złożonego z co najmniej 2 (dwóch) autonomicznych central systemu SAP i co najmniej 1 (jednego) repetytora central, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2, 

c) (dotyczy pierwszej części zamówienia) kontroli dostępu (KD), z bramkami detekcji metalu i prześwietlarkami rentgenowskimi, pracującymi w systemie organizacji przejścia osobowego oraz elementami wykonawczymi takimi jak (co najmniej): zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, napędy bram automatycznych, elektrozaczepy, samozamykacze, złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central kontroli dostępu znajdujących się w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2 i przynajmniej 1 (jednej) prześwietlarki rentgenowskiej (wykorzystującej promieniowanie jonizujące) do prześwietlania bagażu oraz przynajmniej 2 (dwóch) bramek detekcji metalu, 

d) (dotyczy pierwszej części zamówienia) przynajmniej jednego systemu wizualizacji, zarządzającego i nadzorującego pracę systemów SSWiN, SAP i KD, zrealizowanego w oparciu o serwer i wyposażonego w minimum trzy stanowiska (terminale) agentów i administratora systemu,

e)  (dotyczy drugiej części zamówienia) telewizji dozorowej (CCTV), złożonej z co najmniej 125 kolorowych kamer CCTV wraz z serwerem  wykorzystującym do zapisu  macierze dyskowe, 

f) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu wideokonferencyjnego, umożliwiającego zestawienie połączenia szyfrowanego zarówno w technologii łącza komutowanego ISDN BRA (2B+D) jak i technologii łącza IP oraz rejestrację sygnałów audio i wideo w celu archiwizacji danych pochodzących z systemu,

g) (dotyczy drugiej części zamówienia) przynajmniej 1 jednego systemu anteny zbiorczej obsługującego przynajmniej 10 (dziesięć) gniazd abonenckich

h) (dotyczy trzeciej części zamówienia) przynajmniej 1 (jednego) systemu kolejkowego, obsługującego co najmniej 7 (siedem) stanowisk agentów i posiadającego co najmniej jeden dyspenser biletowy,

3) aktualny odpis w właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt VI.4.3), składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Oferta wspólna:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider);
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum. 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać za pośrednictwem:

1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Zamawiającego, faksu pod numer 85 6656405;
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e‑mail: og@bialystok.sr.gov.pl. 
3. Z zastrzeżeniem pkt 4  zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną. 

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa, także składanych w toku postępowania.

5. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów) za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 5 Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

7. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie lub przesłanie ich innym sposobem.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

IX. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

2. Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do siwz. 

3. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty, oświadczenia, itp.) musi być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację (z zastrzeżeniem pkt X.9. strony (kartki) muszą być kolejno ponumerowane).

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

5. Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:

	„Nie otwierać przed ................................(kolorem czerwonym)

Nazwa i adres wykonawcy

OFERTA na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy
ul. Stanisława Dubois 20

Nr przetargu G-3710-3/18
Nie otwierać przed ......................”(kolorem czerwonym)


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie na miejsce składania lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

7. Oferta i załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane w sposób nie budzący zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

8. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny oraz muszą być parafowane przez osoby zdolne do reprezentowania Wykonawcy. Poprawki lub zmiany nie parafowane uznane będą za nieistniejące.

9. W przypadku gdy zawarte w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca musi zastrzec w ofercie zastrzeżone informacje poprzez zaznaczenie na formularzu oferty istnienie takich informacji. Informacje zastrzeżone muszą być umieszczone w odrębnej kopercie opatrzonej napisem:

Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

nazwa i adres wykonawcy 

OFERTA na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy

ul. Stanisława Dubois 20

Nr przetargu G-3710-3/18
i umieszczonej w kopercie z ofertą. W przypadku innego oznakowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a w szczególności umieszczenia ich bezpośrednio w zszytej ofercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tajemnicy.

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Dokumenty powinny być złożone w postaci oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, na każdej skopiowanej stronie.

12. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wyznaczonym na składanie ofert, będą niezwłocznie odsyłane wykonawcom.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: 21 czerwca 2018r. godz. 10:00.
2. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego (adres jak w pkt I) pokój nr C403 (IV piętro, segment C).
3. Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2018r. godz. 10:15.
4. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna C011 (parter, segment C) w siedzibie Sądu Rejonowego (adres jak w pkt I).
5. Na żądanie, Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny oraz numerem zaewidencjonowania oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:

1) Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową za wykonanie konserwacji w całym okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w siwz;

2) Cena oferty powinna pokrywać wszystkie rodzaje świadczeń wymaganych przez Zamawiającego;

3) Podana w ofercie cena jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

2. Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków publicznych, tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia - kwotę brutto zawierającą także podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów. Dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny Zamawiający, dla porównania ofert, doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Ocena ofert będzie dokonana według kryterium: 
	Kryterium oceny ofert
	Waga kryterium

	Cena
	60%

	Czas reakcji serwisu
	40%


2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta (przy spełnianiu wszystkich warunków określonych w siwz) otrzyma najwyższą ilość punktów obliczoną wg następujących wzorów:
1) Ocena w kryterium –    "Cena":

Najniższa cena oferty brutto

ilość pkt w kryterium cena oferty = 
--------------------------------------------------  x 100 x 60%


Cena oferty badanej
2) Ocena ofert w kryterium "czas reakcji serwisu" zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionej przez  Wykonawcę w Formularzu oferty według poniższych zasad:

a) Zamawiający wymaga aby przystąpienie do usuwania awarii nastąpiło maksymalnie w ciągu 2 (słownie: dwóch) godzin. Kryterium czasu reakcji serwisu rozumiany jest jako czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (faksem, telefonicznie lub e-mailem) do czasu podjęcia przez Wykonawcę czynności naprawczych w miejscu jej wystąpienia.

b) W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji, zamawiający uzna, iż wykonawca zadeklarował maksymalny czas reakcji serwisu.

c) w przypadku zaoferowania maksymalnego czasu reakcji serwisu Wykonawca otrzyma 1 pkt,

d) w przypadku zaproponowania krótszego terminu reakcji serwisu, Wykonawca otrzyma:

(i)  do 90 minut (2 pkt)
(ii)  do 60minut (3 pkt)
e) ilość otrzymanych przez Wykonawcę punktów  w kryterium "czas reakcji serwisu" zostanie obliczona  z następującego wzoru:


Ilość punktów przyznana 
Ilość pkt w kryterium Czas reakcji serwisu = ---------------------------------------   x 100 x 40%


Maksymalna przyznana ilość punktów
3. Ocena końcowa danej oferty będzie sumą punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie powyższych kryteriów.  Ocena oferty będzie liczona do trzeciego miejsca po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
4. W przypadku wystąpienia w formularzu ofertowym różnicy pomiędzy podaną ceną wpisaną liczbą i słownie Zamawiający uzna, że prawidłowa podana jest cena wpisana słownie.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będzie zawierać najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów. 

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy udokumentuje zwarcie stosownego ubezpieczenia w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i obowiązującego przez okres trwania umowy. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie o przedłużeniu ubezpieczenia na okres na jaki została zawarta umowa.

3. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzące samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego, nie były karane. Wykonawca przed pierwszym wejściem pracowników do budynku przedłoży ich listę oraz przedstawi do wglądu aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego każdego z tych pracowników.

4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia listy pracowników bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z posiadanymi kwalifikacjami:

1) stosowne kwalifikacje (potwierdzone przez Państwową Agencję Atomistyki) do obsługi urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące, zapewniające dopełnienie wszelkich wymogów określonych przez Prawo Atomowe (ustawa z dnia 29.11.2000r. – Dz. U. z 2018.792 j.t.), w przypadku osób wykonujących usługę w zakresie konserwacji urządzeń, w których występuje promieniowanie jonizujące,

2) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia jeżeli chodzi o pracowników bezpośrednio wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia oraz licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia jeżeli chodzi o pracowników dozoru technicznego, nadzorującego wykonanie przedmiotu zamówienia od strony merytorycznej (zgodnie z ustawą z dnia 22.09.1997 r. o ochronie osób i mienia – Dz. U. z 2017.2213 j.t.), dotyczy systemów KD i SSWiN, CCTV,

3) stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 Nr 89, pozycja 828) w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom. 
4) Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za nadzór techniczny nad pracą poszczególnych zespołów pracowników w poszczególnych branżach wraz z podaniem danych teleadresowych i zakresu uprawnień, kwalifikacji oraz rodzajem wykształcenia. 
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922), a w szczególności określone w art. 36 – 39a powołanej ustawy, jak również w przepisach wykonawczych, a w szczególności rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, a także spełniania przez Wykonawcę od dnia 25 maja 2018 roku wymogów określonych w treści wchodzącego w życie w tym dniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych, które będą obowiązywały po 25 maja 2018 roku.

6. Przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia zawarta zostanie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi załącznik nr 8
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Wzór umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty, stanowi Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) Zmian danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy, itp.) lub zmian wynikających z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np. sukcesji uniwersalnej;

2) Zmiany podwykonawców (jeżeli dotyczy);

3) Zmiany ceny – zmiany cen jednostkowych  mogą wynikać jedynie ze zmian obowiązujących stawek VAT lub  wprowadzenia nowych podatków w stopniu wynikającym z tych zmian, 
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

XVII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
XX. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

1. Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję: og@bialystok.sr.gov.pl 

2. Zamawiający żąda, aby w temacie wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną zawarty był numer przetargu napisany w sposób identyczny jak w tytule siwz. 
XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie innej niż polski złoty PLN. 
XXII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. Podwykonawcy:
1. Zamawiający nie stawia ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu.

3. W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. W niniejszym postępowaniu ze względu na wartość przedmiotu zamówienia, odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,  także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Białystok, dnia 11 czerwca 2018r.
Dyrektor Sądu Rejonowego
w Białymstoku
 Elżbieta Roszkowska
Załączniki:

Załącznik nr 1, 1a -  Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 25a ust. 1 
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1.

Załącznik nr 5 - Informacja o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6 – Doświadczenie
Załącznik nr 7 –Wzór umowy 
Załącznik nr 8 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 1 do siwz 
Postępowanie Nr G-3710-3/18
Opis przedmiotu zamówienia
dotyczy części: I, II, III 
XXV. Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1)  kompleksowa obsługa konserwacyjna urządzeń i instalacji, zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR i warunków gwarancji. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia; 

2) wykonywanie wszelkich napraw systemów i elementów składowych wchodzących w ich skład, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw; 
3) przez pojęcie system o którym mowa w pkt 2) należy rozumieć  zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych.

4) przez pojęcie naprawy o której mowa w pkt 2) rozumiane jest  usunięcie awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia, polegającej także na wymianie elementów niesprawnych wskutek uszkodzenia lub zużycia Zamawiający nie ponosi kosztów tych elementów oraz ich wymiany;

5) zapewnienie stałej całodobowej gotowości do usunięcia awarii, przez co rozumiane jest:

a) usunięcie każdej awarii urządzeń, instalacji i systemów w ciągu 12h od otrzymania zgłoszenia bądź wykrycia awarii, przy czym przystąpienie do usuwania awarii ma nastąpić w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy (Gwarantowany czas reakcji serwisu), maksymalnie w ciągu 2 (słownie: dwóch) godzin

b) w każdym przypadku bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia bądź systemu, niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji (doraźnego rozwiązania problemu) w terminie maksymalnie 2 (słownie: dwóch) godzin  od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu; 

c) utrzymywanie (i podanie do wiadomości), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności:

przynajmniej jednego telefonu stacjonarnego,

przynajmniej jednego telefonu komórkowego,

przynajmniej jednego fax’u (nieobowiązkowe),

przynajmniej jednego adresu e-mail;

d) Zamawiający wymaga aby po usunięciu awarii wykonawca przedstawił pisemny raport z opisem wykonanych czynności.

2. Wszelkie czynności podejmowane na terenie segmentu D zajmowanego przez siedzibę Prokuratur Rejonowych w Białymstoku oraz terminy ich realizacji muszą być każdorazowo uzgadniane przez przedstawicieli prokuratur:

1) .................................................................

2) .................................................................

3) .................................................................

3. Wejście do pomieszczeń Prokuratury jest możliwe tylko i wyłącznie w obecności przedstawiciela Prokuratur Rejonowych w Białymstoku.

XXVI. W części I zamówienia (Urządzenia i systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, system sygnalizacji przeciwpożarowej SAP wraz z układem oddymiania, system kontroli dostępu KD oraz system wizualizacji i zarządzania ZEW_NG Ostoya Data System):

1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca w razie potrzeby lub też na żądanie Zamawiającego przeprowadzi między innymi:
1) bieżące sprawdzenie i korektę poprawności nastaw systemowych, w tym daty i godziny systemowe, czasy zwłok, poprawności synchronizacji z serwerem czasu, kontrola synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi systemami, itp.;

2) przynajmniej raz na 12 (dwanaście) miesięcy sprawdzenie każdej z czujek systemu SAP poprzez „zadymienie” z zastosowaniem specjalistycznego, atestowanego preparatu, (konieczne sporządzenie szczegółowego sprawozdania dołączonego każdorazowo do protokołu);

3) przynajmniej raz na 12 (dwanaście) miesięcy sprawdzenie oraz oznakowanie numerem pokoju wszystkich pilotów antynapadowych, (konieczne sporządzenie szczegółowego sprawozdania dołączonego każdorazowo do protokołu); 
4) okresowe, zależnie od potrzeb, sprawdzenie poprawności działania szlabanów, bram automatycznych (w tym w razie potrzeby usunięcie śniegu i innych zanieczyszczeń z wnętrza prowadzącego profilu bramowego i innych elementów bramy, które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń bramy);
5) sprawdzenie poprawności i pewności wykrywania przedmiotów niebezpiecznych przez bramki detekcji metalu oraz pomiary poziomu promieniowania jonizującego w prześwietlarkach bagażu, itp. (konieczne sporządzenie szczegółowego sprawozdania dołączonego każdorazowo do protokołu);
6) sprawdzenie poprawności realizacji scenariusza pożarowego, poprzez wywołanie alarmów z losowo wybranych punktów (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w miesiącach od stycznia do września, z wyłączeniem miesięcy IV kwartału);

7) przeprowadzenie przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (...) Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, (z wyłączeniem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, stałych i półstałych urządzeń gaśniczych i zabezpieczających, hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych, hydrantów zewnętrznych, pomp w pompowniach przeciwpożarowych) zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach,  dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi. (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy); Przeprowadzenie ww. przeglądów musi być potwierdzone czytelnie podpisanym przez konserwatora protokołem którego oryginał Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu prac.
8) wykonanie okresowych kopii bezpieczeństwa (back up) wszystkich zarejestrowanych danych, ustawień i oprogramowania każdego systemu, a w szczególności danych zarejestrowanych w systemie KD w sposób zapewniający utworzenie i utrzymanie ciągłego archiwum;
9) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy wykonanie obrazów dysków wszystkich terminali, serwerów, itp. komputerów wchodzących w skład przedmiotowych systemów na dyskach rezerwowych. Odpowiednie dyski rezerwowe zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Po upływie w/w okresów przechowywania, sprawne nośniki (dyski) będą w miarę możliwości przekazywane do ponownego zapisu;
10) okresowe sprawdzenie pewności zasilania głównego i awaryjnego, poprawności przejścia z zasilania podstawowego na awaryjne i odwrotnie, połączone z pomiarem czasu i napięć (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy);
11) programowanie i rekonfiguracja (w zakresie programowym – software’owym) central na każde żądanie zamawiającego lub jeżeli zajdzie taka konieczność;

12) zmiana kodów dostępu na każde żądanie Zamawiającego, nadawanie i cofanie uprawnień, wprowadzanie i usuwanie haseł użytkowników na żądanie Zamawiającego;
13) okresowe sprawdzenie stabilności systemów i potwierdzenie ich pełnej gotowości do pracy, stosownym protokołem; 
14) okresowe, zależne od potrzeb, sprawdzenie torów teletransmisji (radiopowiadomienie, itp.), poprzez wywołanie zdarzeń i komunikację z centrum interwencyjnym, nawet jeżeli układ teletransmisyjny nie jest własnością Zamawiającego;
15) udostępnienie niezbędnych sygnałów z centrali SSWiN, KD oraz SAP do układu teletransmisji (radiopowiadomienia) dostarczanego i montowanego przez jednostkę świadczącą usługę ochrony fizycznej obiektu (minimum następujące sygnały): 

a) uzbrojenie / rozbrojenie którejkolwiek strefy SSWiN,

b) uzbrojenie / rozbrojenie wszystkich stref SSWiN,

c) alarm napadowy SSWiN,

d) alarm włamaniowy SSWiN,

e) alarm pożarowy SAP,

f) alarm „awaria systemu SAP.

Uwaga! Sygnały udostępniane do urządzenia zewnętrznego powinny być całkowicie galwanicznie separowane od systemu SSWiN, SAP i KD z wyjątkiem rozwiązań opartych o urządzenia dedykowane przez producenta danego systemu.

16) raz w roku uczestnictwo w prawidłowym przyłączeniu układu teletransmisji (radiopowiadomienia) dostarczanego i montowanego przez jednostkę świadczącą usługę ochrony fizycznej obiektu, na wezwanie Zamawiającego (dotyczy odrębnie obydwu lokalizacji - Mickiewicza 103 oraz Dubois 20);
17) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą, wprowadzanie zmian opisów i komunikatów w centralach alarmowych, wprowadzanie zmian w opisach i adresach urządzeń w tym paneli domofonowych, nanoszenie i aktualizacja oznaczeń poszczególnych elementów systemu w tym: czujek, czytników, itp.; zmiany powinny uwzględniać również wszelkie wymagania użytkownika;
18) protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi:

a) wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu, 

b) protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne,

c) załączniki w postaci zewnętrznych nośników danych (płyt CD, płyt DVD, dysków HDD lub innych trwałych nośników) z back up’em,

d) potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy.

19) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy poprawną pracę szlabanów i bram wjazdowych niezależnie od czynników zewnętrznych oraz wpływu warunków atmosferycznych w tym w szczególności niezależnie od stopnia ich zanieczyszczenia, zaśnieżenia, oblodzenia i obecności innych przeszkód mogących mieć wpływ na właściwą pracę urządzeń.
2. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednego szkolenia dla grupy maksymalnie 4 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, administracji, eksploatacji, konfigurowania i konserwacji oraz rozwiązywania problemów urządzeń i systemów:

1) Zarządzanie systemem TITAN ADVISOR MASTER MANAGEMENT SOFTWARE, w zakresie obejmującym zagadnienia serwisowe i diagnostyczne systemu, w tym przynajmniej pełną procedurę wymiany uszkodzonej płyty głównej w jednej (dowolnie wybranej) z central SSWiN lub też KD oraz procedurę wymiany uszkodzonego czytnika kontroli dostępu, 
2) Urządzenia do rentgenowskiej kontroli bagażu produkcji firmy Smiths Heimann GmbH HS 5030si. 
3) Centrale SAP ARITECH FP 286418 w zakresie obejmującym przynajmniej pełną procedurę sprawdzania czujek p.poż. poprzez wywoływanie kontrolowanego zadymienia w czasie normalnej pracy obiektu.
4) Szkolenie odbędzie się w wymiarze minimum 5 godzin na każdy z wymienionych powyżej systemów, na dowolnym, wybranym przez Zamawiającego poziomie. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta urządzeń lub autoryzowane centrum szkoleniowe (jeżeli istnieje i jest to uzasadnione) z zastrzeżeniem, że pkt 1 i 2 powinien być przeprowadzony w obiekcie Zamawiającego. Terminy szkoleń zostaną uzgodnione po zawarciu umowy.

3. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca w razie potrzeby lub też na żądanie Zamawiającego przeprowadzi między innymi następujące czynności związane z systemem wizualizacji i zarządzania ZEW_NG Ostoya Data System:
1) bieżące sprawdzenie i korektę poprawności nastaw systemowych, w tym daty i godziny systemowe, czasy zwłok, poprawności synchronizacji z serwerem czasu, kontrola synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi systemami, itp.,
2) każdorazowe dokonywanie wszelkich zmian i aktualizacji komunikatów wizualnych (map) i głosowych (zapowiedzi) w systemie wizualizacji, na każde wezwanie zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,
3) wykonanie okresowych kopii bezpieczeństwa (back up) wszystkich zarejestrowanych danych, ustawień i oprogramowania systemu, zapewniający utworzenie i utrzymanie ciągłego archiwum,
4) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy wykonanie obrazów dysków wszystkich terminali, serwerów, itp. komputerów wchodzących w skład przedmiotowych systemów na dyskach rezerwowych. Odpowiednie dyski rezerwowe zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Po upływie w/w okresów przechowywania, sprawne nośniki (dyski) będą w miarę możliwości przekazywane do ponownego zapisu.

5) protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi:

a) wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu, 

b) protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne,

c) załączniki w postaci zewnętrznych nośników danych (płyt CD, płyt DVD, dysków HDD lub innych trwałych nośników) z back up’em,

d) potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy..
XXVII.  W części II zamówienia (Urządzenia telewizji przemysłowej CCTV, autonomiczne systemy CCTV oraz instalacja anteny zbiorczej):
1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca w razie potrzeby lub też na żądanie Zamawiającego przeprowadzi między innymi:
1) bieżące sprawdzenie i korektę poprawności nastaw systemowych, w tym daty i godziny systemowej, czasy zwłok, poprawności synchronizacji z serwerem czasu, kontrola synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi systemami, itp.,
2) wykonanie okresowych kopii bezpieczeństwa (back up) wszystkich zarejestrowanych danych, ustawień i oprogramowania każdego systemu, a w szczególności danych zarejestrowanych w systemie CCTV w sposób zapewniający utworzenie i utrzymanie ciągłego archiwum w okresach wyspecyfikowanych poniżej.

	a) 
	autonomiczne systemy telewizji dozorowej CCTV czytelni akt w pomieszczeniach E 0/03 oraz A 1/10
	· 1 rok

	b) 
	system rejestracyjny Błękitnego Pokoju (B 4/02)
	· ½ roku

	c) 
	system rejestracyjny Specjalnej Sali Rozpraw nr IV
	· ½ roku

	d) 
	dane historyczne z systemu rejestracji WEJŚĆ i WYJŚĆ
	· 1 rok

	e) 
	rejestracja zdarzeń w systemie alarmowym SSWiN oraz KD
	· ½ roku


3) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy wykonanie obrazów dysków wszystkich terminali, serwerów, itp. komputerów wchodzących w skład przedmiotowych systemów na dyskach rezerwowych. Odpowiednie dyski rezerwowe zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Po upływie w/w okresów przechowywania, sprawne nośniki (dyski) będą w miarę możliwości przekazywane do ponownego zapisu;

4) okresowe sprawdzenie pewności zasilania głównego i awaryjnego, poprawności przejścia z zasilania podstawowego na awaryjne i odwrotnie, połączone z pomiarem czasu i napięć (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy);

5) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą, wprowadzanie zmian opisów i komunikatów w rejestratorach, wprowadzanie zmian w opisach i adresach urządzeń w tym kamer, nanoszenie i aktualizacja oznaczeń poszczególnych elementów systemu; zmiany powinny uwzględniać również wszelkie wymagania użytkownika.

6) protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi:

a) wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu, 

b) protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne,

c) załączniki w postaci zewnętrznych nośników danych (płyt DVD płyt CD, dysków HDD lub innych trwałych nośników) z back up’em,

d) potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy.

XXVIII. W części III zamówienia (Urządzenie systemu kolejkowego):

1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca w razie potrzeby lub też na żądanie Zamawiającego przeprowadzi między innymi:
1) bieżące sprawdzenie i korektę poprawności nastaw systemowych, w tym daty i godziny systemowe, czasy zwłok, poprawności synchronizacji z serwerem czasu, kontrola synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi systemami, itp.
2) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy wykonanie obrazów dysków wszystkich terminali, serwerów, itp. komputerów wchodzących w skład przedmiotowych systemów na dyskach rezerwowych. Odpowiednie dyski rezerwowe zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Po upływie w/w okresów przechowywania, sprawne nośniki (dyski) będą w miarę możliwości przekazywane do ponownego zapisu,

3) Zakres bieżącej konserwacji powinien obejmować w szczególności:

a) sprawdzenie poprawności działania systemu,

b) sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych bloków funkcjonalnych urządzenia i elementów,

c) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą.

4) protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi:

a) wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu, 

b) protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne,

c) potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca (III) trzeciej części zamówienia, w terminie do dnia 30 Września 2018 roku, wymieni, na fabrycznie nowy, komputer równoważny  do TRILINE NETHOME ION230XP współpracujący z monitorem (telewizorem) LG 32LH2010. Oba wymienione urządzenia, pracują jako wyświetlacz numerów Biura Obsługi Interesanta informujący petenta o przywołaniu określonego numeru do określonego stanowiska obsługi. Zadanie obejmuje wymianę, na fabrycznie nowy, komputera o gabarytach zbliżonych do wymiarów 172x153x20mm, z zainstalowanym systemem Windows 10 Professional oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Montaż na uchwycie monitora, okablowanie urządzeń, konfigurację i uruchomienie systemu wyświetlania numerów, a także opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi i konfiguracji do nowego zestawu wyświetlacza numerów, w wersji elektronicznej i papierowej. Konfigurację systemu wykonać należy na podstawie: „Instrukcji instalacji komputera TRILINE NETHOME ION230XP” opracowanej na potrzeby Sądu Rejonowego w Białymstoku przez firmę Q-Matic Poland Sp. z o.o.
XXIX. Kwalifikacje Wykonawcy i jego personelu:

1. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzące w tym celu samodzielnie na teren posesji i do pomieszczeń Zleceniodawcy, nie były karane.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem maksymalnej możliwej staranności oraz w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, w sposób zapewniający zachowanie warunków posiadanej gwarancji w zakresie urządzeń objętych gwarancją.
3. Wykonawca zapewni, że personel wykonujący czynności z zakresu przedmiotu zamówienia oraz prowadzący dozór techniczny nad tymi czynnościami, będzie posiadał wiedzę specjalistyczną w danym zakresie, niezbędne umiejętności oraz kwalifikacje, a w szczególności:

1) personel wykonujący prace przy urządzeniach i instalacjach systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji przemysłowej (CCTV), systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układem oddymiania oraz systemu kontroli dostępu (KD) posiadać będzie:

a) stosowne kwalifikacje (potwierdzone przez Państwową Agencję Atomistyki) do obsługi izotopowych czujników dymu oraz innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące, w tym np. urządzeń do prześwietlania bagażu, zapewniające dopełnienie wszelkich wymogów określonych przez Prawo Atomowe (ustawa z dnia 29.11.2000 roku – Dz. U. 2014.1512 j.t.) jeżeli takie są wymagane,

b) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia w zakresie pracowników bezpośrednio wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia oraz licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia w zakresie pracowników dozoru technicznego, nadzorującego wykonanie przedmiotu zamówienia od strony merytorycznej (zgodnie z ustawą z dnia 22.09.1997 r. o ochronie osób i mienia – Dz. U. 2014.1099 j.t.),

c) stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) jeżeli takie jest wymagane (w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom).
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.2013.492).

5. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za nadzór techniczny nad pracą poszczególnych zespołów pracowników w poszczególnych branżach wraz z podaniem danych teleadresowych i zakresu uprawnień i kwalifikacji oraz rodzajem wykształcenia. Zamawiający wymaga by osoba ta miała aktualne i ważne zaświadczenie potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) na stanowisku DOZORU jeżeli takie jest wymagane (w zakresie odpowiadającym nadzorowanym urządzeniom).

6. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób, który nie spowoduje zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu jednostki Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

7. Wykonawca udokumentuje zawarcie stosownego ubezpieczenia w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
8. Wykonawca przedłoży, przed podpisaniem umowy, listę pracowników, którzy zostaną upoważnieni do wykonywania prac z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia w jednostkach Zamawiającego.

9. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia obowiązani są zapoznać się ze stosownymi instrukcjami Zamawiającego i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

10. Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu posesji Zamawiającego pracowników w stanie nietrzeźwym lub niestosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego.

11. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzący w tym celu na teren posesji Zamawiającego, powinni posiadać, umieszczone w widocznym miejscu, imienne identyfikatory zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika.

ZAŁĄCZNIK NR 1/a: 
Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/18
Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów

1) system alarmu pożarowego FP 2000 GE Security Polska sp. z o. o. (obecnie UTC Fire & Security Polska Sp. z o. o.),
2) system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu ATS MASTER GE Security Polska sp. z o. o. (obecnie UTC Fire & Security Polska Sp. z o. o.),
3) system telewizji dozorowej ALNET CMS PROFESSIONAL system rejestracji obrazu, oparty na serwerze NTT Tytan Serwer
4) system wizualizacji ZEW_NG OSTOYA‑DataSystem,

5) system kolejkowy Q-MATIC Sweden AB (Q-MATIC POLAND sp. z o. o., a obecnie iFLOW sp. z o. o.),

6) system (audiowizualny) przesłuchań DiBoss Robert Bosch sp. z o. o.,

7) system wideokonferencyjny Tandberg 3000 MXP (Cisco Systems Poland  sp. z o. o.),

8) system wideokonferencyjny Tandberg 550 MXP (Cisco Systems Poland  sp. z o. o.),
9) system wideokonferencyjny Tandberg Edge 95 MXP plus 2x Tandberg Edge 75 MXP (Cisco Systems Poland  sp. z o. o.),
10) system bramowych detektorów metalu CEIA PMD2 (przedstawiciel w Polsce np. Anglomet System sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie),

11) system rentgenowskich prześwietlarek bagażu Smiths Heimann HS5030 si (przedstawiciel w Polsce np. Anglomet System sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie)

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic Mickiewicza i Kuronia na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Kuroniaj.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	KD Kontrola Dostępu
	System kontroli dostępu obejmuje wybrane wejścia do budynku oraz wewnątrz budynku. Systemem kontroli dostępu objęte są w większości drzwi do pomieszczeń w segmencie D (Prokuratury Rejonowe) oraz przejścia z segmentu E do segmentu D. System KD współpracuje z systemem SAP (otwieranie drzwi ewakuacyjnych). System kontroli dostępu funkcjonuje w oparciu o karty identyfikacyjne zbliżeniowe (z transponderem) oraz czytniki kart zbliżeniowych, zainstalowane przy wejściach do stref chronionych. Jednostkami nadrzędnymi są centrale alarmowe ATS 4000 Master. Do central tych podłączone są kontrolery drzwiowe typu ATS 1250. Każdy z kontrolerów steruje czworgiem drzwi. Drzwi wyposażone zostały w elektrozaczepy lub trzymacze elektromagnetyczne. Programowanie kart odbywa się za pomocą programatora ATS 1621. 
Podstawowymi elementami systemu KD są między innymi:

1. centrala alarmowa ATS 4018 (6 szt.)

2. manipulator LCD ATS 1100 (6 szt.)

3. czytnik kart zbliżeniowych ATS 1190 (228 szt.)
4. kontroler dostępu dla 4 drzwi ATS 1250 (49 szt.)

5. karty zbliżeniowe identyfikacyjne (1800 szt.)

6. separator magistrali RS 485 ATS 1740 (5 szt.)

7. konwerter ATS 1741 (6 szt.)

8. interfejs RS 232 ATS 1801 (6 szt.)

9. pamięć 1 MB ATS 1830 (6 szt.)

10. akumulator 17 Ah 12 V BS 131 N (54 szt.)

11. osłona na czytnik ACA 000 (6 szt.)

12. przycisk wyjścia NC ACA001 (11 szt.)

13. przycisk awaryjny DM 700 G (51 szt.)

14. prześwietlarka do bagażu HI – SCAN PS 5030 S / DEMAT (2 szt.)

15. bramowy detektor metalu PMD 2 (4 szt.)

16. radarowa bramka organizacji przejścia 2000 mm (1 szt.)

17. radarowa bramka organizacji przejścia 1500 mm (4 szt.)

18. UNIFON 1131 / 20 (121 szt.)

19. moduł rozmówny 824 / 500 (11 szt.)

20. panel kombi 3-przyciskowy (4 szt.)

21. panel kombi 4-przyciskowy (27 szt.)

22. panel MR (2 szt.)

23. panel MR z przyciskiem (3 szt.)

24. panel MR z 2-przyciskowy (5 szt.)

25. zasilacz 9000/20 (10 szt.)

System kontroli dostępu jest powiązany z pozostałymi systemami alarmowymi.
	

	
	Instalacja alarmu napadowego i włamaniowego SSWiN
	System alarmowy zbudowany jest w oparciu o siedem zintegrowanych central alarmowych ATS 4018 ARITECH MASTER. Centrale połączone są między sobą magistralą sieciową oraz z komputerem wizualizacyjnym. Do central będą podłączone magistralą systemową podcentrale ATS 1201 oraz manipulatory. Każda z central wyposażona jest w rozszerzenia ATS 1830, interfejs RS 232, konwerter magistrali RS 485 ATS 1741, akumulator 12 V 17 Ah. Do podcentrali CA1 podłączony zostanie nadajnik do centrum monitoringu. Detektorami w systemie są czujki PIR, czujki dualne, czujki z sekcją antymaskingu, oraz radiolinie napadowe. Dodatkowo zaimplementowano system wizualizacji, który obsługuje instalację KD, SSWiN oraz rejestruje sygnały spływające z SAP.

Podstawowe elementy systemu to między innymi:

1. centrala alarmowa 16 liniowa, 16 obszarowa z dialerem ATS 4018 (9 szt.)

2. manipulator LCD ATS 1100 (53 szt.)

3. ekspander 8 wejściowy w obudowie ATS 1201 (55 szt.)

4. moduł 8 wejściowy do ekspandera i centrali ATS 1202 (165 szt.)

5. separator / wzmacniacz magistrali RS 485 ATS 1740 (8 szt.)

6. konwerter ATS 1741 (8 szt.)

7. interfejs do centrali RS 232 ATS 1801 (7 szt.)

8. rozszerzenie pamięci ATS 1830 (8 szt.)

9. akumulator 17 Ah 12 V BS 131 N (62 szt.)

10. sygnalizator akustyczny AS 270 (55 szt.)

11. czujka PIR, 7  / 12 m, 7 kurtyn, NC EV 105 (509 szt.)

12. czujka PIR, 1 kurtyna 25 m, NC, pamięć, antymasking, EV 455 AM (261 szt.)

13. czujka dualna, 12 m, PIR + MW, NC DD 455 (16 szt.)

14. AN – 200 HS 200m, 1 kanał monostabilny (236 szt.)

15. AN – 200 HT pilot napadowy (2 szt.)

16. czujka ostatniego banknotu KBCZ – 01 (2 szt.)

17. nadajnik do stacji monitoringu (1 szt.)

18. komputer wizualizacji systemu HP Compaq (1+1 szt.) oraz:

19. HP Switch procurve 2124 (1 szt),

20. HP Switch procurve 1400-24G (1 szt),

21. UPS Ever Sinline 1600 (1 szt).
	

	
	SAP 

P. Pożarowa
	System SAP został zaprojektowany w oparciu o urządzenia firmy ARITECH oraz GE Interlogix. Ze względu na ilość czujek pożarowych system został wyposażony w trzy centrale ARITECH FP 2864. Dwie z central obsługują segmenty A, B, C i E i zostały zainstalowane w pomieszczeniu A 0 / 03. Jedna z central, posiadająca repetytor w pomieszczeniu A 0 / 03, obsługuje segment D i zlokalizowana została w pomieszczeniu D 0 / 03. Czujki zainstalowane są w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych na suficie a także pod podłogą techniczną i nad sufitami podwieszanymi. System SAP współpracuje z systemem KD (otwieranie drzwi ewakuacyjnych) oraz z systemem zamykania (normalnie otwartych) drzwi pożarowych, odgradzających strefy pożarowe; system wpływa też na pracę wind i systemu wentylacyjnego. Obiekt został podzielony na siedem stref. Centrala SAP steruje również instalacją oddymiającą. W systemie oddymiania pracują dwie centrale Mercor. Klapy oddymiające zainstalowane są na sześciu klatkach schodowych i w czterech łącznikach. Centrale oddymiania zainstalowane są w pomieszczeniu A0/03.

Podstawowe elementy składowe systemów to między innymi:

1. centrala ARITECH FP 2864 (3 szt.)

2. repetytor FR 2000 (1 szt.)

3. rozszerzenie pętlowe LC 2002 (9 szt.)

4. rozszerzenie LED ZE 2016 (9 szt.)

5. drukarka wewnętrzna PR 2000 (3 szt.)

6. interfejs sieciowy NC 2011 (3 szt.)

7. moduł 16 wyjść przekaźnikowych RB 2016 (2 szt.)

8. port interfejsu sieciowego NE 2011 (2 szt.)

9. optyczna czujka dymu DP 2061 (1945 szt.)

10. nadmiarowa czujka temperaturowa pożaru DT 2063 (19 szt.)

11. podstawa czujek DB 2002 (1711 szt.)

12. podstawa czujek z izolatorem DB 2016 (248 szt.)

13. ręczny ostrzegacz pożarowy DM 2000 (125 szt.)

14. szybka DM 2000 (125 szt.)

15. moduł I/O 2063 (93 szt.)

16. obudowa IO2BOX (93 szt.)

17. wskaźnik zadziałania PAL 25 / 3L (1686 szt.)

18. sygnalizator wewnętrzny AS 263 (33 szt.)

19. czujka liniowa FR 705 D (6 szt.)

20. akumulator 65 Ah (6 szt.)

21. akumulator 15 Ah (2 szt.)

22. akumulator 7,2 Ah (6 szt.)

23. centrala oddymiania Mercor MCR 9705 – 20 A (1 szt.)

24. centrala oddymiania Mercor MCR 9705 – 30 A (1 szt.)

25. ręczne przyciski ostrzegawcze do instalacji oddymiania DM 702 (34 szt.)

26. przycisk LT do instalacji oddymiania (34 szt.)

27. siłowniki wrzecionowe MCR W 101 – 750 z konsolą (15 szt.)

28. siłowniki klap wentylacyjnych Bielmo BF 24 T – ST (81 szt.)

29. sygnalizator z zasilaczem BKN 230 – 24 (81 szt.)

30. aparat sterujący BKS 24 – 1 BA (81 szt.)

31. centrala automatyki drzwiowej Mercom MCR 9705 – 5 A (4 szt.)

32
drzwi na drogach ewakuacyjnych (około 100 szt), z czego 15 par z elektrotrzymaczami drzwiowymi DORMA EM
Nadajnik sygnałów do wyniesionego centrum powiadamiania wskaże firma świadcząca usługi ochrony fizycznej obiektu.
	

	
	System wizualizacji

ZEW_NG
Ostoya Data System
	System wizualizacji zdarzeń wraz z panelem administratora i serwerem danych obsługujący systemy kontroli dostępu (KD) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu alarmowania pożarowego (SAP).

Specjalizowany system umożliwia wizualną i dźwiękową (za pomocą komunikatów głosowych w języku polskim) komunikację między operatorem a wymienionymi powyżej systemami alarmowymi. System zawiera mapy budynku oraz bazę danych komunikatów głosowych towarzyszących zdarzeniom, a także umożliwia stworzenie i zarządzanie bazą danych użytkowników oraz zarządzanie systemami wymienionymi powyżej.

Nadto wspólna część instalacji logicznej obsługuje bezpośrednią akwizycję danych z systemu wewnętrznej telewizji dozorowej CCTV oraz z systemu monitoringu opraw awaryjnych.
	

	
	System audiowizualny specjalnej Sali Rozpraw nr IV
	Sala Rozpraw nr IV jest wyposażona w autonomiczny system audiowizualny i wideokonferencyjny. System zbudowany jest w oparciu o między innymi:

[image: image1.emf]l. p. Urządzenie Typ nr fabryczne ilość

1Mikrofon na statywie giętkim Clock Audio C34E 10

2Mikrofon płaszczyznowy Clock Audio C006E 1

3Mikrofon estradowy Clock Audio D500S 1

4Magnetofon kasetowy Pioneer CT-W208R 1

5Odtwarzacz DVD/VHS Samsung V6500 1

6Mikrofony bezprzewodowe BOSCH  2

7Matryca wizyjna 8 x 6 KRAMER S video balanced audio matrix switcher VS-806 YC 1

8Multiplexer audio 1 : 10 KRAMER balanced stereo audio distributor VM - 1120 1

9Zestaw wideokonferencyjny TANDBERG TTC 7 - 09 (3000 MPX) B 380104 1

10Panel obsługowy BOSCH Master View TM Max KVM SH-6650S 1

11Multiplexer video 16 kanałowy BOSCH LTC 2682 / 90 896026829001 1

12Wzmacniacz czterokanałowy BOSCH LTC 5234 / 90 1

13System DiBoss BOSCH DiBoss seria 8 DB 18 C3 050 R2 899380059661 1

14Przedwzmacniacz audio RCF PR 4092 4

15Przedwzmacniacz audio Clockaudio MR 66 4

16Matryca audio HACOUSTO ACCENT A 8 x 8 on audio solutions 1

17Końcówka mocy modułowa RCF Flexa  1

18Switch D - LINK DGS - 1008 D 1

19Głośnik sufitowy RCF PL 81 / A 13

20Głośnik sufitowy RCF PL 60 9

21Kamera obrotowa BOSCH AutoDome G4 2

22Kamera stała BOSCH Dinion 2

23Kamera stała BOSCH LTC 2682 / 90 4

24Manipulator  BOSCH KBD - DIGITAL 1

25

Wizualizer - przystawka 

dokumentowa SAMSUNG 5500 STP 1

26Projektor HITACHI CP - X 1250 WA - R 1

27Ekran projekcyjny automatyczny Mercury Video B 1

28Telewizor plazmowy 3

29Monitor LCD SAMSUNG SM 941 MP 8

30Jednostka PC 1

31Jednostka PC 1

32

Zestaw wideokonferencyjny 

świadka koronnego TANDBERG 550 MXP 1


Część urządzeń (wyszczególnionych kolorem zielonym) zlokalizowanych jest w standardowej szafie typu Rack 19” o wysokości 42 U. W sali zainstalowano autonomiczne stanowisko obsługi rozpraw wyposażone między innymi w komputer PC oraz trzy monitory i przystawkę dokumentową. Pulpit obsługi zawiera również, wchodzące w skład systemu, urządzenia sterujące oświetleniem, ekranami, monitorami, itp.

System umożliwia prowadzenie i rejestrację wielostronnych wideokonferencji w tym z udziałem świadka koronnego, którego oddzielne stanowisko (wchodzące w skład systemu) znajduje się w innym pomieszczeniu.
	

	
	System Audio Wideo Błękitnego Pokoju
	Pokój błękitny składa się z dwóch pokoi przedzielonych lustrem weneckim. Część urządzeń (kamery, mikrofony) znajduje się w jednym z pomieszczeń (pokoju przesłuchań) natomiast zasadnicza część znajduje się w pomieszczeniu monitoringu.

System umożliwia rejestrację obrazu z czterech kamer: dwóch ruchomych i dwóch nieruchomych oraz dwóch mikrofonów: mikrofonu dookólnego zainstalowanego w pokoju przesłuchań i mikrofonu stołowego w pokoju monitoringu na trzech niezależnych urządzeniach: rejestratorze systemu DiBoss, nagrywarce DVD oraz magnetofonie na kasety kompaktowe. 

[image: image2.emf]l. p. Urządzenie Typ nr fabryczne ilość

1Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy AT 847 RW 1

2Mikrofon stołowy MS 2 P 1

3Słuchawki bezprzewodowe LEM PM 1 C 1

4Głośnik sufitowy BOSCH LBC 3087 / 41 2

5Kamera obrotowa BOSCH AutoDome G 3 A 2

6Kamera  BOSCH FlexiDome LTC 1461 2

7Rejestrator BOSCH DiBoss DB 06 C1 075 1

8Multiplexer BOSCH LTC 2382 / 90 1

9Magnetofon dwukieszeniowy 1

10Nagrywarka DVD 1

11Przedwzmacniacz uniwersalny BOSCH Plena LBB 1920 1

12Końcówka mocy BOSCH Plena LBB 1930 1

13Manipulator BOSCH AutoDome LTC 5136 1

14Monitor LCD 32 " LG 32 LE 2 R 1


System audiowizualny Pokoju Błękitnego znajduje się w pomieszczeniu B 4 / 03 (pokój przesłuchań) oraz w pokoju B 4 / 02 (pomieszczenie monitoringu).
	

	
	System Kolejkowy BOI
	System kolejkowy służy organizacji i zarządzaniu kolejnością obsługi interesantów obsługiwanych przez Sąd Rejonowy. System działa w oparciu o urządzenia Q-MATIC dostarczane przez firmę iFOLW sp. z o.o. Stanowiska podzielono w odpowiednie serwisy wyposażone w kontrolery stanowiskowe, tablice informacyjne nad każdym stanowiskiem i tablicę synoptyczną LCD oraz dyspenser biletów.

[image: image3.jpg]Lp. [Nr art.

Nazwa

10202841

automat bilet. BP2882-62 2MB MASTER 230V

12200102

plyta czotowa BP22XX 9 HOLES

14103008

podstawa Al. Silver or BP22-28XX STD

10320105

terminal KT2595, 33 buttons CE

QIO |2 |

10370301

wyswietlacz 917 red-led

—

12260106

tacznik tabliczka-wysw.

12260201

zawieszenie scienne wyswietlaczy

DN || |W[IN|—=

10930001

tabl.opis. do wysw. 917

©

10100395

dzwonek, DING-DONG

- N
- O = |

—_
(=]

10100978

zasilacz SA-60 24VDC 100-260VAC

-
N

10100980

mocowanie Scienne do zasil. SA-60

—_
N

SATELLITE CONNECTION BOX 8-port

-
w

10112014

CS 1703 MAIN

-
B

11020011

CS1702 Y 2/1 puszka potgczeniowa

-
()]

11020004

gniazdo modularne 6 pol. QM

-
(o)}

10370401

wyswietlacz 948 red-led

-—
\1

10930021

tabl.opis. do wysw. 948/1664/864

—_
o

10110600

software Q-Win S

-
«©

10110204

Q-Win kit English RS-232, ver.55.01S SE

N
o

3

THIN Client dla monitoréw LCD

N
-

8

monitor LCD 32"

N
N

14

zawieszenie monitora

-





Magistrale systemu zasilane są z wydzielonych obwodów. System zlokalizowany jest w całości na parterze segmentu C w pomieszczeniach Biura Obsługi Interesanta C 0 / 02 oraz C 0 / 20 i w poczekalni C 0 / 14
	

	
	Autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt A 1 / 10 (1 kpl) oraz w Czytelni KW E 0 / 03
	W obydwu pomieszczeniach zaimplementowano autonomiczne i analogiczne systemy telewizji dozorowej CCTV objęte zamawianą w niniejszym postępowaniu usługą konserwacji. Systemy służą prowadzeniu monitoringu czytelni akt i są ograniczone, każde do swojego pomieszczenia.


[image: image4.emf]l. p. Urządzenie Typ nr fabryczne ilość

1Rejestrator z multiplekserem BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302 862 278 043 551 1

2Manipulator  BOSCH Intuikey KBD DIGITAL  899 380 048 996 1

3Kamera  BOSCH Dinion LTC Color Camera 6


Urządzenie składa się z kamer stałych ustawionych nad stanowiskami przeglądania akt w postaci papierowej oraz stanowiska operatora, wyposażonego w multipleser, rejestrator z HDD oraz DVD i specjalistyczny monitor LCD. W pomieszczeniu A110 w grudniu 2013 r. zainstalowano dodatkowy system rejestracji obrazu, oparty na serwerze NTT Tytan Serwer, którego konserwacja jest objęta niniejszym postępowaniem. 
	

	
	System anteny zbiorczej
	System anteny zbiorczej zainstalowany jest w pokojach gościnnych, zlokalizowanych na IV piętrze segmentu C. System działa w oparciu o wzmacniacz dziesięciokanałowy Hirschmann AES (Automatic Equipment System).
	

	
	System audio sal rozpraw I, II, III
	Na trzech salach rozpraw nr I, II i III zainstalowano trzy, niezależne i autonomiczne systemy nagłośnienia wraz z instalacją przyzywania audio świadków z poczekalni, złożone z następujących elementów (analogicznie w każdej z sal):


[image: image5.emf]l. p. Urządzenie Typ nr fabryczne ilość

1Głośnik sufitowy BOSCH LBC 3951 / 01 11

2Wzmacniacz miksujący BOSCH Plena 90 / 60 W LBB 1906 / 00 1

3Mikrofon bezprzewodowy BOSCH LBC 27 2

4Moduł zarządzający BOSCH LBB 3310 / 00 1

5Mikrofon  BOSCH CCS 800 + LBB 3330 / 50 11

6Mikrofon przewodniczącego BOSCH CCS 800 + LBB 3331 / 50 1


Każdy z systemów złożony jest z mikrofonów konferencyjnych zainstalowanych na stołach dla stron, świadka i składu sędziowskiego.
	

	
	System audiowizualny i wideo-konferencyjny sali rozpraw nr XXVII
	W sali rozpraw nr XXVII zaimplementowano specjalizowany system zarządzania techniczną obsługą rozpraw w oparciu o zestaw wideokonferencyjny Tandberg Edge 95 MXP plus 2xTandberg Edge 75 MXP. W skład systemu wchodzą między innymi: 

[image: image6.jpg]L.p. Urzadzenie Hosé J.m.
1] Terminal z kamera Tandberg Edge 95 MXP 1| szt.
2 | Terminal z kamera Tandberg Edge 75 MXP 2| szt.
3 | Telewizor Panasonic TX-P46G20 1 |szt.
4 | Monitor LG M2350D-PZ 2| szt.
5 | Przelacznik KRAMER VP-300N 1| szt.
6 | Przetacznik KRAMER VS-6EIl 1]szt.
7 | Odtwarzacz Samsung DVD-D530 1]szt.
8 | Odtwarzacz z funkcja nagrywania Funai VHS/DVD/HDD TD6D-D4413DB 1}szt.
9| Wizualizer Aver Vision 355AF 1] szt.

10 | Przelgeznik sieciowy LinkSys SD208-EU 1] szt.
11 | Mikser muzyczny Proel M8USB 1] szt.
12 | Mikrofon pojemnosciowy Audiotechnica z podstawa Sennheiser MZTX31 PTT 6 | szt.
13 | Karta przechwytu wideo i audio Compro VideoMate C100 PCI AV 1] szt.
14 | Listwa zasilajgca 9 gniazd z wylacznikiem 1] szt.
15 | Uchwyty montazowe kamer (montaz kamer na suficie podwieszanym, przewody ukryte) 3| szt.
16 | Urzadzenie, przewody, przejSciéwki itp. 1]kpl





System zapewnia realizację wielostronnego połączenia wideokonferencyjnego w oparciu o technologię łączy ISDN BRA (2B+D) oraz załączy w technologii IP jak również prezentację i rejestrację dowodów audiowizualnych. . 
	

	
	System przyzywowy audio sal rozpraw nr: IX, XIII, XIV, XXIII, XXVIII
	Na pięciu salach rozpraw zainstalowano systemy audio przyzywania świadków z poczekalni. Każdy z systemów jest autonomiczny i zbudowany z analogicznych elementów:


[image: image7.emf]l. p. Urządzenie Typ nr fabryczneilość

1Głośnik sufitowy BOSCH LBC 3951 / 01 1

2Wzmacniacz miksujący BOSCH Plena 45 / 30 W LBB 1903 / 10 1

3Mikrofon bezprzewodowy BOSCH LBC 27 MW1 RX F1 1



	

	
	System telewizji dozorowej CCTV
	System, zbudowany w oparciu o urządzenia GE Security oraz HIKVision, obejmuje zarówno obszar posesji jak i wnętrze budynków. Teren wokół budynku monitorują kamery zewnętrzne stałe i obrotowe. Kamery wewnętrzne obserwują ciągi komunikacyjne, trasy transportu zatrzymanych, wejścia do segmentów oraz niektóre pomieszczenia jak kasy czy czytelnie akt. Kamery zewnętrzne obejmują teren wzdłuż ogrodzenia, elewacje budynku oraz wjazdy i wyjazdy z posesji. Stanowisko serwisowe znajduje się w pomieszczeniu A 1 / 01, gdzie zlokalizowane są urządzenia rejestrujące i sterownicze. Główne stanowisko obserwacyjne znajduje się w pomieszczeniu A 0 / 03 (portiernia główna - 8 monitorów LCD). Dodatkowo stanowiska obserwacyjne znajdują się w pomieszczeniach B 0 / 02 (4 monitory LCD), C402 (2 monitory LCD) oraz D 0 / 03 (4 monitory LCD). W skład systemu wchodzą między innymi :

1. kamera zewnętrzna stała (29 szt.)

2. kamera wewnętrzna stała  (107 szt.)

3. kamera RAYDEN RNC-2205 (3 szt.)

4. kamera HIKVISION (2 szt.)

5. szesnastokanałowy koder sygnału PAL na IP HIKVISION DS.-8016HFI-ST

6. przełącznik ZYXEL 24-portowy GS2200-24

7. czujka ruchu IS 402 (8 szt.)

8. konwerter nadawczy TPVT – 3 / IP (13 szt.)

9. konwerter odbiorczy TPVR – 2 / M (13 szt.)

10. rejestrator Kalatel VDR – 0 – CF (1 szt.)

11. matryca wizyjna KTD 440 (1 szt.)

12. matryca wizyjna KTD 441 (2 szt.)

13. obiektyw 1 / 3” YV – 5 x 2 7 R 43 – SA2 (54 szt.)

14. obiektyw 1 / 3” YV – 10 x 5 B – SA2 (70 szt.)

15. zasilacz ATD 6812 PSU (3 szt.)

16. zasilacz 1047355 (4 szt.)

17. uchwyt słupowy ATA 07 – 12 W (3 szt.)

18. monitor  LCD 32” IPS LED PHILIPS BDL320EL/00 (14 szt.)
19. komputer PC do CCTV IP HPZ420 (4 szt.)

20. serwer CCTV IP z macierzą  NTT Tytan Serwer 2112S71 ADVANCED (4+1 szt.)

21. switch (hub) 10 kanałowy (1 szt.)

22. moduł alarmowy KDT – 463 (1 szt.)

23. moduł alarmowy KDT – 460 (7 szt.)

24. rozdzielacz sygnału ADT 83 LT (2 szt.)

25. obudowa rack 45 U (1 szt.)

26. zasilacz buforowy ROGER PS 20 (1 szt.)

27. akumulator 7 Ah Europower (1 szt.)

28. moduł bazowy MBU – 1 / 5 (1 szt.)

29. moduł bazowy MBU – 1 / 8 (1 szt.)

30. wspornik CBCM 170 (95 szt.)

31. obudowa CHOW 300 / IP 66 (29 szt.)

32. Oprogramowanie ALNET NetStation  ALNET IP NetStation

Urządzenia aktywne z wyjątkiem matrycy wizyjnej, kamer i monitorów zainstalowane są w standardowych szafach rack 45 U.

pom. D 0/03 Dyżurka Ochrony Prokuratury

1. komputer PC do CCTV IP HP (1 szt.) 
2. monitor  LCD ( 4 szt.)
konserwacja nie jest objęta niniejszym postępowaniem. (konserwacja prowadzona jest przez gwaranta:- CI Zeto SA)
	


	ul. Stanisława Dubois 20

15-349Białystok

(siedziba Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku)

siedziba Ośrodka zlokalizowana jest na poziomie niskiego parteru w szczycie kamienicy (bloku) mieszkalnej będącej w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej ELEMENCIK na osiedlu Nowe Miasto.
	SSWiN
	W obiekcie zainstalowano system SWiN produkcji przedsiębiorstwa ELMES CB 32 ver 3.01, w skład którego wchodzi między innymi:

1) centrala alarmowa Elmes CB32 ver 3.01 (1 sztuka)

2) bezprzewodowy detektor rozbicia szyby GBX1 (2 sztuki)

3) bezprzewodowy optyczny detektor dymu GNS (2 sztuki)

4) bezprzewodowy detektor ruchu PTX50 (5 sztuk)

5) bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator alarmowy WSS (1 sztuka)

6) piloty bezprzewodowe (8 sztuk)
	


Uwaga 

Każdy z istniejących w obiekcie systemów, opisanych w przybliżony sposób w powyższej tabeli, stanowi jako instalacja, integralną całość. Fakt nie wymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu, nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.
Załącznik nr 2 do siwz

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/18
FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................

dane adresowe Wykonawcy lub wykonawców

Numer faksu, na który należy kierować korespondencję ..............................................................................

E-mail, na który należy kierować korespondencję.....................................................................................

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, znak: G-3710-3/18 na konserwacje instalacji, alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszym Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Stanisława Dubois 20.

Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę brutto: 

	Pierwsza część
	...................... zł

Stawka podatku VAT: ….....%
	słownie:

	
	Gwarantowany czas reakcji serwisu: ……………………………………………… godz.

	Druga część
	...................... zł

Stawka podatku VAT: ….....%
	słownie:

	
	Gwarantowany czas reakcji serwisu: ……………………………………………… godz.

	Trzecia część
	...................... zł

Stawka podatku VAT: ….....%
	słownie:

	
	Gwarantowany czas reakcji serwisu: ……………………………………………… godz.


Łącznie …………................................................ zł

/słownie: ........................................................................................................................................................ zł/
1. Oświadczamy, iż Wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorstwem 

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem             (niepotrzebne skreślić)
2. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi na rzecz Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w siwz .
3. Oświadczamy, że znany jest nam stan techniczny obiektu.

4. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne, tj. m.in.:

4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz;

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do siwz i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera*) informacje/informacji*) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te zostały umieszczone i oznakowane zgodnie z pkt X.11 siwz.

7. Oświadczamy, że wykonanie następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 


..................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................

Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... ponumerowanych stron. 

..........................................................


........................................................................................

                      /miejsce i data/                                                                            /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 3 

należy złożyć wraz z ofertą

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

Wykonawca:  

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25a UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. 

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. G-3710-3/18 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VI.1.1) SIWZ 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w…………………………………………………………………..………...……………………,

         (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………..

                                                               (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 

należy złożyć wraz z ofertą

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

Wykonawca:  

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. 

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. G-3710-3/18 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku (oznaczenie Zamawiającego) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4  ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………… …………………………………………… ……………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 











…………………………………………




(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do siwz
Należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  o której mowa

w art. 86 ust.5 ustawy pzp

…………………………………

         /pieczęć firmowa Wykonawcy/

Informacja

o przynależności do grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego G-3710-3/18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwacje instalacji, alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Pierwszym Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Stanisława Dubois 20.

oświadczam/y, że
:

1) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

2) wspólnie z ………………………………………………………………………………………………………
 należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

W załączeniu przedkładam/y niżej wymienione dowody, z których wynika, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

............................. dnia .................

............................................................................







/Podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy/
Załącznik nr 6 do siwz
Postępowanie Nr G-3710-3/18
	__________________________

pieczęć Wykonawcy          


………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

/nazwa i adres Zamawiającego/

DOŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ 

Oświadczamy, iż reprezentowany przez nas Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat następujące usługi -Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane 
(są wykonywane) należycie:
ZAŁĄCZNIK NR 6 do siwz
Postępowanie Nr G-3710-3/18
	Lp.
	Określenie zamówienia, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością 

pracom objętym siwz:
	Nazwa i adres zamawiającego,

na rzecz którego była świadczona usługa
	Wartość zamówienia
	 Rodzaj i powierzchnia budynku w m2 
	Czas realizacji zamówienia

(data rozpoczęcia i zakończenia)

	
	Wymagania zamawiającego
	Część zamówienia
	
	Opis świadczonej usługi, wykonanej przez Wykonawcę,  mającej potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
	
	
	
	

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1/1
	Usługa konserwacji i naprawy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central alarmowych SSWiN, pracujących we wspólnej sieci i obsługującego co najmniej 450 linii, w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 
20 000 m2
	Część I zamówienia


	TAK - NIE
	
	
	
	
	

	1/2
	Usługa konserwacji i naprawy systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak trzymacze drzwiowe, złożonego z co najmniej 2 (dwóch) autonomicznych central systemu SAP i co najmniej 1 (jednego) repetytora central w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 
20 000 m2,
	a) 
	TAK - NIE
	
	
	
	
	

	1/3
	Usługa konserwacji i naprawy systemu kontroli dostępu (KD), z bramkami detekcji metalu i prześwietlarkami rentgenowskimi, pracującymi w systemie organizacji przejścia osobowego oraz elementami wykonawczymi takimi jak (co najmniej): zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, napędy bram automatycznych, elektrozaczepy, samozamykacze, złożonego z co najmniej 6 (sześciu) autonomicznych central kontroli dostępu znajdujących się w jednym budynku biurowym (nie handlowym) o powierzchni użytkowej minimum 20 000 m2 i przynajmniej 1 (jednej) prześwietlarki rentgenowskiej (wykorzystującej promieniowanie jonizujące) do prześwietlania bagażu oraz przynajmniej 2 (dwóch) bramek detekcji metalu
	b) 
	TAK - NIE
	
	
	
	
	

	1/4
	Usługa konserwacji i naprawy minimum 1 (jednego) systemu wizualizacji, zarządzającego i nadzorującego pracę systemów SSWiN, SAP i KD, zrealizowanego w oparciu o serwer i wyposażonego w minimum trzy stanowiska (terminale) agentów i administratora systemu,

	
	TAK - NIE
	
	
	
	nie dotyczy
	

	2/1
	Usługa konserwacji i naprawy systemu telewizji dozorowej (CCTV), złożonej z co najmniej 125 (stu dwudziestu pięciu) kolorowych kamer CCTV wraz z serwerem, wykorzystującym do zapisu macierze dyskowe 
	Część II zamówienia
	TAK - NIE
	
	
	
	nie dotyczy
	

	2/2
	Usługa konserwacji i naprawy przynajmniej 1 (jednego) systemu wideokonferencyjnego, umożliwiającego zestawienie połączenia szyfrowanego zarówno w technologii łącza komutowanego ISDN BRA (2B+D) jak i technologii łącza IP, oraz rejestrację sygnałów audio i wideo w celu archiwizacji danych pochodzących z systemu
	c) 
	TAK - NIE
	
	
	
	nie dotyczy
	

	2/3
	Usługa konserwacji i naprawy przynajmniej 1 (jednego) systemu anteny zbiorczej obsługującego przynajmniej 10 (dziesięć) gniazd abonenckich
	d) 
	TAK - NIE
	
	
	
	nie dotyczy
	

	3
	Usługa konserwacji i naprawy przynajmniej 1 (jednego) systemu kolejkowego, obsługującego co najmniej 7 (siedem) stanowisk agentów i posiadającego co najmniej 1 (jeden) dyspenser biletowy
	Część III zamówienia
	TAK - NIE
	
	
	
	nie dotyczy


	


(W kolumnie nr 4, w odpowiednim wierszu, należy przedstawić opis zrealizowanego zamówienia, odpowiadający wymaganiom określonym w pkt  VI.4.2). siwz i zgodny z odpowiednim zakresem określonym w kolumnie nr 2, natomiast w kolumnie nr 3 skreślić niepotrzebne: tak lub nie również odpowiednio do zakresu opisanego w kolumnie nr 2.
……………………………….

         /miejscowość i data/



….………..……………………………………………

             /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 7 do siwz 

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/18
Projekt umowy
Umowa Nr G-3710-3/18
w zakresie części I, II, III*) zamówienia
Zawarta w dniu  ............................................... 2018 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku   

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

· Elżbietę Roszkowską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku

a

......................................................................................................................................................................, ....................................................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

· ....................................................................... - .......................................................................................

§1
Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) konserwacji – należy przez to rozumieć wykonywanie wszystkich czynności obsługi technicznej (bieżącej i okresowej), mających charakter zapobiegawczy, przewidywanych w dokumentacji techniczno ruchowej producenta lub dostawcy urządzeń, instalacji i systemów oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki eksploatacyjnej i najlepszą wiedzą, zmierzających do utrzymania infrastruktury technicznej w ruchu i w stanie nie pogorszonym przy uwzględnieniu  normalnego zużycia,
2) przeglądach prewencyjnych – należy przez to rozumieć wykonywanie okresowych czynności obsługi technicznej, które mają charakter zapobiegawczy, a zadaniem ich jest wykrycie i usunięcie sytuacji mogących spowodować awarię. Przeglądy prewencyjne są połączone z bieżącą konserwacją. W czasie przeglądów i bieżącej konserwacji w razie potrzeby wymieniane i uzupełniane są materiały eksploatacyjne jak również elementy szybko zużywające się; Zamawiający nie ponosi kosztów tych materiałów i  części zamiennych oraz ich wymiany

3) naprawach (w tym naprawach bieżących) – należy przez to rozumieć usunięcie awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia, polegającej także na wymianie elementów niesprawnych wskutek uszkodzenia lub zużycia Zamawiający nie ponosi kosztów tych elementów oraz ich wymiany
4) naprawach gwarancyjnych – należy przez to rozumieć nieodpłatne wykonanie czynności naprawczych, przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia nadane przez producenta bądź wykonawcę instalacji, urządzenia lub systemu, podlegającego gwarancji lub też zleceniu wykonania naprawy gwarantowi i obsłudze czynności związanych z przeprowadzeniem naprawy gwarancyjnej.

5) remoncie średnim lub kapitalnym – należy przez to rozumieć czynności polegające na wymianie pewnej, wytypowanej grupy bliskich całkowitemu zużyciu elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości takich elementów (remont kapitalny), poprawnie działającego urządzenia, instalacji bądź systemu, wykraczające jednak poza zakres naprawy bieżącej, polegający na wymianie elementów najszybciej zużywających się oraz innych, przewidzianych w DTR maszyny do wymiany w czasie okresowych przeglądów, nie będące jednak naprawą. Remonty średnie i kapitalne związane są z przestojem urządzeń i wymagają planowania. Usługi remontów nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

§2
1. Przedmiotem umowy jest usługa stałej konserwacji instalacji, sieci i urządzeń wymienionych w pkt III.1 SIWZ G-3710-3/18, znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul Mickiewicza 103 oraz w siedzibie Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Stanisława Dubois 20, obejmująca między innymi:

1) wykonywanie okresowych przeglądów prewencyjnych;

2) wykonywanie napraw bieżących (z wyłączeniem remontów średnich i kapitalnych);

3) wykonywanie lub obsługa wykonania napraw gwarancyjnych przez gwaranta;

4) zapewnienie stałej całodobowej gotowości do usunięcia awarii, przez co rozumiane jest:

a) usunięcie awarii instalacji i urządzeń systemów opisanych odpowiednio:

·  w pkt III.1.III.1.1) siwz (dla I części zamówienia), 

·  w pkt III.1.III.1.2) siwz (dla II części zamówienia) 

·  w pkt III.1.III.1.3) siwz (dla III części zamówienia)(najpóźniej w ciągu 24 h od otrzymania zgłoszenia awarii bądź od wykrycia awarii w czasie przeglądu, przy czym przystąpienie do usuwania awarii ma nastąpić w terminie ...................................... (Gwarantowany czas reakcji serwisu wskazany w ofercie Wykonawcy).

b) w każdym przypadku bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia bądź systemu, niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji (doraźnego rozwiązania problemu) w terminie 2 godzin od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu; 

5)
współpraca (wsparcie techniczne) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalanie zakresu remontów, zgłaszanie potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej, jak również wnioskowaniem o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych;

6) utrzymywanie, opisanych w § 6 kanałów komunikacyjnych.

2. 
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 i 1a do siwz G-3710-3/18 odpowiednio do części zamówienia I, II lub III *).
§3
1.
W czasie trwania umowy Wykonawca wykona przynajmniej 4 przeglądy prewencyjne połączone z bieżącą konserwacją.

2.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem maksymalnej możliwej staranności oraz w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, w sposób zapewniający zachowanie warunków posiadanej gwarancji.

3.
Przeglądy będą wykonywane po uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną w § 4 niniejszej umowy, w sposób nie kolidujący z pracą Sądu.

4.
O terminie (data i dokładna godzina) konserwacji i przeglądu Wykonawca powiadomi każdorazowo Zamawiającego w formie pisemnej, na co najmniej 2 dni przed planowanym przeglądem.

§4
1. Zamawiający udostępni wszelkie pomieszczenia, w których będą przeprowadzane prace w trakcie wykonywania usługi, przy czym w przypadku pomieszczeń zlokalizowanych w segmencie „D”, który zajmowany jest przez Prokuratury Rejonowe w Białymstoku, każdorazowe wejście do tych pomieszczeń musi odbywać się wyłącznie po uzgodnieniu terminu i w asyście pracownika Prokuratury.

2. Zamawiający wyznaczy osoby, nadzorujące realizację obowiązków wynikających z umowy, uprawnione do podpisania protokołu odbioru prac. Dokonają one każdorazowo potwierdzenia wykonania prac, podpisując protokół będący podstawą do wystawienia faktury. Osobami koordynującymi ze strony Sądu Rejonowego w Białymstoku będą:

1) Tomasz Paweł Biesiada, tel: 85 665 65 05 kom: 693 334 194,

a w razie jego nieobecności:

2) Sławomir Bożuk tel: 85 665 65 68, 

natomiast ze strony Prokuratury Okręgowej będą to:

...

...

...

przy czym protokół musi zawierać zarówno podpis osoby koordynującej ze strony Sądu Rejonowego w Białymstoku jak również podpis osoby koordynującej ze strony Prokuratury Okręgowej.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinien zawierać co najmniej:

5) szczegółowy wykaz wszystkich sprawdzanych elementów każdego systemu wraz z potwierdzeniem przeprowadzonych czynności konserwacyjnych i deklaracji pełnej sprawności elementu oraz wskazaniem lokalizacji za pomocą nr pomieszczenia według numeracji przyjętej w obiekcie,

6) potwierdzenie wykonania stałych okresowych czynności konserwacyjnych i przeglądu (podpis) przez osobę zajmującą dane pomieszczenie lub kierownika albo zastępcę kierownika jednostki organizacyjnej, która użytkuje to pomieszczenie, lub pracowników Oddziału Gospodarczego,

7) pełne i szczegółowe protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne lub wymagane,

8) pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich punktów szczegółowego opisu przebiegu przeglądu,

9) załączniki w postaci zewnętrznych nośników danych (płyt CD, płyt DVD, dysków HDD lub innych trwałych nośników) z „back up”-em, oraz ewentualnie specjalistycznym oprogramowaniem do edycji tychże kopii rezerwowych,

10) pisemne potwierdzenie pełnej sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do dalszej pracy.

4. Osobą koordynującą właściwe wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest:

……………………………………………………………… tel: ……………………………

§5
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie do zakresu świadczonej usługi (wykonania przedmiotu umowy), a jego personel zatrudniony przy realizacji przedmiotu umowy, posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia i licencje, a w szczególności:

1)
stosowne kwalifikacje (potwierdzone przez Państwową Agencję Atomistyki) do obsługi urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące, zapewniające dopełnienie wszelkich wymogów określonych przez Prawo Atomowe (ustawa z dnia 29.11.2000 r. – Dz. U. z 2018.792 j.t.), w przypadku obsługi urządzeń gdzie występuje promieniowanie jonizujące,

2)
wpis do rejestru  pracowników zabezpieczenia technicznego jeżeli chodzi o pracowników bezpośrednio wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia oraz pracowników bezpośrednio  nadzorujących wykonanie przedmiotu zamówienia od strony merytorycznej (zgodnie z ustawą z dnia 22.09.1997 r. o ochronie osób i mienia Dz. U. 2017.2213 j.t ) dotyczy systemów KD i SSWiN,

3)
stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r.Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom. 

6. Lista osób zaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotu zamówienia i wchodzących samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego, ich zaświadczenia o niekaralności (do wglądu), oraz wymagane świadectwa kwalifikacji (w tym zaświadczenia o przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkolenia objętego zakresem wymienionym w ustępie 1 punkt 4 niniejszego paragrafu), stanowi załącznik będący integralną częścią niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji tych danych, każdorazowo w przypadku zmiany (zarówno czasowej jak i stałej).Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. poz. 492).
7. Wykonawca zobowiązuje się powierzony przedmiot zamówienia wykonać w poszanowaniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, klauzul poufności oraz obowiązującego u Zamawiającego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiązanie swoich pracowników, współpracowników lub podwykonawców realizujących przedmiot umowy, do przestrzegania zasad poufności w odniesieniu do informacji i danych związanych z realizacją przedmiotowej umowy. Wykonawca zobowiązuje się również nie wykorzystywać ww. informacji bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy. Klauzule dotyczące poufności pozostają w mocy bezterminowo również po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy przekaże „Zamawiającemu” wykaz swoich pracowników lub podwykonawców, którzy będą wykonywali przedmiot umowy - celem umożliwienia „Zamawiającemu” spełnienia procedur wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz obowiązującego u „Zamawiającego” Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

8. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób nie zakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

9. Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu posesji Zamawiającego pracowników w stanie nietrzeźwym lub nie stosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca wskazuje następujące kanały komunikacji z Zamawiającym obowiązujące przez okres trwania umowy:

11) adres do korespondencji: ..............................................................................................................
12) telefon stacjonarny: .......................................................................................................................
13) telefon komórkowy: ......................................................................................................................
14) e-mail: ...........................................................................................................................................
2. Wykonawca deklaruje bezzwłoczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego 24 h na dobę, przez cały rok, 7 dni w tygodniu bez wyjątków za pośrednictwem wszystkich wymienionych powyżej kanałów komunikacyjnych oraz utrzymywanie przez okres trwania umowy powyższych kanałów komunikacyjnych. O wszelkich zmianach Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przyjąć zgłoszenie od Zamawiającego (w tym również, w kwestiach dotyczących segmentu „D”, od Prokuratury Okręgowej w Białymstoku).

§7
1.
Ustalona przez strony całkowita cena za wykonanie czynności objętych przedmiotem umowy wynosi ……………… zł brutto (słownie: .................................................) z uwzględnieniem podatku VAT.

2.
Zapłata za wykonanie konserwacji i przeglądów następować będzie w częściach, (jedna płatność w miesiącu), w terminie 28 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………………

3.
Wysokość faktury wynosić będzie 1/12 (słownie: jedną dwunastą) ceny oferty. W przypadku świadczenia usługi przez okres niepełnego miesiąca należność zostanie obliczona proporcjonalnie do ilości dni świadczenia usługi w danym miesiącu.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo obustronnie podpisany protokół odbioru robót, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy. Protokół będzie wystawiany na zakończenie miesiąca.

6.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP ..........................

§8
1. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia podpisania nie wcześniej jednak niż od dnia 05 lipca 2018 r na okres 12 miesięcy.

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, przez co należy rozumieć w szczególności:

15) Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

a)
pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

b)
pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

c)
pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

d)
pracowników bez właściwego dozoru (nadzoru).

2)
Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w §2 niniejszej umowy oraz w Załączniku nr 1(odpowiednio a, b, lub c) do siwz, a zwłoka ta przekroczy 5 (słownie: pięć) dni kalendarzowych, bądź też liczba incydentów, polegających na nie dotrzymaniu ww. terminów przekroczy liczbę 3 (słownie: trzech) w czasie obowiązywania umowy. Poprzez incydent, rozumiemy też każdy fakt nie przyjęcia zgłoszenia opisanego w §6 ust. 2.

16) Wykonawca wykona czynności określone w §2, §3 i §4 umowy niezgodnie z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń, jak również wykonawców instalacji, lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji i konserwacji.

17) Pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi  na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego zamawiającego.

18) Niezależnie od opisanego w ust. 2. niniejszego paragrafu prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z §9 niniejszej umowy.

§ 9.

10. Wykonawca odpowiada w pełnym wymiarze za szkody wyrządzone, wskutek działania pracowników Wykonawcy oraz inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia przeglądów, jak również czynności konserwacyjnych i naprawczych, zaistniałych z winy Wykonawcy.

11. Wykonawca odpowiada w pełnym wymiarze za wszelkie następstwa i szkody wywołane nieprawidłową pracą systemów, urządzeń i instalacji, będących przedmiotem niniejszej umowy, a w szczególności Wykonawca odpowiada za wszelkie następstwa nieprawidłowej pracy urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i promieniowanie elektromagnetyczne w pozostałych zakresach widma.

12. Zamawiający pokryje koszty naprawy lub wymiany wymagających tego elementów, uszkodzonych bezspornie przez użytkownika.

§ 10.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 0,4 % całkowitej ceny określonej w § 7 ust. 1, za każdy pełny dzień zwłoki i 0,02 % tej ceny za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w §8 ust 2. (punkty od 1 do 4 włącznie), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % całkowitej ceny określonej w §7 ust. 1.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z  należności Wykonawcy, w tym niewymagalnej.

4. Niezależnie od ustaleń ust. 1. i 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia, oprócz zastrzeżonych kar umownych, odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych.

5. Wykonawca odpowiada w pełnym wymiarze za wszelkie następstwa i szkody wywołane nieprawidłową pracą systemów, urządzeń i instalacji, będących przedmiotem niniejszej umowy, a w szczególności Wykonawca odpowiada za wszelkie następstwa nieprawidłowej pracy urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i promieniowanie elektromagnetyczne w pozostałych zakresach widma.

§ 11.

1. Wszelkie elementy, urządzenia, części urządzeń, podzespoły, części zamienne, materiały, nośniki danych, itp. dostarczone, przekazane, zamontowane, wbudowane lub zaimplementowane w ramach niniejszej umowy stają się własnością zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy, w tym ustawa o ochronie danych osobowych.
4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór poddany będzie rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Białymstoku. 

§ 12.

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

2. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K O N A W C A :                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Załącznik nr 8 do SIWZ 
Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/18

UMOWA

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr ……………………………

zawarta w dniu ………………………. 2018 roku w Białymstoku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok reprezentowanym przez Panią Beata Gnatowska – Prezesa Sądu, zwanym dalej Powierzającym,

a

…………………………. z siedzibą w Białymstoku przy ul. …………………………, reprezentowanym przez …………………………………………………………, zwanym dalej Procesorem.

§1

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych zawierana jest w związku z zawarciem w dniu…………… przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Umowa Nr G-3710-3/18 w zakresie części I, II, III*) zamówienia na usługę stałej konserwacji instalacji, sieci i urządzeń wymienionych w pkt III.1 SIWZ G-3710-3/18, znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul Mickiewicza 103 oraz w siedzibie Pierwszego Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Stanisława Dubois 20.
§2

Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w urządzeniach objętych przedmiotem umowy, o której mowa powyżej w § 1 niniejszej umowy. 
§3

Procesor może przetwarzać dane osobowe udostępnione lub przekazane przez Powierzającego w celu obejmującym wykonywanie prac określonych w umowie powołanej w §1 niniejszej umowy oraz w zakresie zgodnym z tą umową.

§4

1. Procesor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych w zakresie powierzonych mu danych osobowych, jak również wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jak również innych przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych obowiązujących po 25 maja 2018 roku.

2. Procesor oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności określone w art. 36 – 39a dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jak również, iż będzie spełniał wymagania wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych odnoszących się do ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 roku.

3. Procesor oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa 
w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych.

§5

Dostęp do powierzonych Procesorowi danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym nadano upoważnienie wskazane w art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Upoważnienie nadaje Procesor, który na mocy niniejszej umowy jest upoważniony przez Powierzającego do udzielania stosownych upoważnień. Na żądanie Powierzającego, Procesor zobowiązany jest do przedstawienia Powierzającemu aktualnej listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Powierzający ma również prawo żądać przedstawienia kopii wydanych upoważnień.

§6

1.  Procesor zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom trzecim danych powierzonych przez Powierzającego i jego dotyczących, bez względu na formę uzyskania takich informacji, oraz do zachowania koniecznej ostrożności przy przechowywaniu oraz przetwarzaniu tych informacji.

2.  Procesor zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób, także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.  

3.  Ponadto Procesor zobowiązuje się po zakończeniu umowy do niezwłocznego zwrotu Powierzającemu wszelkich informacji, niezależnie od nośnika, na jakim zostały utrwalone, otrzymanych w ramach realizacji umowy wymienionej w § 1 niniejszej umowy powierzenia, bez względu na powód rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. Procesor może zamiast dokonywać ich zwrotu, zniszczyć materiały zawierające informacje otrzymane od Powierzającego i dostarczyć mu świadectwo wykonania takiej czynności, o ile Powierzający pisemnie zgodzi się na takie rozwiązanie.

§7

1. Procesor odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Powierzającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.

2. Procesor jest odpowiedzialny za skutki działań swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli mających dostęp do informacji chronionych w związku z dostępem i przetwarzaniem danych będących przedmiotem niniejszej umowy. Powierzający wyłącza prawo Procesora do podpowierzenia danych będących przedmiotem niniejszej umowy do przetwarzania innemu podmiotowi.

§8

Powierzającemu przysługuje prawo kierowania zapytań do Procesora w zakresie prawidłowości wykonania przez Procesora obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych. Pytania należy kierować pisemnie. Procesor odpowiada na pytania Powierzającego pisemnie w ciągu 30 dni roboczych.

§9

Generalny Inspektor Danych Osobowych posiada prawo kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych wobec Procesora oraz Powierzającego w zakresie spełnienia wymogów przepisów o ochronie danych osobowych. W momencie wszczęcia kontroli przez GIODO lub inny uprawniony podmiot w zakresie przetwarzania danych u Procesora, Procesor jest zobowiązany poinformować o tym Powierzającego w ciągu 2 dni roboczych. 

§10

1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas określony, który determinowany jest czasem trwania umowy wymienionej w § 1 niniejszej umowy powierzenia: od …………………………. 2017 roku do ………………………. roku, jednakże obowiązek do zachowania poufności pozostaje w mocy bezterminowo. 

2. Umowa może być rozwiązana zgodnie z klauzulami i warunkami zawartymi w umowie wymienionej w § 1 niniejszej umowy powierzenia, przy czym zastrzega się możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z uwagi na niespełnianie przez Procesora wymogów określonych w treści ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz krajowych przepisach odnoszących się do ochrony danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku. 

§11

Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Integralną część umowy stanowi powołana na wstępie umowa wymieniona w § 1 niniejszej umowy powierzenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (G-3710-3/18).

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powierzający







Procesor







� niepotrzebne skreślić


� wymienić podmioty należące do grupy kapitałowej, podać nazwę (firmę) i adres podmiotu


*) niepotrzebne skreślić


*) niepotrzebne skreślić


*) niepotrzebne skreślić






_1424163490.xls
Sala Rozpraw nr IV

		

		l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

		1		Mikrofon na statywie giętkim		Clock Audio C34E				10

		2		Mikrofon płaszczyznowy		Clock Audio C006E				1

		3		Mikrofon estradowy		Clock Audio D500S				1

		4		Magnetofon kasetowy		Pioneer CT-W208R				1

		5		Odtwarzacz DVD/VHS		Samsung V6500				1

		6		Mikrofony bezprzewodowe		BOSCH				2

		7		Matryca wizyjna 8 x 6		KRAMER S video balanced audio matrix switcher VS-806 YC				1

		8		Multiplexer audio 1 : 10		KRAMER balanced stereo audio distributor VM - 1120				1

		9		Zestaw wideokonferencyjny		TANDBERG TTC 7 - 09 (3000 MPX)		B 380104		1

		10		Panel obsługowy		BOSCH Master View TM Max KVM SH-6650S				1

		11		Multiplexer video 16 kanałowy		BOSCH LTC 2682 / 90		896026829001		1

		12		Wzmacniacz czterokanałowy		BOSCH LTC 5234 / 90				1

		13		System DiBoss		BOSCH DiBoss seria 8 DB 18 C3 050 R2		899380059661		1

		14		Przedwzmacniacz audio		RCF PR 4092				4

		15		Przedwzmacniacz audio		Clockaudio MR 66				4

		16		Matryca audio		HACOUSTO ACCENT A 8 x 8 on audio solutions				1

		17		Końcówka mocy modułowa		RCF Flexa				1

		18		Switch		D - LINK DGS - 1008 D				1

		19		Głośnik sufitowy		RCF PL 81 / A				13

		20		Głośnik sufitowy		RCF PL 60				9

		21		Kamera obrotowa		BOSCH AutoDome G4				2

		22		Kamera stała		BOSCH Dinion				2

		23		Kamera stała		BOSCH LTC 2682 / 90				4

		24		Manipulator		BOSCH KBD - DIGITAL				1

		25		Wizualizer - przystawka dokumentowa		SAMSUNG 5500 STP				1

		26		Projektor		HITACHI CP - X 1250 WA - R				1

		27		Ekran projekcyjny automatyczny		Mercury Video B				1

		28		Telewizor plazmowy						3

		29		Monitor LCD		SAMSUNG SM 941 MP				8

		30		Jednostka PC						1

		31		Jednostka PC						1

		32		Zestaw wideokonferencyjny świadka koronnego		TANDBERG 550 MXP				1





Błękitny pokój

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy		AT 847 RW				1

				2		Mikrofon stołowy		MS 2 P				1

				3		Słuchawki bezprzewodowe		LEM PM 1 C				1

				4		Głośnik sufitowy		BOSCH LBC 3087 / 41				2

				5		Kamera obrotowa		BOSCH AutoDome G 3 A				2

				6		Kamera		BOSCH FlexiDome LTC 1461				2

				7		Rejestrator		BOSCH DiBoss DB 06 C1 075				1

				8		Multiplexer		BOSCH LTC 2382 / 90				1

				9		Magnetofon dwukieszeniowy						1

				10		Nagrywarka DVD						1

				11		Przedwzmacniacz uniwersalny		BOSCH Plena LBB 1920				1

				12		Końcówka mocy		BOSCH Plena LBB 1930				1

				13		Manipulator		BOSCH AutoDome LTC 5136				1

				14		Monitor LCD 32 "		LG 32 LE 2 R				1





System Kolejkowy

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

						Kontroler stanowiskowy		K900				10

						Wyśiwetlacz dwupozycyjny		INR902				10

						Dyspenser etykiet		D900A3				8

						Kontroler magistrali		SC900				2

						Tablica synoptyczna		8 x INR902				1

						Stanowisko PC						1

						Terminator						1 kpl

						Zasilacz						8





Autonomiczne systemy CCTV

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Rejestrator z multiplekserem		BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302		862,278,043,551		1

				2		Manipulator		BOSCH Intuikey KBD DIGITAL		899,380,048,996		1

				3		Kamera		BOSCH Dinion LTC Color Camera				6





Nagłośnienie sal rozpraw

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Głośnik sufitowy		BOSCH LBC 3951 / 01				11

				2		Wzmacniacz miksujący		BOSCH Plena 90 / 60 W LBB 1906 / 00				1

				3		Mikrofon bezprzewodowy		BOSCH LBC 27				2

				4		Moduł zarządzający		BOSCH LBB 3310 / 00				1

				5		Mikrofon		BOSCH CCS 800 + LBB 3330 / 50				11

				6		Mikrofon przewodniczącego		BOSCH CCS 800 + LBB 3331 / 50				1





Przyzywanie świadka

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Głosnik sufitowy		BOSCH LBC 3951 / 01				1

				2		Wzmacniacz miksujący		BOSCH Plena 45 / 30 W LBB 1903 / 10				1

				3		Mikrofon bezprzewodowy		BOSCH LBC 27 MW1 RX F1				1






_1459923163.xls
Sala Rozpraw nr IV

		

		l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

		1		Mikrofon na statywie giętkim		Clock Audio C34E				10

		2		Mikrofon płaszczyznowy		Clock Audio C006E				1

		3		Mikrofon estradowy		Clock Audio D500S				1

		4		Magnetofon kasetowy		Pioneer CT-W208R				1

		5		Odtwarzacz DVD/VHS		Samsung V6500				1

		6		Mikrofony bezprzewodowe		BOSCH				2

		7		Matryca wizyjna 8 x 6		KRAMER S video balanced audio matrix switcher VS-806 YC				1

		8		Multiplexer audio 1 : 10		KRAMER balanced stereo audio distributor VM - 1120				1

		9		Zestaw wideokonferencyjny		TANDBERG TTC 7 - 09 (3000 MPX)		B 380104		1

		10		Panel obsługowy		BOSCH Master View TM Max KVM SH-6650S				1

		11		Multiplexer video 16 kanałowy		BOSCH LTC 2682 / 90		896026829001		1

		12		Wzmacniacz czterokanałowy		BOSCH LTC 5234 / 90				1

		13		System DiBoss		BOSCH DiBoss seria 8 DB 18 C3 050 R2		899380059661		1

		14		Przedwzmacniacz audio		RCF PR 4092				4

		15		Przedwzmacniacz audio		Clockaudio MR 66				4

		16		Matryca audio		HACOUSTO ACCENT A 8 x 8 on audio solutions				1

		17		Końcówka mocy modułowa		RCF Flexa				1

		18		Switch		D - LINK DGS - 1008 D				1

		19		Głośnik sufitowy		RCF PL 81 / A				13

		20		Głośnik sufitowy		RCF PL 60				9

		21		Kamera obrotowa		BOSCH AutoDome G4				2

		22		Kamera stała		BOSCH Dinion				2

		23		Kamera stała		BOSCH LTC 2682 / 90				4

		24		Manipulator		BOSCH KBD - DIGITAL				1

		25		Wizualizer - przystawka dokumentowa		SAMSUNG 5500 STP				1

		26		Projektor		HITACHI CP - X 1250 WA - R				1

		27		Ekran projekcyjny automatyczny		Mercury Video B				1

		28		Telewizor plazmowy						3

		29		Monitor LCD		SAMSUNG SM 941 MP				8

		30		Jednostka PC						1

		31		Jednostka PC						1

		32		Zestaw wideokonferencyjny świadka koronnego		TANDBERG 550 MXP				1





Błękitny pokój

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy		AT 847 RW				1

				2		Mikrofon stołowy		MS 2 P				1

				3		Słuchawki bezprzewodowe		LEM PM 1 C				1

				4		Głośnik sufitowy		BOSCH LBC 3087 / 41				2

				5		Kamera obrotowa		BOSCH AutoDome G 3 A				2

				6		Kamera		BOSCH FlexiDome LTC 1461				2

				7		Rejestrator		BOSCH DiBoss DB 06 C1 075				1

				8		Multiplexer		BOSCH LTC 2382 / 90				1

				9		Magnetofon dwukieszeniowy						1

				10		Nagrywarka DVD						1

				11		Przedwzmacniacz uniwersalny		BOSCH Plena LBB 1920				1

				12		Końcówka mocy		BOSCH Plena LBB 1930				1

				13		Manipulator		BOSCH AutoDome LTC 5136				1

				14		Monitor LCD 32 "		LG 32 LE 2 R				1





System Kolejkowy

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

						Kontroler stanowiskowy		K900				10

						Wyśiwetlacz dwupozycyjny		INR902				10

						Dyspenser etykiet		D900A3				8

						Kontroler magistrali		SC900				2

						Tablica synoptyczna		8 x INR902				1

						Stanowisko PC						1

						Terminator						1 kpl

						Zasilacz						8





Autonomiczne systemy CCTV

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Rejestrator z multiplekserem		BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302		862,278,043,551		1

				2		Manipulator		BOSCH Intuikey KBD DIGITAL		899,380,048,996		1

				3		Kamera		BOSCH Dinion LTC Color Camera				6






_1424163491.xls
Sala Rozpraw nr IV

		

		l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

		1		Mikrofon na statywie giętkim		Clock Audio C34E				10

		2		Mikrofon płaszczyznowy		Clock Audio C006E				1

		3		Mikrofon estradowy		Clock Audio D500S				1

		4		Magnetofon kasetowy		Pioneer CT-W208R				1

		5		Odtwarzacz DVD/VHS		Samsung V6500				1

		6		Mikrofony bezprzewodowe		BOSCH				2

		7		Matryca wizyjna 8 x 6		KRAMER S video balanced audio matrix switcher VS-806 YC				1

		8		Multiplexer audio 1 : 10		KRAMER balanced stereo audio distributor VM - 1120				1

		9		Zestaw wideokonferencyjny		TANDBERG TTC 7 - 09 (3000 MPX)		B 380104		1

		10		Panel obsługowy		BOSCH Master View TM Max KVM SH-6650S				1

		11		Multiplexer video 16 kanałowy		BOSCH LTC 2682 / 90		896026829001		1

		12		Wzmacniacz czterokanałowy		BOSCH LTC 5234 / 90				1

		13		System DiBoss		BOSCH DiBoss seria 8 DB 18 C3 050 R2		899380059661		1

		14		Przedwzmacniacz audio		RCF PR 4092				4

		15		Przedwzmacniacz audio		Clockaudio MR 66				4

		16		Matryca audio		HACOUSTO ACCENT A 8 x 8 on audio solutions				1

		17		Końcówka mocy modułowa		RCF Flexa				1

		18		Switch		D - LINK DGS - 1008 D				1

		19		Głośnik sufitowy		RCF PL 81 / A				13

		20		Głośnik sufitowy		RCF PL 60				9

		21		Kamera obrotowa		BOSCH AutoDome G4				2

		22		Kamera stała		BOSCH Dinion				2

		23		Kamera stała		BOSCH LTC 2682 / 90				4

		24		Manipulator		BOSCH KBD - DIGITAL				1

		25		Wizualizer - przystawka dokumentowa		SAMSUNG 5500 STP				1

		26		Projektor		HITACHI CP - X 1250 WA - R				1

		27		Ekran projekcyjny automatyczny		Mercury Video B				1

		28		Telewizor plazmowy						3

		29		Monitor LCD		SAMSUNG SM 941 MP				8

		30		Jednostka PC						1

		31		Jednostka PC						1

		32		Zestaw wideokonferencyjny świadka koronnego		TANDBERG 550 MXP				1





Błękitny pokój

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy		AT 847 RW				1

				2		Mikrofon stołowy		MS 2 P				1

				3		Słuchawki bezprzewodowe		LEM PM 1 C				1

				4		Głośnik sufitowy		BOSCH LBC 3087 / 41				2

				5		Kamera obrotowa		BOSCH AutoDome G 3 A				2

				6		Kamera		BOSCH FlexiDome LTC 1461				2

				7		Rejestrator		BOSCH DiBoss DB 06 C1 075				1

				8		Multiplexer		BOSCH LTC 2382 / 90				1

				9		Magnetofon dwukieszeniowy						1

				10		Nagrywarka DVD						1

				11		Przedwzmacniacz uniwersalny		BOSCH Plena LBB 1920				1

				12		Końcówka mocy		BOSCH Plena LBB 1930				1

				13		Manipulator		BOSCH AutoDome LTC 5136				1

				14		Monitor LCD 32 "		LG 32 LE 2 R				1





System Kolejkowy

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

						Kontroler stanowiskowy		K900				10

						Wyśiwetlacz dwupozycyjny		INR902				10

						Dyspenser etykiet		D900A3				8

						Kontroler magistrali		SC900				2

						Tablica synoptyczna		8 x INR902				1

						Stanowisko PC						1

						Terminator						1 kpl

						Zasilacz						8





Autonomiczne systemy CCTV

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Rejestrator z multiplekserem		BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302		862,278,043,551		1

				2		Manipulator		BOSCH Intuikey KBD DIGITAL		899,380,048,996		1

				3		Kamera		BOSCH Dinion LTC Color Camera				6





Nagłośnienie sal rozpraw

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Głosnik sufitowy		BOSCH LBC 3951 / 01				11

				2		Wzmacniacz miksujący		BOSCH Plena 90 / 60 W LBB 1906 / 00				1

				3		Mikrofon bezprzewodowy		BOSCH LBC 27				2

				4		Moduł zarządzający		BOSCH LBB 3310 / 00				1

				5		Mikrofon		BOSCH CCS 800 + LBB 3330 / 50				11

				6		Mikrofon przewodniczącego		BOSCH CCS 800 + LBB 3331 / 50				1





Przyzywanie świadka

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Głośnik sufitowy		BOSCH LBC 3951 / 01				1

				2		Wzmacniacz miksujący		BOSCH Plena 45 / 30 W LBB 1903 / 10				1

				3		Mikrofon bezprzewodowy		BOSCH LBC 27 MW1 RX F1				1






_1424163488.xls
Sala Rozpraw nr IV

		

		l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

		1		Mikrofon na statywie giętkim		Clock Audio C34E				10

		2		Mikrofon płaszczyznowy		Clock Audio C006E				1

		3		Mikrofon estradowy		Clock Audio D500S				1

		4		Magnetofon kasetowy		Pioneer CT-W208R				1

		5		Odtwarzacz DVD/VHS		Samsung V6500				1

		6		Mikrofony bezprzewodowe		BOSCH				2

		7		Matryca wizyjna 8 x 6		KRAMER S video balanced audio matrix switcher VS-806 YC				1

		8		Multiplexer audio 1 : 10		KRAMER balanced stereo audio distributor VM - 1120				1

		9		Zestaw wideokonferencyjny		TANDBERG TTC 7 - 09 (3000 MPX)		B 380104		1

		10		Panel obsługowy		BOSCH Master View TM Max KVM SH-6650S				1

		11		Multiplexer video 16 kanałowy		BOSCH LTC 2682 / 90		896026829001		1

		12		Wzmacniacz czterokanałowy		BOSCH LTC 5234 / 90				1

		13		System DiBoss		BOSCH DiBoss seria 8 DB 18 C3 050 R2		899380059661		1

		14		Przedwzmacniacz audio		RCF PR 4092				4

		15		Przedwzmacniacz audio		Clockaudio MR 66				4

		16		Matryca audio		HACOUSTO ACCENT A 8 x 8 on audio solutions				1

		17		Końcówka mocy modułowa		RCF Flexa				1

		18		Switch		D - LINK DGS - 1008 D				1

		19		Głośnik sufitowy		RCF PL 81 / A				13

		20		Głośnik sufitowy		RCF PL 60				9

		21		Kamera obrotowa		BOSCH AutoDome G4				2

		22		Kamera stała		BOSCH Dinion				2

		23		Kamera stała		BOSCH LTC 2682 / 90				4

		24		Manipulator		BOSCH KBD - DIGITAL				1

		25		Wizualizer - przystawka dokumentowa		SAMSUNG 5500 STP				1

		26		Projektor		HITACHI CP - X 1250 WA - R				1

		27		Ekran projekcyjny automatyczny		Mercury Video B				1

		28		Telewizor plazmowy						3

		29		Monitor LCD		SAMSUNG SM 941 MP				8

		30		Jednostka PC						1

		31		Jednostka PC						1

		32		Zestaw wideokonferencyjny świadka koronnego		TANDBERG 550 MXP				1





Błękitny pokój

		

				l. p.		Urządzenie		Typ		nr fabryczne		ilość

				1		Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy		AT 847 RW				1

				2		Mikrofon stołowy		MS 2 P				1

				3		Słuchawki bezprzewodowe		LEM PM 1 C				1

				4		Głośnik sufitowy		BOSCH LBC 3087 / 41				2

				5		Kamera obrotowa		BOSCH AutoDome G 3 A				2

				6		Kamera		BOSCH FlexiDome LTC 1461				2

				7		Rejestrator		BOSCH DiBoss DB 06 C1 075				1

				8		Multiplexer		BOSCH LTC 2382 / 90				1

				9		Magnetofon dwukieszeniowy						1

				10		Nagrywarka DVD						1

				11		Przedwzmacniacz uniwersalny		BOSCH Plena LBB 1920				1

				12		Końcówka mocy		BOSCH Plena LBB 1930				1

				13		Manipulator		BOSCH AutoDome LTC 5136				1

				14		Monitor LCD 32 "		LG 32 LE 2 R				1





Arkusz3

		






