
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową naprawę i konserwację systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.
Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18
I Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

tel.: (85) 665 62 22, fax: (85) 665 64 05

e-mail: gospodarczy@bialystok.sr.gov.pl
II Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”. Wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert  po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Podstawą oceny będą oświadczenia wstępne, oraz dostarczone przez Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty.
III Opis przedmiotu i wielkości zamówienia:

	Kod CPV
	Opis

	45316000-5
	
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 



	45311100-1
	
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

	45311200-2
	
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 




3. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.

4. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
5. Szczegółowy opis zawieraja  załączniki nr 1 do niniejszej siwz.

6. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu zamówienia nie były karane.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.181)
IV Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 28 grudnia 2018 r.
V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - brak wymagań w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - brak wymagań w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający informuje, że pod pojęciem „głównych usług” należy rozumieć wykonanie: minimum jednej usługi instalacji lub konserwacji, przynajmniej jednego centralnie zarządzanego systemu oświetlenia ewakuacyjnego zawierającego minimum 300 opraw.
9. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

11. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby wykonawcy złożyli wraz z ofertą:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

UWAGA:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu : zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt VI.1.1), VI.1.2),
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

c) jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt VI.1.2), 

12. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca musi dołączyć do oferty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

2) jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w pkt VI.4.2): oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty, 

13. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do siwz.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza przesłanie przedmiotowego oświadczenia faksem lub drogą elektroniczną w terminie 3 dni pod warunkiem jednak, iż jego oryginał zostanie dostarczony do Zamawiającego niezwłocznie.

14. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek opisany w pkt V.1.3) jeżeli wykonawca udokumentuje wykonywanie minimum jednej usługi instalacji lub konserwacji, przynajmniej jednego centralnie zarządzanego systemu oświetlenia ewakuacyjnego zawierającego minimum 300 opraw 
2) Aktualny odpis zwłaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt VI.4.2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4) dokumentów, na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r, poz. 1126), w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

15. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać za pośrednictwem:

a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Zamawiającego, faksu pod numer 85 6656405;

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e‑mail: og@bialystok.sr.gov.pl. 

17. Z zastrzeżeniem pkt 4  zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną. 

18. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw, także składanych w toku postępowania.

19. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów) składanych  za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

20. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 5 Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

21. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) będą nieczytelne, każda ze stron na żądanie drugiej strony może zwrócić się o ponowne ich przesłanie lub przesłanie ich innym sposobem.

VIII Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

IX Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X Opis sposobu przygotowywania ofert:

22. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

23. Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do siwz lub z wykorzystaniem treści tego formularza.

24. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty, oświadczenia itp.) musi być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację (z wyłączeniem pkt X.10.). Strony (kartki) muszą być kolejno ponumerowane.

25. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

26. Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób: 

	Nie otwierać przed ……………... godz. …………..(kolorem czerwonym)

Nazwa i adres wykonawcy
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku. 
Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18
Nie otwierać przed …………….. godz. ……….. (kolorem czerwonym)


27. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób. Ze względu na używanie przez Zamawiającego automatycznych urządzeń do otwierania korespondencji wymagane jest, aby w przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub też dostarczenia jej do biura podawczego, koperta z ofertą, oznakowana jak opisano powyżej, została umieszczona w kopercie adresowej zaadresowanej w następujący sposób:
Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok
28. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały i umożliwajacy jej jednoznaczne odczytanie (wydruk komputerowy,  czytelne pismo odręczne).

29. Oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane w sposób nie budzący zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

30. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny oraz muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Poprawki lub zmiany nie parafowane uznane będą za nieistniejące.

31. Zmianę lub wycofanie oferty przez wykonawcę, przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert, oznacza się odpowiednio na zasadach określonych w pkt X.5, z tym że na kopercie umieszcza się dodatkowo adnotację: „Zmiana” albo „Wycofanie”.

32. W przypadku, gdy zawarte w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert musi zaznaczyć w ofercie zastrzeżone informacje poprzez wskazanie w formularzu oferty istnienia takich informacji. Wykonawca musi również wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone, muszą być umieszczone w odrębnej kopercie opatrzonej napisem:

	Tajemnica przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego 
w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.
Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18


i umieszczonej w kopercie z ofertą. W przypadku innego oznakowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a w szczególności umieszczenia ich w zszytej ofercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tajemnicy. 

33. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

34. Dokumenty powinny być złożone w postaci oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy na każdej skopiowanej stronie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu musi być złożone w oryginale. 

35. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym na składanie ofert terminie będą niezwłocznie odsyłane.

XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

36. Termin składania ofert: 18 września 2018 r., godz. 12:00

37. Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego (adres jak w pkt I), pokój nr C403 (IV piętro, segment C). 

38. Termin otwarcia ofert: 18 września 2018 r., godz. 12:15

39. Miejsce otwarcia ofert: Sala nr C431 w siedzibie Sądu Rejonowego (adres jak w pkt I – IV piętro,  segmentu C). 

40. Na żądanie wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny oraz numerem zaewidencjonowania oferty.

XII Opis sposobu obliczenia ceny:

41. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:

1) podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w siwz;

2) cena oferty powinna pokrywać wszystkie rodzaje świadczeń wymaganych przez Zamawiającego;

3) podana w ofercie cena jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

4) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5) Wykonawca wystawi jedną fakturę za wykonaną usługę w wysokości wynikającej z ceny oferty. 
6) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez wskazanego pracownika Zamawiającego protokół wykonania usługi. Załącznikiem do protokołu będzie wydruk z systemu zarządzającego oświetleniem potwierdzający usunięcie usterek oraz wykaz wymienionych elementów systemu.
XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

42. ocena ofert będzie dokonana według kryterium: 

	Kryterium oceny ofert
	Waga kryterium

	Cena
	60%

	Termin gwarancji na elementy wymienione (w latach)
	40%


Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta (przy spełnianiu wszystkich warunków określonych w siwz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczoną wg następujących wzorów:

Ocena w kryterium –    "Cena":



 

                          Najniższa cena oferty brutto

Ilość pkt w kryterium cena oferty = ------------------------------------------------------------------  x 100 x 60%





                                  Cena oferty badanej

Ilość otrzymanych przez Wykonawcę punktów w kryterium "termin gwarancji na elementy wymienione" zostanie obliczona  z następującego wzoru:

                                                                                                    Ilość punktów przyznana 

Ilość pkt w kryterium Gwarancja na wymienione elementy = ---------------------------------------------- x 100 x 40% 




                                                      Maksymalna przyznana ilość punktów

Ilość punktów w kryterium "termin gwarancji na elementy wymienione" przyznana zostanie na podstawie informacji przedstawionej przez Wykonawcę w Formularzu oferty według poniższych zasad:

e) Gwarancja udzielona na  wymienione elementy 1 rok 

– 1 pkt,

f) Gwarancja udzielona na  wymienione elementy do 2 lat

– 2 pkt,

g) Gwarancja udzielona na  wymienione elementy do 3 lat

– 3 pkt,

h) Gwarancja udzielona na  wymienione elementy powyżej 3 lat
– 4 pkt
Uwaga, w przypadku udzielenia gwarancji w niepełnych latach okres gwarancji zostanie zaokrąglony w dół, do całości. Np. gdy wykonawca zaoferuje  okres gwarancji: 3 lata 10 miesiecy – oferta otrzyma 3 pkt.

W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji, zamawiający uzna, iż wykonawca zadeklarował minimalny termin gwarancji  t.j. 1 rok
43. Ocena końcowa danej oferty będzie sumą punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Ocena oferty będzie liczona do czwartego miejsca po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

44. Zamawiający, przy ocenie ofert, weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków publicznych tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia - kwotę brutto zawierającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów. Dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny Zamawiający, dla porównania ofert, doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.
XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

45. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będzie zawierać najniższą cenę ofertową. 

46. Wykonawca, przed podpisaniem umowy udokumentuje zwarcie stosownego ubezpieczenia w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) przez okres obowiązywania umowy (dotyczy każdej części zamówienia). W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie o przedłużeniu ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy.

47. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzące samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych oraz serwerowni i punktów dostępowych, nie były karane. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi listę tych pracowników, wraz z ich oświadczeniami o niekaralności.

48. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia listy pracowników bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z posiadanymi kwalifikacjami: stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom.
49. Wykonawca  przedstawi na piśmie dane osoby (osób) odpowiedzialnej -ych za nadzór bhp oraz techniczny nad pracą poszczególnych zespołów pracowników w poszczególnych branżach wraz z podaniem danych teleadresowych i zakresu uprawnień i kwalifikacji oraz rodzajem wykształcenia. 

50. Nie dopełnienie powyższych wymagań w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako uchylenie się przez Wykonawcę od podpisania umowy. 

51. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie stawienie się Wykonawcy do podpisania umowy w wyznaczonym terminie uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony będzie do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych nie podlegających odrzuceniu ofert. 
XV  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

52. Wzór umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty, stanowi Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

53. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) Zmian danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy, itp.) lub zmian wynikających z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np. sukcesji uniwersalnej;

2) Zmiany podwykonawców (jeżeli dotyczy);

3) Zmiany ceny –w przypadku  zmian obowiązujących stawek VAT lub  wprowadzenia nowych podatków w stopniu wynikającym z tych zmian.

54. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

XVII Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XVIII Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

XIX Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XX  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

55. Adres strony www Zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl 

56. Adres strony www, na której umieszczono informację o przetargu: http://www.bialystok.sr.gov.pl/przetargi.php
57. Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję: gospodarczy@bialystok.sr.gov.pl
58. Zamawiający żąda, aby w temacie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną zawarty był numer przetargu napisany w sposób identyczny jak w tytule siwz.

XXI Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie innej niż polski złoty PLN.

XXII Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXIII Określenie, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom:

59. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

60. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców.

XXIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

61. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

62. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

63. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

i) określenia warunków udziału w postępowaniu;

j) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

k) odrzucenia oferty odwołującego;

l) opisu przedmiotu zamówienia;

m) wyboru najkorzystniejszej oferty 

64. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

65. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

66. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dyrektor Sądu Rejonowego

w Białymstoku
Elżbieta Roszkowska
Białystok, dnia 10 września  2018r.  
Załączniki:

Załącznik nr 1 ‑ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a– Raport z wykonanego. testu funkcjonalnego oraz testu autonomii

Załącznik nr 2 ‑ Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 ‑ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 ‑ Wykaz usług - doświadczenie

Załącznik nr 7 – Wzory umów
Załącznik nr 1 do siwz

Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.

XXV Opis istniejącego systemu

67. System oparty jest na autonomicznych oprawach oświetleniowych z modułami 3h do systemu ES-CTI objętych monitoringiem przez centralę ES-CTI.

68. W skład systemu ES-CTI, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, wchodzą:

1) Jednostka Centralna CTI (874801)
1 szt.

2) Multiplekser MPX8 (874902)
2 szt. 

3) interfejs CTI (875001)

13 szt. 

4) oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z modułami (łącznie 526 szt.) następujacych typów:

· MONITOR1

· AGA LIGHT

· SNTX218

· BASIC

· DN260

· SCREEN CTI

· OMS

· PO236W PC

· PRIMA

· CYL LIGHT

Typy zastosowanych modułów:

SCREEN CTI

MONITOR CTI

ES-AW-4-3-C2

2x ES-AW-4-3-C2

Raport z wykonanego. testu funkcjonalnego w dniu 13 sierpnia 2018r. oraz testu autonomii w dniu 22 marca 2018r. przedstawia załącznik nr 1a do siwz.

XXVI Zadaniem wykonawcy usługi będzie:

69. Naprawa systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku polegająca na wymianie obecnie zainstalowanej centrali oświetlenia ewakuacyjnego pracującej w systemie ES-CTI1, w skład której wchodzą: 

· jednostka centralna CTI (874901) – sztuk 1,

· multiplexer MPX8 (874902) – sztuk 2,

· interfejs CTI (875001) – sztuk 13,

na dostępne na rynku elementy współpracujące z zainstalowanymi w budynku oprawami oświetlenia ewakuacyjnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych central (np. ES-CTI2) pod warunkiem, że nie będzie to wymagało wymiany zainstalowanych opraw. 
W przypadku wymiany urządzeń na system ES-CTI2 (kompatybilne z systemem ES-CTI1), należy zainstalować urządzenia w wymaganej przez producenta ilości, umożliwającej obsługę funkcjonujących opraw tj:
· centralę ES-CTI2 3x64 (8751002) – sztuk min. 5 oraz
· switch ethernetowy 8 portowy – sztuk 1.

70. Ze względu, że nowa centrala ES-CTI2 3x64 (8751002) obsługuje maksymalnie 3 linie po 64 urządzenia w każdej linii, w trakcie remontu należy wykonać następujące prace:

1) demontaż 1 sztuki jednostki centralnej CTI (874901) oraz 2 sztuk multiplexerów MPX8 (874902) zainstalowanych w pomieszczeniu A101;

2) demontaż istniejących 13 sztuk interfejsów CTI (875001) zainstalowanych obecnie w rozdzielniach piętrowych, zgodnie z planem obrazującym rozmieszczenie interfejsów CTI w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku;

3) montaż switcha ethernetowego 8-mio portowego w miejscu zdemontowanych multiplexerów w pomieszczeniu A101;

4) montaż 5-ciu nowych central awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego typu ES-CTI2 3x64 (8751002) w rozdzielniach piętrowych zainstalowanych w pionach instalacyjnych, w następującej konfiguracji:

	ES-CTI2 3x64
	lokalizacja centralki ES-CTI2 3x64
	interfejs CTI1
	ilość obsługiwanych opraw

	centrala nr 1
	rozdzielnia UPS pom.B0007A
	M1(64)
	64 szt.

	centrala nr 2
	pion instalacyjny kl.B od A piętro II
	M8(44), M9(41), M16(23)
	108 szt.

	centrala nr 3
	pion instalacyjny A piętro II
	M3(35), M4(47), M7(59)
	141 szt.

	centrala nr 4
	pion instalacyjny E  piętro II
	M2(34), M5(39), M6(43)
	116 szt.

	centrala nr 5
	pion instalacyjny kl.C piętro II
	M10(49), M11(25), M12(23)
	97 szt.


5) modyfikacja połączeń magistrali komunikacyjnej pomiędzy centralami ES-CTI2 3x64 a oprawami kierunkowymi oraz modułami opraw oświetlenia awaryjnego;

6) dostosowanie połączeń istniejącego okablowania komunikacyjnego, pomiędzy centralami ES-CTI2 3x64 a switchem 8-mio portowym, do współpracy z nową wersją oprogramowania zarządzania systemem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;

7) zabezpieczenie przepustów kablowych odpowiednią masą ognioochronną oraz odpowienie ich oznakowanie (MASA OGNIOOCHRONNA  PLUS TABLICZKA  PODPISANA PRZEZ UPRAWNIONĄ OSOBĘ WYKONUJĄCĄ USZCZELNIENIE);

8) zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania do wizualizacji i zarządzania nową wersją systemu na komputerze zamawiającego na stanowisku komputerowym (w pom.C402) wskazanym przez zamawiającego.

[image: image1.jpg]I

uoId M PO g B35 “YEd - LW

whufkoeleysur ayuoid v po g 625 ‘0rpId 1 - 8W
whuhoelest

whuGkoepIsu a0 M y po g 695 ‘0n1d AT - 9T
wAuGKogeIsU B0 M v PO @ 635 ‘05K 11 - 6

Y
g
E
5
B
E
8
i
S
=
&

I
EEE
22§
8% seg.D
38
890
oz
ioB
353
3
g8
233
3
seq.E

M3 -  pistro, seg A od B w pionie instalacyjuym
M4 - I pietro, seg A od B w pionie instalacyjnym
MS - I pigtro, seg A od B w pionie instalacyjnym

M2 - Parter, seg E od D w pionie instalacyjnym
M6 - IV pigtro, seg € od D w pionie instalacyjim

Rozmieszczenie zainstalowanych ntefeissw CT w budyrku Sadu Rejonowego w Bi

abmsioks.




 
71. Po dokonaniu naprawy Wykonawca wykona konserwację systemu polegającą na wymianie zużytych i uszkodzonych modułów, akumulatorów, źródeł światła i innych elementów systemu tak, aby po wykonaniu raportu system nie wykazywał błędów, a ilość sprawnych opraw zgłaszana przez system była nie mniejsza niż 526 szt. 

72. W przypadku konieczności wymiany modułów zadaniem wykonawcy usługi będzie również prawidłowe oznakowanie modułu zgodnie z przyjętymi w budynku zasadami oraz opisanie go i zarejestrowanie, w sposób umożliwiający rozpoznanie i odpowiednie umiejscowienie w strukturze systemu.

73. Uaktualnienie opisów lokalizacji urządzeń CTI, w zainstalowanym oprogramowaniu ES-CTI IP (Lokalny Id, Globalny ID, Nazwa, Auton., Funkc.).

74. W przypadku wymiany jednostki centralnej na inną , nie obsługiwaną przez oprogramowanie wymienione powyżej – zainstalowanie oraz przekazanie Zmawiającemu  nowego oprogramowania oraz import/aktualizacja opisów urządzeń CTI.

75. Dokonanie inwentaryzacji zamontowanych urządzeń oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji, w postaci rysunków z aktualną mapą rozmieszczenia zainstalowanych elementów systemu ES-CTI w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Białymstoku. Dokumentację dostarczyć należy w postaci papierowej oraz na płycie DVD (lub CD) w plikach typu: 

1) rysunki w formacie *.dwg lub równoważne, możliwe do wyświetlenia i edycji w oprogramowaniu Bricscad – rysunki podkładowe udostępni Sąd Rejonowy w Białymstoku,

2) lista zamontowanych urządzeń: w pliku arkusza kalkulacyjnego *.xls (Excel).

76. Odpady (zużyte akumulatory, źródła światła itp.) zagospodarowuje Wykonawca.

77. Koszty ewentualnego zakupu i instalacji przekazywanego Zamawiającemu oprogramowania o którym mowa w pkt II.2.8  wraz z licencjami ponosi Wykonawca. 
78. W przypadku konieczności wymiany akumulatorów, dostarczane akumulatory  mają być fabrycznie nowe, a okres pomiędzy ich datą produkcji, a datą dostawy nie może być dłuższy niż sześć miesięcy.

79. W przypadku konieczności dokonania czynności w pomieszczeniach innych niż korytarze (np. sale rozpraw) naprawa i konserwacja mają się odbywać bez zakłócania pracy Sądu (poza godzinami pracy Sądu tj w poniedziałki od 7:30 do 18:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30).
80. Dostęp do minimum czterech opraw znajdujących się na sali rozpraw nr 4 jest utrudniony (znajdują się na suficie pomieszczenia na  wysokości ok. 8 m).

81. Termin na wykonanie usługi: 60 dni od podpisania umowy, nie póżniej jednak niż do 28 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 1a do siwz.

Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18
Raport z wykonanego. testu funkcjonalnego w dniu 13 sierpnia 2018r. 
oraz testu autonomii w dniu 22 marca 2018r.
ES-CTI_IP   2018-09-03 10:20:28   Wykaz błędów ostatniego testu

Data ostatniego testu autonomii:           2018-03-22 13:58:28

Data ostatniego testu funkcjonalnego:      2018-08-13 12:20:13

                                                                AUT     FNC

M:1   M1 segm.B rozdz. UPS                               OK   

   4      AA2146     p00.,wyj E                                  S3      OK  

   5      AB05B6     p00., A k/wyj E                             S3      OK  

   11     AB07D0     p00.B,pom.plic                              S3      S3  

   13     AB07D5     p00.B,pom.010                               S3      OK  

   14     AB07D6     p00.B,pom.014                               S3      OK  

   24     AC0270     p00.E,kor k/kl sch                          OK      S3  

   27     AC0683     p00.B,pom.020                               S3      OK  

   29     AC07A6     p00.B,areszt k/kl                           S3      S7  

   32     AC07B7     p00.B,areszt                                NO      NO  

   33     AC07B8     p00.A,kor kuchni                            NO      NO  

   34     AC07BB     p00.A,kor kuchni                            NO      NO  

   35     AC07C7     p00.A,kor kuchni                            NO      NO  

   38     ADABAB     p00.B,kl wyj B                              S3      OK  

   39     ADABAF     p00.,rozdz.el.B                             S3      OK  

   40     ADABB7     p00.,UPS  B                                 S3      OK  

   43     ADE8CA     p00.B,arch k/garazy                         OK      S3  

   46     AE6537     p00.E,kl sch E                              S3      S3  

   50     AE67BE     p00.A,kor,wc                                NO      NO  

   51     AE67C1     p00.B,kor 007B                              S3      OK  

   52     AE67C2     p00.A,kor                                   S3      S3  

   54     AE67D1     p00. wyj E                                  S3      S3  

   55     AE67D2     p00.A,kor                                   S3      S3  

   56     AE74AC     p00.E k/rozdz.el                            S3      OK  

   57     AE74AF     Holl,kor k/wcB                              S3      OK  

   62     AF0E55     p00.A,kor.kuch E                            S3      OK  

   63     AF0E5B     p00.B,kor                                   S3      S3  

   64     FFFFFF     p00.A,kor                                   NO      NO  

M:2   M2 segm.E parter                                   OK   

   1      AA0D41     p0. kor.A k/portiern                        S3      OK  

   4      AA1F3E     p0. wej.gl.prawe                            S3      OK  

   5      AA2147     p0. wej.gl.prawe                            S3      OK  

   6      AB05A0     p0. wej.gl.lewe                             S3      OK  

   11     AB0E44     p0. kor k/A011                              S3      OK  

   14     AB0EFF     p0. kor k/A017                              NO      NO  

   15     AB0F0E     p0. kor A/E                                 S3      OK  

   16     AC036E     p0. kor kl sch                              S3      S3  

   17     AC0371     p0. kor k/A016                              S3      OK  

   19     AC03B5     p0. kor A/E                                 S3      S3  

   21     AC03E8     p0. kor k/E012                              S3      S3  

   23     AC021C     p0. kl prawa                                NO      NO  

   25     AC0B8B     p0. wej.gl.prawe                            S3      OK  

   26     AC035B     p0. kor A/E                                 NO      NO  

   30     ADE987     p0. wej.od B                                S3      OK  

   32     AE67CE     p0. kl prawa p.00                           S3      S3  

   35     AC07C7     -                                           NO      NO  

   36     AC07CD     -                                           NO      NO  

   37     AC0963     -                                           NO      NO  

   38     ADABAB     -                                           NO      NO  

   39     ADABAF     -                                           NO      NO  

   40     ADABB7     -                                           NO      NO  

   41     ADABCD     -                                           NO      NO  

   42     ADE7E6     -                                           NO      NO  

   43     ADE8CA     -                                           NO      NO  

   44     ADE8D4     -                                           NO      NO  

   45     ADE98B     -                                           NO      NO  

   46     AE6537     -                                           NO      NO  

   47     AE6546     -                                           NO      NO  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:3   M3 segm.A pietro I                                 OK   

   1      AA1CC6     p.I; kor.E                                  S3      OK  

   2      AA1CCD     p.I; kor.E                                  NO      NO  

   4      AA1FF3     p.I; kor.A k/A101                           S3      OK  

   5      AB05B5     p.I; kor.A A108                             S3      OK  

   6      AB05C6     p.I; SR IV                                  S3      OK  

   9      AB05C5     p.I; kor.A/E                                NO      NO  

   14     AC036F     p.I; kor.A                                  S3      OK  

   15     AC037A     p.I; kor.A/B                                S2      S7  

   17     AC0757     p.I; kor.A                                  S3      OK  

   19     AC0774     p.I; SR V                                   S3      OK  

   20     AC0778     p.I; SR VI                                  S3      OK  

   22     AC07AC     p.I; SR V                                   NO      NO  

   24     AC0270     p.I; kl A lewa I/II                         NO      NO  

   25     AC0B12     p.I; kor.E k/E109                           S6      NO  

   27     AC0000     p.I; kl A prawa I/II                        NO      OK  

   28     AC0EFF     p.I; kl A lewa II/II                        S3      OK  

   31     ADE991     p.I; kl A lewa Ip                           S4      S3  

   32     ADE992     p.I; kl A prawa I/II                        S3      S3  

   34     AF0E57     p.I; kor.E k/E114                           S3      S3  

   35     AC07C7     p.I; kl A lewa I/II                         NO      NO  

   36     AC07CD     -                                           NO      NO  

   37     AC0963     -                                           NO      NO  

   38     ADABAB     -                                           NO      NO  

   39     ADABAF     -                                           NO      NO  

   40     ADABB7     -                                           NO      NO  

   41     ADABCD     -                                           NO      NO  

   42     ADE7E6     -                                           NO      NO  

   43     ADE8CA     -                                           NO      NO  

   44     ADE8D4     -                                           NO      NO  

   45     ADE98B     -                                           NO      NO  

   46     AE6537     -                                           NO      NO  

   47     AE6546     -                                           NO      NO  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:4   M4 segm.A pietro II                                OK   

   1      AA1734     p.II; SR XX                                 S3      OK  

   2      AA1888     p.II; SR XXII                               S3      OK  

   4      AA1CCF     p.II; kor k/SR XVII                         S3      OK  

   10     AB0914     p.II; SR XXI                                S3      OK  

   13     AB091E     p.II; kl A le III/IV                        S3      OK  

   24     AB2736     p.II; kor A k/wind                          S3      OK  

   25     AC037B     p.II; kor A k/s XXII                        S3      OK  

   27     AC0382     p.II; kor A                                 S3      S3  

   28     AC03C1     p.II; kor E                                 S3      S3  

   30     AC03FC     p.II; SR XX                                 S3      OK  

   32     AC03FE     p.II; SR XV                                 S3      OK  

   34     AC077B     p.II; SR XVII                               S3      OK  

   37     AC0C1A     p.II; kor A/E                               S6      NO  

   38     AC0C1E     p.II; kor.E k/E208                          NO      NO  

   40     ADE8CF     p.II; kl A le III/IV                        S3      S3  

   42     ADE97E     p.II; kor.E k/E208                          S3      OK  

   45     AE74AB     p.II; kl A pr I/II                          S2      OK  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:5   M5 segm.A pietro III                               OK   

   1      AA1BC3     -                                           NO      OK  

   2      AA1CC3     -                                           NO      OK  

   3      AA1CC4     -                                           NO      OK  

   4      AA1CD2     -                                           NO      OK  

   5      AA1CD6     -                                           NO      OK  

   6      AA1CD7     -                                           NO      OK  

   7      AA1CD9     -                                           NO      OK  

   8      AA1CDF     -                                           NO      S7  

   9      AA1D32     -                                           NO      S7  

   10     AA1D33     -                                           NO      S7  

   11     AB05B2     -                                           NO      OK  

   12     AB05BB     -                                           NO      S7  

   13     AB05D3     -                                           NO      OK  

   14     AB0F0C     -                                           NO      OK  

   15     AB0F13     -                                           NO      OK  

   16     AB0F14     -                                           NO      OK  

   17     AC0367     -                                           NO      S2  

   18     AC0379     -                                           NO      OK  

   19     AC0383     -                                           NO      OK  

   20     AC0385     -                                           NO      OK  

   21     AC0386     -                                           NO      OK  

   22     AC03C5     -                                           NO      S7  

   23     AC021C     -                                           NO      NO  

   24     AC03C8     -                                           NO      S3  

   25     AC03D8     -                                           NO      OK  

   26     AC035B     -                                           NO      NO  

   27     AC0769     -                                           NO      OK  

   28     AC07D2     -                                           NO      OK  

   29     AC07A6     -                                           NO      NO  

   30     AC07AE     -                                           NO      NO  

   31     AC0B8C     -                                           NO      S3  

   32     ADE8CC     -                                           NO      S3  

   33     ADE8DB     -                                           NO      OK  

   34     ADE974     -                                           NO      OK  

   35     ADE980     -                                           NO      S3  

   36     ADE984     -                                           NO      OK  

   37     AE698D     -                                           NO      OK  

   38     AE750B     -                                           NO      OK  

   39     ADABAF     -                                           NO      NO  

   40     ADABB7     -                                           NO      NO  

   41     ADABCD     -                                           NO      NO  

   42     ADE7E6     -                                           NO      NO  

   43     ADE8CA     -                                           NO      NO  

   44     ADE8D4     -                                           NO      NO  

   45     ADE98B     -                                           NO      NO  

   46     AE6537     -                                           NO      NO  

   47     AE6546     -                                           NO      NO  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:6   M6 segm.E pietro IV                                OK   

   1      AA1C7F     p.IV; SR XXXII                              S3      OK  

   2      AA1CB7     p.IV; kor.E                                 S3      OK  

   10     AB091A     p.IV/V; kl AIV/V                            S3      OK  

   14     AB0F03     p.IV; kor.A k/kl sch                        S3      OK  

   17     AB0F0A     p.V; kor.A k/kl sch                         S3      OK  

   18     AB0F11     p.IV; kor.E k/E413                          S6      S3  

   20     AC0359     p.IV; kor.E k/SRXXI                         S3      OK  

   23     AC03D0     p.V; kor.A                                  S3      S7  

   24     AC03DC     p.IV; kor.A                                 S3      OK  

   25     AC03DD     p.V; kor.A                                  S3      S3  

   28     AC07A4     p.V; kl A Vp                                NO      NO  

   31     AC07CF     p.V; kl A Vp                                S2      S2  

   33     AC0B18     p.IV; kor.E/A                               S6      NO  

   34     AC0B23     p.IV; kl A III/I                            NO      NO  

   35     AC0B8A     p.V; kor.A                                  S4      NO  

   36     ADE8D2     p.IV kl A III/IV                            S2      S2  

   44     ADE8D4     -                                           NO      NO  

   45     ADE98B     -                                           NO      NO  

   46     AE6537     -                                           NO      NO  

   47     AE6546     -                                           NO      NO  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:7   M7 segm.B parter                                   OK   

   1      AA0D6A     p0. kor k/SRIII                             NO      NO  

   2      AA14F8     p0. policja konwoj                          NO      NO  

   3      AA150C     p0. SRIV/oskarzeni                          NO      NO  

   4      AA1510     p0. policja                                 NO      NO  

   5      AA188A     p0. SRIV/oska rzeni                         NO      NO  

   6      AA1BB4     p0. SRIV/oskarzeni                          NO      NO  

   7      AA1BB9     p0. SRIV                                    NO      NO  

   8      AA1BC1     p0. SRIV                                    NO      NO  

   9      AA1BC5     p0. SRIV                                    NO      NO  

   10     AA1BCB     p0. SRIV/oskarzeni                          NO      NO  

   11     AA1BCF     p0. SRIV/oskarzeni                          NO      NO  

   12     AA1C8A     p0. kl B                                    NO      NO  

   13     AA1CBE     p0. kl sch SRIV/osk                         NO      NO  

   14     AA1CD3     p0. kor SRIV                                NO      NO  

   15     AA1CDD     p0. kor SRIV                                NO      NO  

   16     AB009F     p0. kor k/SRI                               NO      NO  

   17     AB05C2     p0. kor SRIV                                NO      NO  

   18     AB05C3     p0. SRIV/oskarzeni                          NO      NO  

   19     AB0922     p0. SRIII                                   NO      NO  

   20     AB0924     p0. SRII                                    NO      NO  

   21     AB092F     p0. SRI                                     NO      NO  

   22     AB0E3F     p0. kor k/SRIV                              NO      NO  

   23     AC036C     p0. kl sch SRIV/osk                         NO      NO  

   24     AC0372     p0. kor k/SRII                              NO      NO  

   25     AC0376     p0. kor k/SRIV                              NO      NO  

   26     AC0378     p0. kor k/SRIII                             NO      NO  

   27     AC037C     p0. kor k/SRII-                             NO      NO  

   28     AC0388     p0. kor k/SRIII                             NO      NO  

   29     AC038A     p0. kor k/SRII                              NO      NO  

   30     AC03B8     p0. kor SRIV                                NO      NO  

   31     AC03CB     p0. kor SRIV                                NO      NO  

   32     AC03E3     p0. kor SRIV/zatrz                          NO      NO  

   33     AC0681     p0. kor k/SRIV                              NO      NO  

   34     AC0755     p0. SRI                                     NO      NO  

   35     AC0756     p0. SRII                                    NO      NO  

   36     AC0758     p0. kor k/SRIV                              NO      NO  

   37     AC075C     p0. kor k/A                                 NO      NO  

   38     AC0763     p0. kor k/A                                 NO      NO  

   39     ADABAF     p0. kor k/A                                 NO      NO  

   40     AC0775     p0. SRIII                                   NO      NO  

   41     AC077A     p0. SRIII                                   NO      NO  

   42     AC079D     p0. SRII                                    NO      NO  

   43     AC07AB     p0. kl B                                    NO      NO  

   44     AC07BC     p0. SRIII                                   NO      NO  

   45     AC07DD     p0. kl sch B                                NO      NO  

   46     AC0B1E     p0. SRIII                                   NO      NO  

   47     AE6546     p0. kor k/B017                              NO      NO  

   48     AC0B37     p0. kor k/SRII                              NO      NO  

   49     AC0B7B     p0. kor k/SRIII                             NO      NO  

   50     ADE97C     p0. kor k/SRIV                              NO      NO  

   51     ADE982     p0. kor k/SRIV                              NO      NO  

   52     ADE98A     p0. SRI                                     NO      NO  

   53     ADE98C     p0. SRIV                                    NO      NO  

   54     ADE98E     p0. SRIV                                    NO      NO  

   55     ADE993     p0. SRIV                                    NO      NO  

   56     ADE994     p0. SRIV                                    NO      NO  

   57     AE67B7     p0. kor k/kl                                NO      NO  

   58     AE74B4     p0. SRIV                                    NO      NO  

   59     AE7507     p0. SRI                                     NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:8   M8 segm.B pietro I                                 OK   

   4      AA1BB6     p.I; sala.XI                                S3      OK  

   5      AA1BB8     p.I; sala.X                                 S3      OK  

   7      AB05BA     p.I; sala.XII                               NO      NO  

   8      AA1BC0     p.I; sala.IX                                S3      OK  

   9      AA1BD1     p.I; kor.B k/sal.IX                         S3      OK  

   15     AB06F7     p.I; sala.XIII                              S3      OK  

   19     AB0927     p.I; sala.XIII                              S3      S3  

   22     AC023C     p.I; sala.XII                               NO      NO  

   24     AC03BC     p.I; kor.B k/sal.XIV                        S4      NO  

   25     AC03D3     p.I; kor.B ksieg                            S3      S3  

   26     AC03DF     p.I; s posiedz B128                         S3      OK  

   27     AC03E4     p.I; kor.B k/B109                           S3      S3  

   30     AC03F5     p.I; sala.VIII                              S3      OK  

   34     AC07BB     p.I;kor k/kl sch                            NO      NO  

   35     AC0B81     p.I; kor.B k/ksiegar                        NO      NO  

   39     ADABAF     p.I; sala.127                               NO      NO  

   45     ADE98B     -                                           NO      NO  

   46     AE6537     -                                           NO      NO  

   47     AE6546     -                                           NO      NO  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:9   M9 segm.B pietro II                                OK   

   1      AA140C     p.II; sala.XXV                              S3      OK  

   2      AA1BB5     p.II; sala.XXVI                             S3      OK  

   6      AA1BC9     p.II; sala.XXIII                            S3      OK  

   7      AA1BCA     p.II; sala.XXIV                             S3      OK  

   10     AA1BD2     p.II; sala.XXVII                            S3      OK  

   11     AA1BD3     p.II; sala.XXIX                             S3      OK  

   13     AA1CB1     p.II; kor.B k/B216                          NO      NO  

   14     AA1CB5     p.II; kor.B k/B211                          S3      OK  

   17     AA1CCB     p.II; kor.B od A                            S3      OK  

   18     AB05AC     p.II; kor.B k/B216                          NO      S7  

   21     AB05CA     kl.B od A; p.II                             S3      OK  

   24     AB07D2     kl.B od A; p.II                             S3      S3  

   32     AC03B4     p.II; kor.B k/B220a                         S3      OK  

   35     AC03DA     p.II; kor.B k/B209                          S3      OK  

   38     AC07D3     kl.B od A; p.II                             S3      OK  

   42     ADE7E6     -                                           NO      NO  

   43     ADE8CA     -                                           NO      NO  

   44     ADE8D4     -                                           NO      NO  

   45     ADE98B     -                                           NO      NO  

   46     AE6537     -                                           NO      NO  

   47     AE6546     -                                           NO      NO  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:10  M10 segm.C parter                                  OK   

   2      AA16F9     p00. kor                                    NO      NO  

   10     AB05CD     p0. sala konf                               NO      NO  

   13     AB0A32     p0. pocz inter                              S3      OK  

   15     AB0A36     p0. kor k/BOI                               S2      S2  

   20     AB0E38     p00. bufet                                  S3      S3  

   23     AC03B1     p0. kor k/WC                                S3      S2  

   25     AC03C9     p0. kor                                     S3      S7  

   28     AC07CB     p0. pok C020                                S3      OK  

   30     AC07AE     p0. pocz inter                              NO      NO  

   31     AC0B0C     p0. kor k/pocz                              S4      NO  

   33     AC0B7A     p00. kl sch                                 S6      NO  

   34     AE653A     p0. kl sch                                  NO      NO  

   35     AE653E     p00. kor                                    S3      NO  

   36     AE654F     p00. kor                                    S3      NO  

   37     AE67BF     p00. kor                                    S3      S3  

   38     AE67C3     p00. kor                                    S3      S3  

   39     AE67CC     p00. kor k/gar                              S3      S3  

   40     AE67CF     p00. kor k/kl sch                           S3      S3  

   43     AE74FD     p00. bufet/wej                              S3      OK  

   46     AF0E4F     p00. kor k/re                               S3      S3  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:11  M11 segm.C pietro I                                OK   

   6      AA1CDC     p.II; kor.C k/C204                          S7      S3  

   7      FFFFFF     kl.C; p.II                                  S7      NO  

   12     AC035D     p.I; kor.C k/C111                           S3      S3  

   15     AC03C4     p.I; kor.C k/C117                           S3      NO  

   16     AC03D5     p.II; kor.C k/C204                          NO      NO  

   18     AC03E0     p.I; kor.C k/C101                           S3      OK  

   20     AB0F10     kl.C; p.I                                   NO      NO  

   21     AC0B7C     p.I; kor.C k/C112                           NO      NO  

   22     AC0218     p.I; kor.C k/C102                           NO      NO  

   24     AE6522     kl.C; sp.O/I                                NO      NO  

   25     AF0E56     kl.C; sp.I/II                               S3      S3  

   26     AC035B     -                                           NO      NO  

   27     AC0683     -                                           NO      NO  

   28     AC07A4     -                                           NO      NO  

   29     AC07A6     -                                           NO      NO  

   30     AC07AE     -                                           NO      NO  

   31     AC07B2     -                                           NO      NO  

   32     AC07B7     -                                           NO      NO  

   33     AC07B8     -                                           NO      NO  

   34     AC07BB     -                                           NO      NO  

   35     AC07C7     -                                           NO      NO  

   36     AC07CD     -                                           NO      NO  

   37     AC0963     -                                           NO      NO  

   38     ADABAB     -                                           NO      NO  

   39     ADABAF     -                                           NO      NO  

   40     ADABB7     -                                           NO      NO  

   41     ADABCD     -                                           NO      NO  

   42     ADE7E6     -                                           NO      NO  

   43     ADE8CA     -                                           NO      NO  

   44     ADE8D4     -                                           NO      NO  

   45     ADE98B     -                                           NO      NO  

   46     AE6537     -                                           NO      NO  

   47     AE6546     -                                           NO      NO  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:12  M12 segm.C pietro III                              OK   

   1      AA1737     kl.C; p.III                                 S3      OK  

   2      AA16F9     p.III; kor.C k/C302                         NO      NO  

   3      AA172E     p.III; kor.C k/C304                         NO      NO  

   4      AB07B9     p.IV; kor.C k/C402                          S2      OK  

   7      AC0246     kl.C; sp.III/IV                             S3      OK  

   10     AC0365     p.III; kor.C k/C307                         S3      OK  

   11     AC036B     p.III; kor.C k/C302                         S2      OK  

   12     AC03BA     kl.C; p.III                                 OK      S2  

   17     AC07C5     p.IV; kor.C k/C430                          S3      OK  

   18     AC07C6     p.IV; kor.C k/C407                          S2      S7  

   19     AC07CA     kl.C; p.IV                                  NO      NO  

   20     AB0F10     kl.C; p.IV                                  NO      NO  

   21     AC0B7E     p.IV; kor.C k/C407                          S4      S3  

   24     AC0270     -                                           NO      NO  

   25     AC02F8     -                                           NO      NO  

   26     AC035B     -                                           NO      NO  

   27     AC0683     -                                           NO      NO  

   28     AC07A4     -                                           NO      NO  

   29     AC07A6     -                                           NO      NO  

   30     AC07AE     -                                           NO      NO  

   31     AC07B2     -                                           NO      NO  

   32     AC07B7     -                                           NO      NO  

   33     AC07B8     -                                           NO      NO  

   34     AC07BB     -                                           NO      NO  

   35     AC07C7     -                                           NO      NO  

   36     AC07CD     -                                           NO      NO  

   37     AC0963     -                                           NO      NO  

   38     ADABAB     -                                           NO      NO  

   39     ADABAF     -                                           NO      NO  

   40     ADABB7     -                                           NO      NO  

   41     ADABCD     -                                           NO      NO  

   42     ADE7E6     -                                           NO      NO  

   43     ADE8CA     -                                           NO      NO  

   44     ADE8D4     -                                           NO      NO  

   45     ADE98B     -                                           NO      NO  

   46     AE6537     -                                           NO      NO  

   47     AE6546     -                                           NO      NO  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

M:16  M16 segm.B pietro IV                               OK   

   1      AA1508     p.IV; sala.XXXIII                           S3      S3  

   6      AB05B1     p.IV; sala.XXXIII                           S3      S3  

   7      AB05C9     kl.B od A; sp.III/IV                        S3      OK  

   8      AB05D2     kl.B zew IV/V                               S3      OK  

   10     AB05CD     p.IV; kor.B k/B416                          NO      NO  

   13     AC03B7     p.IV; kor.B k/B420                          NO      NO  

   14     AC03BD     p.IV; kor.B od A                            S3      OK  

   16     AC03D1     p.IV; kor.B k/B417                          NO      NO  

   21     AE67B3     p.IV; kor.B k/B425                          S3      S3  

   22     AE698C     p.IV; kor.B k/B434                          S3      S3  

   23     AE7505     p.IV; kor.B k/B423                          S3      S3  

   24     AC0270     -                                           NO      NO  

   25     AC02F8     -                                           NO      NO  

   26     AC035B     -                                           NO      NO  

   27     AC0683     -                                           NO      NO  

   28     AC07A4     -                                           NO      NO  

   29     AC07A6     -                                           NO      NO  

   30     AC07AE     -                                           NO      NO  

   31     AC07B2     -                                           NO      NO  

   32     AC07B7     -                                           NO      NO  

   33     AC07B8     -                                           NO      NO  

   34     AC07BB     -                                           NO      NO  

   35     AC07C7     -                                           NO      NO  

   36     AC07CD     -                                           NO      NO  

   37     AC0963     -                                           NO      NO  

   38     ADABAB     -                                           NO      NO  

   39     ADABAF     -                                           NO      NO  

   40     ADABB7     -                                           NO      NO  

   41     ADABCD     -                                           NO      NO  

   42     ADE7E6     -                                           NO      NO  

   43     ADE8CA     -                                           NO      NO  

   44     ADE8D4     -                                           NO      NO  

   45     ADE98B     -                                           NO      NO  

   46     AE6537     -                                           NO      NO  

   47     AE6546     -                                           NO      NO  

   48     AE654D     -                                           NO      NO  

   49     AE67B2     -                                           NO      NO  

   50     AE67BE     -                                           NO      NO  

   51     AE67C1     -                                           NO      NO  

   52     AE67C2     -                                           NO      NO  

   53     AE67C9     -                                           NO      NO  

   54     AE67D1     -                                           NO      NO  

   55     AE67D2     -                                           NO      NO  

   56     AE74AC     -                                           NO      NO  

   57     AE74AF     -                                           NO      NO  

   58     AE7506     -                                           NO      NO  

   59     AE7578     -                                           NO      NO  

   60     AE7579     -                                           NO      NO  

   61     AF0E50     -                                           NO      NO  

   62     AF0E55     -                                           NO      NO  

   63     AF0E5B     -                                           NO      NO  

   64     FFFFFF     -                                           NO      NO  

Załącznik nr 2 do siwz

Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18
FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................

                                /pieczęć firmowa/

Należy podać następujące dane adresowe Wykonawcy (wykonawców):  
· Nazwa Wykonawcy (wykonawców) 
· Adres siedziby Wykonawcy (wykonawców)
· Numer telefonu i faxu Wykonawcy (lidera konsorcjum)
· Adres e-mail Wykonawcy (lidera konsorcjum)
· Osoba / osoby uprawnione do kontaktów ze strony Wykonawcy (lidera konsorcjum)
PRZEDMIOT OFERTY

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, znak: G-3710-6/18 - jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.
	Numer części zamówienia
	Kwota netto
	Stawka podatku VAT
	Kwota brutto

	1
	2
	3
	4

	Konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego
	
	
	

	
	Termin gwarancji na elementy wymienione wynosi: ………………………… (proszę podać w pełnych latach)


Łącznie cena brutto za wykonanie zamówienia: …….......................................…zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………………………………… zł brutto)

1. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi na rzecz Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w siwz.

2. Oświadczamy, że znany jest nam stan techniczny obiektu.

3. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne, tj.:

3. aktualny odpis z właściwego rejestru, 

3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia,

3. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do siwz i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera*) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te zostały umieszczone i oznakowane zgodnie z pkt X.10 siwz.

6. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: ………………………………………………………………………………..….. ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... ponumerowanych stron. 

..........................................................

                   /Miejsce i data/











........................................................................................







        /Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 3 

należy złożyć wraz z ofertą

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok
Wykonawca:  

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. 

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego G-3710-6/18 - jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..…………………………………………..

 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w…………………………………………………………………..………...……………………,

         (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………..

                                                               (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 

należy złożyć wraz z ofertą

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

Wykonawca:  

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. 

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn. G-3710-6/18 - jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do siwz

Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18
(należy złożyć w terminie 3 dni od dnia opublikowania przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert)
Informacja

o przynależności do grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego G-3710-6/18 - jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku oświadczam/y, że
:

1) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

2) wspólnie z ………………………………………………………………………………………………………
 należę/należymy 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

W załączeniu przedkładam/y niżej wymienione dowody, z których wynika, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym Wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


 dnia 



                                                                                                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/
Załącznik nr 6 do siwz

Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18
	__________________________

pieczęć wykonawcy          


DOŚWIADCZENIE

           (dotyczy G-3710-6/18)

My, niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ 

Oświadczamy, iż reprezentowany przez nas Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat następujące usługi:

	Lp.
	Określenie zamówienia, dokładny opis prac zbieżnych co do zakresu z pracami określonymi w siwz (zgodnie z rozdziałem V .1.3) siwz).
	Nazwa i adres zamawiającego
	Wartość zamówienia
	Czas realizacji zamówienia

(data rozpoczęcia i zakończenia)

	1
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3
	
	
	
	


……………………………….

         /Miejscowość i data/

………..……………………………………………

                /Podpis osób wskazanych w dokumencie 

                uprawniającym do wystąpienia w obrocie 

                prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/

Załącznik nr 7 do siwz 

Nr postępowania przetargowego: G-3710-6/18
Projekt umowy

Umowa Nr ................../2018
Zawarta w dniu  ................................................................. 2018 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku   

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

· Elżbietą Roszkowską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku 
a

..................................................................................................................................................., ........................................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

· ................................................................. - ...................................................................

§1

1.
Przedmiotem Umowy jest jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  SIWZ G-3710-6/18.
2.
Przez naprawę i konserwację systemu strony rozumieją usługę polegająca na wyeliminowaniu błędów, występujących w systemie monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego poprzez wymianę lub naprawę – akumulatorów, źródeł światła, modułów, central i  innych elementów systemu w taki sposób, aby po wykonaniu raportu system ten nie wykazywał błędów a ilość sprawnych opraw zgłaszana przez system była nie mniejsza niż 526  szt. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.181)

Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących czynności: wykonanie robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, konstrukcyjnych oraz robót w zakresie instalacji elektrycznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania umowy imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców.

3. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę / Podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy, ponadto upoważniony będzie do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust 3

§2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i sprzęt techniczny oraz pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  że udziela ………. lat gwarancji na elementy systemu które zostały przez niego wymienione w ramach wykonanej usługi (zgodnie z informacją podaną w formularzu ofertowym). Wykaz elementów stanowi załącznik do protokołu o którym mowa w § 5 ust. 3
§3

1.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).

2.
We wszystkich przypadkach Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa przez swoich pracowników.

3.
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności, jeżeli:

1)
Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

a)
pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

b)
pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

c)
pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

d)
pracowników bez właściwego dozoru (nadzoru).

2)
Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem umowy niezgodnie z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń, jak również wykonawców instalacji, lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji i konserwacji.

3)
Pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego Zamawiającego.

4.
Niezależnie od opisanego w ust. 3 niniejszego paragrafu prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z § 6 niniejszej umowy.

§4

Naprawy i konserwacje zostaną wykonane w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2018 r.

§ 5

1.
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty ………………………….. zł brutto
(słownie: …………………………..).
2.
Zapłata należności przez Zleceniodawcę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3.
Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu usługi. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół z wykonania usługi zawierający wydruk z systemu monitoringu opraw oświetleniowych potwierdzający usunięcie usterek oraz wykaz wymienionych w ramach naprawy elementów systemu.

4.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności określonej w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku przez Zleceniobiorcę.

5.
Należność zostanie uiszczona na numer rachunku bankowego ………………………………….

§ 6

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 0,5 % całkowitej ceny określonej w § 5 ust 1  za każdy pełny dzień zwłoki.

2.
W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 3 ust 3  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % całkowitej ceny określonej w § 5 ust 1.

3. W wysokości 0,2 % wartości umowy a każdy dzień nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w §1 ust. 4 umowy.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji o ponad 5 dni. 

6.
Niezależnie od ustaleń ust. 1. i 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia, oprócz zastrzeżonych kar umownych, odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych.

§ 7

1.
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.
Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

	            Zamawiający:

.................................................
	             Wykonawca:
................................................


*) Niepotrzebne skreślić


� niepotrzebne skreślić


� wymienić podmioty należące do grupy kapitałowej, podać nazwę (firmę) i adres podmiotu






