
G-3710-7/18
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Konserwację wybranych instalacji elektrycznych: podstacji elektroenergetycznej ST 01-1789 oraz rozdzielnic głównych (napięcia gwarantowanego i niegwarantowanego) wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego,  zasilaczy awaryjnych UPS centralnych, konserwacji oświetlenia zewnętrznego”
Zatwierdził:

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Białymstoku
Elżbieta Roszkowska

Białystok, dnia 23 października 2018 r.
1.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

tel.: (85) 665 62 22, fax: (85) 665 64 05

e-mail: gospodarczy@bialystok.sr.gov.pl
2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ, oznaczone jest znakiem G-3710-7/18. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1
 Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja wybranych instalacji elektrycznych.
1)
Część 1 – jednorazowa konserwacja urządzeń zasilaczy awaryjnych UPS; 

2)
Część 2 – konserwacja podstacji elektroenergetycznej ST 01-1789 oraz rozdzielnic głównych (napięcia gwarantowanego i niegwarantowanego) wraz z naprawami oraz zapewnieniem pogotowia technicznego;
3)  Część 3 – konserwacja oświetlenia zewnętrznego w tym elewacyjnego i przeszkodowego (E).

4.2
 Wyżej wymienione instalacje obsługują siedzibę Sądu Rejonowego i Prokuratur w Białymstoku, budynek biurowy o powierzchni około 21 000 m2 oraz posesję.

4.3 Szczegółowy opis konserwowanych systemów oraz wymaganych czynności zawierają  odpowiednio Załączniki nr 1a, 1b, 1c do niniejszej SIWZ.

4.4
 Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu zamówienia nie były karane.

4.5 Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r., poz. 108 t.j.).

4.6
 Nazwa i kod określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50711000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych 
5.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1
Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować:


1) Część  1 – w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, nie później niż 21 grudnia 2018 r.;


2) Część 2 – zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły od daty podpisania umowy przez okres 
12 kolejnych miesięcy, jednak nie wcześniej niż od dnia 24 listopada 2018 r.; 


3) Część 3 – zamówienie w zakresie Części 3 będzie realizowane w terminach wskazanych w Załączniku 
Nr 1c pkt I.3 do SIWZ.

6.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
6.1
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

6.2
 W związku z powyższym, każdą wyspecyfikowaną część (3 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), a wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako odnoszące się do ofert częściowych. 

7.
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
9.
PODWYKONAWCY
9.1
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 

9.2
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

9.3
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9.4
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
10.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10.1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
3)
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonaniu w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) Część 1 - minimum jednej usługi konserwacji przynajmniej jednego (1) trójfazowego, bezprzerwowego zasilacza awaryjnego (UPS: Uninterruptible Power Supply) o mocy 
min. 100 kVA, wyposażonego w baterię/baterie akumulatorów kwasowych ołowiowych;

b) Część 2 - minimum jednej usługi konserwacji, świadczonej przez okres min. 9 (dziewięciu) miesięcy, przynajmniej jednej podstacji elektroenergetycznej SN/NN, zawierającej co najmniej:

-
dwa czynne transformatory energetyczne o mocy min. 630 kVA każdy,

-
 jedną czynną rozdzielnicę średniego napięcia SN, z polem sprzęgłowym,

   -
 jedną czynną rozdzielnicę niskiego napięcia NN;
c)
Część 3 - minimum jednej usługi konserwacji, świadczonej przez okres min. 9 (dziewięciu) miesięcy, systemu składającego się przynajmniej z 30 (trzydziestu) opraw oświetleniowych zewnętrznych, mocowanych na słupach oświetleniowych na wysokości powyżej 3 (trzech) metrów nad poziomem podłoża (gruntu, podstawy słupa oświetleniowego).

11. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

11.1
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

11.2
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

12.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
12.1
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:


12.1.1
 nie podlega wykluczeniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ


12.1.2 spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 
do SIWZ.

12.2
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 
w pkt 12.1, dla każdego z tych podmiotów oddzielnie.

12.3
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.4
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
12.4.1
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony 
w pkt 10.1.3) SIWZ, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonywanie w szczególności:

1)
Część 1 - minimum jednej usługi konserwacji przynajmniej jednego (1) trójfazowego, bezprzerwowego zasilacza awaryjnego (UPS: Uninterruptible Power Supply) o mocy min. 100 kVA, wyposażonego w baterię/baterie akumulatorów kwasowych ołowiowych;

2)
Część 2 - minimum jednej usługi konserwacji, świadczonej przez okres min. 9 (dziewięciu) miesięcy, przynajmniej jednej podstacji elektroenergetycznej SN/NN, zawierającej co najmniej:

- dwa czynne transformatory energetyczne o mocy min. 630 kVA każdy,

- jedną czynną rozdzielnicę średniego napięcia SN, z polem sprzęgłowym,

- jedną czynną rozdzielnicę niskiego napięcia NN;

3)
Część 3 - minimum jednej usługi konserwacji, świadczonej przez okres min. 9 (dziewięciu) miesięcy, systemu składającego się przynajmniej z 30 (trzydziestu) opraw oświetleniowych zewnętrznych, mocowanych na słupach oświetleniowych na wysokości powyżej 3 (trzech) metrów nad poziomem podłoża (gruntu, podstawy słupa oświetleniowego). 

12.5
Zamawiający oceni czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ocena braku podstaw do wykluczenia będzie odbywała się wg kryterium spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.
13.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

13.2
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego:

13.2.1
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

13.2.2
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

13.3
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.

13.4
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

13.5
Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę o wspólnej realizacji zamówienia (umowę spółki, konsorcjum), zawierającą 
co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

14.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

14.1
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r., poz. 798 t.j.), odrębnych ofert w tym samym postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawców, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

14.2
Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 
do SIWZ.
14.3
Wykonawca wraz z ofertą złoży:

14.3.1
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1 SIWZ, dotyczące braku podstaw 
do wykluczenia – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.

14.3.2
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.2 SIWZ, dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ.

14.3.2
Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy).

14.3.3
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
14.3.4
Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
14.4
Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane przez Wykonawcę 
w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.

14.5
Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza się używanie w ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 
(Dz.U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 t.j.).

14.6
Formularz oferty oraz oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które wymaga formy szczególnej, określonej 
w pkt 14.9).

14.7
Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą 
„za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

14.8
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14.9
Oferta oraz załączniki do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy oświadczenia i inne dokumenty nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentów pochodzących z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie 
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

14.10
Zaleca się, aby każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

14.11
Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

14.12
Dokumenty zastrzeżone.

14.12.1 
Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżone dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał, chyba że zastrzeżone w ofercie informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów – w takim przypadku informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

14.12.2
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (poprzez wskazanie sposobu ochrony fizycznej dokumentów, np. monitoring, sejfy oraz ochrony prawnej, np. umowy cywilnoprawne z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, odpowiednie akty wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów). 

14.12.3
Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. nie dostarczy dokumentów potwierdzających podjęcie przez Wykonawcę działań mających na celu zachowanie zastrzeżonych informacji w poufności, Zamawiający odtajni je jako bezprawnie zastrzeżone.

14.12.4
Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje składane w drodze wyjaśnień (w trybie 
art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ustawy Pzp) lub składając/uzupełniając dokumenty 
(w trybie art. 26 ust. 1, 2, 2f, 3 lub 3a ustawy Pzp) powinien również dokumenty/informacje oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, 
np. w osobnym opakowaniu (kopercie wewnętrznej) oraz nie później niż w terminie składania tych informacji wykazać, że zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznie ustalonego terminu składania ofert.

16.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
16.1
Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym.

16.1.1
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

16.1.2
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Zamawiającego, faksu pod numer 85 6656406 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl . Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

16.1.3
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw, także składanych w toku postępowania.

16.1.4
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów) przekazanych przez Zamawiającego za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

16.1.5
W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 16.1.4, Zamawiający uzna,
 iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

16.1.6
W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie za pomocą innego sposobu.

16.1.7
Korespondencję, z zachowaniem formy pisemnej, należy kierować na adres:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

16.1.8
Korespondencja skierowana do Zamawiającego winna zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres Wykonawcy kierującego korespondencję,

- oznaczenie i nazwę postępowania, którego dotyczy treść korespondencji,

- treść korespondencji (określenie przedmiotu sprawy).

16.2
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami  są: Tomasz Biesiada oraz  Sławomir Bożuk, tel. 085 6656505.
17.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
17.1 Zamawiający nie żąda wadium
18.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

18.1
Miejsce i termin składania ofert.

18.1.1
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską 
na adres jak w pkt 16.1.7 – pokój nr C403 (segment C, IV piętro). Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.

18.1.2
Termin składania ofert upływa dnia 31 października  2018 r. o godz. 1200.

18.1.3
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 18.1.2 lub wycofane 
na podstawie pkt 18.1.7 ppkt 4) zostaną niezwłocznie zwrócone.

18.1.4
Oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę 
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
18.1.5
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 
do terminu otwarcia ofert.

18.1.6
Koperta z ofertą powinna posiadać pieczęć Wykonawcy i oznaczenie:

Oferta na „Konserwację wybranych instalacji elektrycznych w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku” – G-3710-7/18, 
a także: 

Nie otwierać przed dniem ……………………… (wpisać termin otwarcia ofert).


Uwaga! Ze względu na używanie przez Zamawiającego automatycznych urządzeń do otwierania korespondencji wymagane jest, aby w przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub też dostarczenia jej do biura podawczego, koperta z ofertą, oznakowana jak opisano powyżej, została umieszczona w kopercie adresowej zaadresowanej w następujący sposób: 

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

pokój nr C403

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jak zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie oferty) ponosi Wykonawca.
18.1.7
Zmiana lub wycofanie oferty.
1) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

2) Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.

3) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien te dokumenty złożyć. Powiadomienie o zmianie oferty winno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób 
co oferta wraz z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z adnotacją „ZMIANA”.

4) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być przygotowane, opakowane 
(w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą Wykonawcy, z adnotacją „WYCOFANIE”.
18.2
Miejsce i termin otwarcia ofert.

18.2.1
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października  2018 r. o godz. 1215, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr C431 (sala konferencyjna, segment C, IV piętro).
18.2.2
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

18.2.3
Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi informacje dotyczące:

1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

18.2.4
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 18.2.3.
19.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
19.1 Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:

19.1.1

podana przez Wykonawcę cena, odpowiednio dla każdej części, jest ceną ryczałtową 
za   wykonanie przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w SIWZ;
19.1.2 
cena oferty, odpowiednio dla każdej części, powinna pokrywać wszystkie rodzaje świadczeń  wymaganych przez Zamawiającego;
19.1.3 podana w ofercie cena, odpowiednio dla każdej części, jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

19.2 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

19.3
W przypadku Części 1 zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wystawić jedną fakturę za wykonaną usługę w wysokości wynikającej z ceny oferty .

19.4
W przypadku Części 2 zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są wystawiać faktury po zakończeniu  miesiąca, każdorazowo na kwotę stanowiącą równowartość 1/12 ceny oferty. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc, kwota faktury zostanie obliczona proporcjonalnie do czasu faktycznego świadczenia usługi.

19.5
W przypadku Części 3 zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wystawić cztery faktury, tj. za każdą
z czterech konserwacji, każdorazowo na kwotę stanowiącą równowartość 1/4 ceny oferty.

19.6
Wartość oferty brutto, wartość netto oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w PLN 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19.7
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez wskazanego pracownika Zamawiającego protokół z wykonania przeglądu lub usługi.
19.8
Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowaną przez siebie środków publicznych tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia – kwotę zawierającą także podatek od towarów i usług oraz cło i podatek akcyzowy, o ile są one należne 
na podstawie odrębnych przepisów. 

19.9
Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN.
20.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
20.1
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w zakresie poszczególnych części, Zamawiający będzie kierował się niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert.
20.2  W Części 1 ocena ofert odbywać się będzie według poniższych kryteriów: 
	Kryterium oceny ofert
	Waga kryterium

	Cena
	60%

	Termin realizacji
	10%

	Termin gwarancji na elementy wymienione
	30%


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów  (po zsumowaniu) w ww. kryteriach. 

Najwyższą liczbę punktów w kryterium "Cena" otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, 
a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:



 

          

Najniższa cena oferty brutto

     Ilość pkt w kryterium „Cena” = ------------------------------------------------------ x 100 x 60%





                              Cena oferty badanej

Najwyższą liczbę punktów w kryterium "Termin realizacji" otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji usługi, a każda następna oferta  odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

                                                                                     
                       Ilość punktów przyznana 

    Ilość pkt w kryterium „Termin realizacji” = ------------------------------------------------------ x 100 x 10% 




                                   

Maksymalna przyznana ilość punktów

Ilość punktów w kryterium "Termin realizacji" przyznana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu oferty według poniższych zasad:

a) Konserwacja zostanie wykonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy – 5 pkt

b) Konserwacja zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy – 1 pkt 

Najwyższą liczbę punktów w kryterium "Termin gwarancji na elementy wymienione" otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin gwarancji, a każda następna oferta  odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

                                                                                                          

  Ilość punktów przyznana 

Ilość pkt w kryterium „Gwarancja na wymienione elementy” = --------------------------------------------- x 100 x 30% 




                                                                               Maksymalna przyznana ilość punktów

Ilość punktów w kryterium "Termin gwarancji na elementy wymienione" przyznana zostanie 
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty według poniższych zasad:

a)
Gwarancja udzielona na wymienione elementy 1 rok – 1 pkt

b)
Gwarancja udzielona na wymienione elementy 2 lata – 2 pkt

c)
Gwarancja udzielona na wymienione elementy 3 lata i więcej – 3 pkt
20.3
W Części 2 ocena ofert odbywać się będzie według poniższych kryteriów: 

	Kryterium oceny ofert
	Waga kryterium

	Cena
	60%

	Czas reakcji serwisu
	40%


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów  (po zsumowaniu) w ww. kryteriach. 

Najwyższą liczbę punktów w kryterium "Cena" otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, 
a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:



 

                    Najniższa cena oferty brutto

        Ilość pkt w kryterium „Cena” = -------------------------------------------------------------  x 100 x 60%





                       Cena oferty badanej

Najwyższą liczbę punktów w kryterium "Czas reakcji serwisu" otrzyma oferta zawierająca najkrótszy czas reakcji serwisu, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

                                                                                               Ilość punktów przyznana 

       Ilość pkt w kryterium „Czas reakcji serwisu” = ---------------------------------------------------- x 100 x 40% 




                                              
Maksymalna przyznana ilość punktów

Ocena ofert w kryterium “Czas reakcji serwisu” zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty według poniższych zasad:

a)
Zamawiający wymaga podjęcia niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia 
od Zamawiającego, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub grozi znacznymi stratami w mieniu;
b)
Kryterium „Czas reakcji serwisu” rozumiany jest jako czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (faksem, telefonicznie lub mailem) do czasu podjęcia przez Wykonawcę czynności naprawczych w miejscu jej wystąpienia.

c)
Wykonawca otrzyma:

- 1 pkt – w przypadku zaoferowania maksymalnego czasu reakcji serwisu, tj. 90 minut, 
- 2 pkt – w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu do 60 minut,

- 3 pkt – w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu do 30 minut.
20.4
W Części 3 ocena ofert odbywać się będzie według poniższych kryteriów:  

	Kryterium oceny ofert
	Waga kryterium

	Cena
	60%

	Termin gwarancji na elementy wymienione
	40%


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów  (po zsumowaniu) w ww. kryteriach. 

Najwyższą liczbę punktów w kryterium "Cena" otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:


 

                                  Najniższa cena oferty brutto

Ilość pkt w kryterium „Cena” = ------------------------------------------------------------------  x 100 x 60%





                           Cena oferty badanej

Najwyższą liczbę punktów w kryterium "Termin gwarancji na elementy wymienione" otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin gwarancji, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
                                                                                                                     
Ilość punktów przyznana 

Ilość pkt w kryterium „Termin gwarancji na elementy wymienione” = ----------------------------------- x 100 x 40% 




                                                                  
    Maksymalna przyznana ilość punktów

Ilość punktów w kryterium "Termin gwarancji na elementy wymienione" przyznana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu oferty według poniższych zasad:

a)
1 pkt – w przypadku gdy gwarancja na wymienione elementy zostanie udzielona na 1 rok

b)
2 pkt – w przypadku gdy gwarancja na wymienione elementy zostanie udzielona na 2 lata

c)
3 pkt – w przypadku gdy gwarancja na wymienione elementy zostanie udzielona na 3 lata.

20.5 Zamawiający udzieli zamówienia, w poszczególnych częściach, Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria oceny ofert.

21.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

21.1
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:

1)
udokumentowania zwarcia ubezpieczenia OC w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł), obowiązującego przez okres trwania umowy (dotyczy każdej części zamówienia). W przypadku posiadania ubezpieczenia 
na okres krótszy, Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie o przedłużeniu ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy oraz dostarczy dokument potwierdzający zawarcie takiego ubezpieczenia.
2)
Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzące samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych oraz serwerowni 
i punktów dostępowych, nie były karane. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi listę tych pracowników wraz z aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego.

3)
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia listy pracowników bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z posiadanymi kwalifikacjami: stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom. 
4)
Wykonawca  przedstawi na piśmie dane osoby (osób) odpowiedzialnej za nadzór bhp oraz nadzór techniczny nad pracą poszczególnych zespołów pracowników w poszczególnych branżach wraz z podaniem danych teleadresowych, zakresu uprawnień i kwalifikacji oraz rodzaju wykształcenia. 

21.2
Niedopełnienie powyższych wymagań w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako uchylenie się przez Wykonawcę od podpisania umowy.
21.3
Zamawiający informuje, że niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie celem podpisania umowy uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony będzie do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych nie podlegających odrzuceniu ofert. 

21.4
Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin i miejsce podpisania umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 21.1 ppkt 1)–4) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
21.4
Osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisywaniu umowy winne przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika 
z dokumentów załączonych do oferty (np. pełnomocnictwo) lub dokumentów złożonych na podstawie 
art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp lub wynikających z bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów publicznych (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
W przypadku złożenia pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby wskazane do reprezentacji w odpowiednim dokumencie określającym status prawny Wykonawcy (np. KRS).
22.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
22.1
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
w zakresie poszczególnych części, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
23.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

23.1
Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ww. ustawy.

23.2
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, tj. wobec czynności:

23.2.1
określenia warunków udziału w postępowaniu,
23.2.2
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
23.2.3
odrzucenia oferty odwołującego,
23.2.4
opisu przedmiotu zamówienia,
23.2.5
wyboru oferty najkorzystniejszej.
23.3
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.4
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

23.5
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.6
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 23.5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

23.7
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

23.8
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.6 i 23.7 wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO)
24.1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L119/1 z dn. 04.05.2016 r., str. 1/, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

24.1.1
administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 
15-950 Białystok;
24.1.2
kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - iod@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 6656298;
24.1.3
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego;

24.1.4
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.);

24.1.5
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

24.1.6
obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

24.1.7
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

24.1.8
każdy Wykonawca posiada:


1)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;


2)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;  

4)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

24.1.9
 Wykonawcy nie przysługuje:

1)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25.
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: og@bialystok.sr.gov.pl
26.
AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

27.
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28.
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
Zamawiający nie będzie stosował wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych 
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Białymstoku
Elżbieta Roszkowska
Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1
2. Załącznik nr 1b do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2

3. Załącznik nr 1c do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 3

4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług – Doświadczenie
9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

10.  Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy 
11. Załącznik nr  9 do SIWZ – Wykaz zużytych i uszkodzonych źródeł światła wg stanu na 17 października 2018 r.
Załącznik nr 1a do SIWZ
Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/18

Część 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa konserwacja urządzeń  zasilaczy awaryjnych UPS w budynku  Sądu Rejonowego w Białymstoku

1.W ramach zamówienia Wykonawca wykona przegląd okresowy w pełnym zakresie.

2. Zakres przeglądu powinien obejmować w szczególności:

1)
oględziny zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontrolę i regulację elementów mechanicznych,
2)
dokładne oczyszczenie elementów, w szczególności wentylatorów i kanałów wentylacyjnych,
3)
sprawdzenie kompletności osłon i pokryw,

4)
sprawdzenie prawidłowości konfiguracji UPS-a do wysyłania komunikatów o alarmach i o stanie jego urządzeń wewnętrznych na pocztę elektroniczną e-mail oraz monitoringu zdalnego jego parametrów pracy. Ustawienia skrzynki pocztowej i połączenia internetowego Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy.
5)
sprawdzenie parametrów i ewentualną rekonfigurację współpracy UPS-a z usługą  SNMP, 
6)
sprawdzenie i kalibrację napięcia DC oraz częstotliwości i napięcia wyjściowego AC,
7)
wymianę baterii litowej na płycie sterującej „P3 ‑ Control board”
8)
sprawdzenie i ewentualną korektę nastaw, odczytanie historii i analizę alarmów zapisanych w pamięci urządzenia (wyniki w formie wydruków i wersji elektronicznej przedstawić Zmawiającemu jako załącznik do protokołu z konserwacji), 
9)
sprawdzenie i regulację wewnętrznego zegara zasilacza awaryjnego UPS,
10)
sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych bloków funkcjonalnych urządzenia i elementów,
11)
kontrolę i sprawdzenie pewności i parametrów przełączania w przypadku zaniku napięcia i powrotu zasilania głównego (wykonanie symulacji zaniku),
12)
sprawdzenie pozostałych podzespołów zapewniających właściwe chłodzenie urządzenia,
13)
sprawdzenie stanu akumulatorów urządzenia za pomocą specjalistycznego testera i sporządzenie raportu połączone z oceną sprawności i pojemności akumulatorów w % (np. na podstawie pomiaru napięcia i rezystancji wewnętrznej każdego ogniwa), (wyniki przedstawić jako załącznik do protokołu z konserwacji oraz dokonać adnotacji w karcie gwarancyjnej akumulatorów),

14)
ocenę pojemności baterii poprzez kontrolowane rozładowanie prądem jednogodzinnym (wyniki przedstawić jako załącznik do protokołu z konserwacji oraz dokonać adnotacji w karcie gwarancyjnej akumulatorów),

15)
sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą;
16)
w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi jedno szkolenie dla grupy maksymalnie 5 pracowników  wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie:

a) odłączenia UPS-a od sieci zasilającej i odbiorczej,

b) sprawdzenia poprawności zadziałania głównego wyłącznika UPS (EPO),

c) podłączenia UPS-a do sieci zasilającej i odbiorczej,

d) obsługi UPS-a po zaniku zasilania oraz po zadziałaniu wkładek topikowych.

17)
sprawdzenie poprawności zadziałania głównego wyłącznika przeciwpożarowego UPS (EPO) ‑ wejścia główne do budynków A, B i C (potwierdzone wpisem do protokołu z konserwacji), 

18)
wykonanie pomiarów (potwierdzone wpisem do protokołu z konserwacji):


a)
 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

b)
 ciągłości przewodów ochronnych,


c)
 rezystancji izolacji kabli łączących: 

- rozdzielnię główną RG z UPS,

- rozdzielnię Bypass Ręczny UPS SG z UPS,

- UPS z rozdzielnią bateryjną SG UPS,

- rozdzielnię bateryjną UPS SG z bateriami akumulatorów.
3.
Przeglądy związane z wyłączeniem napięcia wykonywane będą w dni robocze, w poniedziałki w godzinach 
od 19:00 do 6:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 6:00 jak również w dni wolne od pracy (soboty, ewentualnie niedziele oraz święta). Dopuszcza się również wykonanie niektórych prac w technice pod napięciem (prace w kategorii „PN”), tak by nie doprowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu jednostek Zamawiającego. Wykonawca, jeżeli zajdzie potrzeba wymiany, zutylizuje odpady niebezpieczne takie jak 
np. zużyte akumulatory, źródła światła itp. zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

4.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich danych, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem, w tym haseł dostępowych.

TABELA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1a: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic A.Mickiewicza i J.Kuronia na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. A.Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. A.Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Kuronia.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV,  sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	
	
	

	
	UPS
	W obiekcie zaimplementowano trzy centralne zasilacze awaryjne zlokalizowane w poszczególnych segmentach budynku:

1. segm. A – Urządzenie UPS GE Consumer & Industrial SA Digital Energy SG – CE 200 kVA (1 szt),

2. segm. B – Urządzenie UPS GE Consumer & Industrial SA Digital Energy SG – CE 160 kVA (1 szt),

3. segm. C – Urządzenie UPS GE Consumer & Industrial SA Digital Energy SG – CE 160 kVA (1 szt).

Każde z urządzeń wyposażono w kartę sieciową SNMP 3-phase web plug-in adapter with MODBUS RS485 do UPS GE  serii SG. Kod GE części: 

1024921

Zasilacz, obsługujący segment A, z którego zasilane są urządzenia centrali telefonicznej i CCTV, ma zwiększoną do 200 kVA moc elektryczną.


	


UWAGA:

  Każdy z istniejących w obiektach systemów, opisanych w przybliżony sposób w powyższej tabeli, stanowi jako instalacja, integralną całość. Fakt nie wymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa konserwacja urządzeń zasilaczy awaryjnych UPS w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku dotycząca wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

Załącznik nr 1b do SIWZ 

Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/18
Część 2 - Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa konserwacyjna wybranych instalacji elektrycznych: podstacji elektroenergetycznej ST 01-1789, agregatu prądotwórczego awaryjnie zasilającego rozdzielnię RWC oraz rozdzielnic głównych RG od 1 do 4 i napięcia gwarantowanego GTR od A do D.
I. Konserwacja podstacji energetycznej ST01-1789 i rozdzielnic głównych:

1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych Wykonawca wykona: 

1) w czasie trwania umowy przynajmniej jeden raz oględziny oraz przynajmniej jeden przegląd podstacji ST 01-1789. Przegląd powinien odbyć we wrześniu 2019 r. Oględziny należy wykonać w kwietniu 2019 r. przy czym:

a)
na wniosek Zamawiającego termin wykonania przeglądu oraz oględzin może ulec zmianie. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia przeglądu lub oględzin wcześniej niż w terminach wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądu i oględzin 
w pełnym zakresie, w terminie maksymalnie dwóch tygodni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego.
2)
przynajmniej raz w czasie trwania umowy przegląd rozdzielnic głównych RG 1, 2, 3 i 4 (we wrześniu 2019 r.) oraz przynajmniej raz oględziny (w kwietniu 2019 r.). Postanowienia ust. 1 pkt 1 lit. a) stosuje się odpowiednio.

2. Zakres oględzin podstacji ST 01-1789 oraz rozdzielnic głównych powinien obejmować w szczególności:
1) kontrolę stanu budynku podstacji, a w szczególności szczelności poszycia dachu, układu odprowadzenia wód deszczowych, stanu i szczelności wywietrzników, stanu drzwi wraz z zawiasami i zamknięciami, sprawdzenie stanu oświetlenia podstacji, ocena stanu pomieszczeń (ścian, podłogi, sufitu, itp.) oraz ewentualną naprawę i konserwację oraz smarowanie,
2) kontrolę oraz utrzymywanie czystości i porządku wewnątrz budynku podstacji,
3) kontrolę przepustów kablowych i szynowych,
4) sprawdzenie działania układów pomiarowo – rozliczeniowych (liczników energii elektrycznej) oraz urządzeń współpracujących (np. KWMS),
5) sprawdzenie nastaw i ewentualna regulacja automatyki kontrolno - pomiarowej i układów sterowania, jak również sprawdzenie poprawności działania urządzeń, elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,
6) sprawdzenie kompletności wyposażenia, sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego w podstacji oraz wnioskowanie o ewentualne uzupełnienie,
7) sprawdzenie obciążenia transformatora oraz wskazań wszystkich przyrządów pomiarowych zainstalowanych na podstacji i sporządzenie raportu z odczytów wraz z oceną wyników (wraz z systemem wizualizacji),
8) oględziny zewnętrzne transformatora, izolatorów, przekładników, szyn, oraz wszystkich podzespołów, urządzeń i wyposażenia stacji,
9) obserwowanie oznak przegrzania urządzeń,
10) pomiar temperatury w pomieszczeniach podstacji,
11) zdalny pomiar bezstykowy (pirometryczny) temperatury poszczególnych urządzeń (w tym transformatorów), szyn, przewodów i podzespołów podstacji, wraz z oceną wyników,
12) przeprowadzenie kontroli termowizyjnej,
13) sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,
14) smarowanie punktów smarowniczych,
15) kontrolę zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią i zalaniem oraz ewentualne zabezpieczenie,
16) sprawdzenie stanu i kompletności obudów i osłon, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,
17) przeprowadzenie defektoskopii akustycznej,
18) prowadzenie ruchu i eksploatacji podstacji w pełnym zakresie (SN i NN); utrzymywanie pełnej gotowości do wykonania operacji łączeniowych na każde żądanie Zamawiającego 24 h / dobę przez okres obowiązywania umowy,
19) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą, kontrola i ewentualne uzupełnienie instrukcji eksploatacji podstacji oraz schematów ideowych i tablic ostrzegawczych stałych i przenośnych.
20) zakres przeglądu podstacji oraz rozdzielnic głównych obejmuje w szczególności wszystkie czynności związane z oględzinami, a ponadto:
a)
oczyszczenie wszystkich urządzeń i elementów, do których dostęp pod napięciem jest normalnie ograniczony,
b)
szczegółowy przegląd wyłączników, odłączników i rozłączników wraz z kontrolą nastaw i sprawdzeniem zadziałania wyzwalaczy i napędów (w razie potrzeby korekcja nastaw, regulacja i badanie /w tym sprawdzenie charakterystyk/ z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury),
c)
szczegółowy przegląd transformatorów energetycznych połączony m.in. z: 
-
dokładnym sprawdzeniem instalacji przyłączeniowej transformatora,
-
kontrolą stanu izolatorów,
-
pomiarem i oceną rezystancji izolacji uzwojeń transformatora,
-
pomiarem i oceną rezystancji uzwojeń transformatora,
-
sprawdzenie działania zabezpieczeń, osprzętu i armatury transformatora,
-
ewentualne zakwalifikowanie transformatora do przeglądu szczegółowego, wykonania szczegółowego badania lub remontu średniego i kapitalnego;
d)
szczegółowy przegląd połączeń szyn i przewodów oraz momentów dokręcenia śrub zacisków oraz wykonanie w odpowiednich terminach wszelkich innych pomiarów i badań wymaganych obowiązującym prawem, instrukcjami, zaleceniami producenta i wykonawcy oraz przepisami branżowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja Białystok sp. z o. o. lub innego odpowiedniego dla podstacji ST 01-1789 zakładu dystrybucji energii elektrycznej,
e)
kontrola, sprawdzenie i próby układu chłodzenia (pomiar temperatur, sprawdzenie czujników temperatury oraz symulacja alarmu wszystkich stopni).

3. Oględziny wykonywane są bez wyłączania urządzeń podstacji spod napięcia (prace w kategorii „PN”) poza godzinami normalnej pracy Sądu i Prokuratur, tak aby nie doprowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu jednostek Zamawiającego oraz, gdy zajdzie taka konieczność, aby można było przeprowadzić częściowe lub całkowite wyłączenie napięcia.

4. Przeglądy wykonywane są w dni robocze, w poniedziałki w godzinach od 19:00 do 6:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 6:00 jak również w dni wolne od pracy (soboty, ewentualnie niedziele oraz święta) z wyłączeniem napięcia. Dopuszcza się również wykonanie niektórych prac w technice pod napięciem (prace w kategorii „PN”), tak aby nie doprowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu jednostek Zamawiającego. Jeżeli jest to konieczne, obowiązek powiadomienia właściwego OSD (Operatora Systemu Dystrybucji) 
o prowadzonych pracach i operacjach łączeniowych, spoczywa na Wykonawcy.

5. W zakresie podstawowych obowiązków Wykonawcy, poza dążeniem do utrzymywania infrastruktury technicznej w nienagannym stanie (poprzez wykonywanie prac inżynieryjno–technicznych) i zapewnienia najwyższych standardów obsługi serwisowej i bezpieczeństwa, leży również troska o utrzymywanie instalacji i urządzeń oraz ich konfiguracji w stanie zapewniającym uzyskanie najlepszego efektu finansowego. Dlatego też Wykonawca ma obowiązek prowadzić bieżącą kontrolę wielkości poszczególnych składników taryfy opłat za energię elektryczną oraz podejmowania niezbędnych środków zapobiegawczych w celu niedopuszczenia 
do wystąpienia niekorzystnych warunków i obciążenia zamawiającego dodatkowymi opłatami (np. opłatami 
za energię bierną pobraną i oddaną lub opłatą dodatkową za przekroczenie mocy zamówionej). 

6. Jeżeli konieczne jest podjęcie działań wykraczających poza ramy przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu lub przewidywanej możliwości wystąpienia niekorzystnych warunków oraz wskazanie (zaproponowanie) właściwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

7. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży prowadzenie ruchu i eksploatacji podstacji w pełnym zakresie (SN 
i NN) oraz utrzymywanie pełnej gotowości do wykonania operacji łączeniowych na każde żądanie Zamawiającego 24 h/dobę przez cały czas obowiązywania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.

9. Wykonawca zapewni stałą, całodobową gotowość (pogotowie) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, tj.:

1) usunięcie awarii w terminie 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania, dowolnym kanałem łączności, zgłoszenia awarii, 
2) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy liczonym od chwili otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub  utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu,
3) utrzymywanie (z podaniem do wiadomości Zamawiającego), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności:
a)
minimum jednego telefonu stacjonarnego,
b)
minimum jednego telefonu komórkowego,
c)
minimum jednego adresu e-mail.

10. Przez pojęcie naprawy (patrz: ust. 9. niniejszego Załącznika) rozumiane jest usunięcie awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi 
w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia. 

11. Przez pojęcie remontu bieżącego, średniego i kapitalnego należy rozumieć czynności planowe, ujęte 
w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie 
z postanowieniami ust. 5. przedmiotowego załącznika). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane 
są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów. Remonty nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

II. Konserwacja agregatu prądotwórczego:

1) Konserwacja agregatu zabezpieczającego pracę węzła cieplnego RWC:
1) Comiesięczne oględziny z uruchomieniem agregatu KIPOR model KDE19STA3:
a)
sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
b)
sprawdzenie stanu czystości zespołu i jego pomieszczenia,
c)
sprawdzenie układu zasilania w paliwo, smarowania chłodzenia, układu rozruchu, wskaźników kontrolno-pomiarowych,

d)
sprawdzenie działania wentylacji i instalacji do odprowadzania spalin z pomieszczenia – zespół prądotwórczy znajduje się wewnątrz budynku,

e)
sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprzętu przeciwpożarowego.

2) Przegląd zespołu prądotwórczego powinien odbyć w lutym 2019 r. Przegląd zespołu powinien obejmować w szczególności:

a)
oględziny w zakresie jak wyżej,

b)
wymianę oleju i smarowanie całego zespołu,

c)
sprawdzenie instalacji rozruchowej i zapłonowej wraz z akumulatorem, przyrządów pomiarowych, sygnalizacyjnych oraz zabezpieczeń,

d)
sprawdzenie stanu technicznego tablicy rozdzielczej, układu regulacji zespołu oraz automatyki współpracującej z zespołem,

e)
umycie zbiornika paliwa, 

f)
dokonanie czynności konserwacyjnych i wymianę zużytych części,
TABELA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1b: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. A.Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic A.Mickiewicza i J.Kuronia na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. A.Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. A.Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. J.Kuronia.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	Podstacja elektro-energetyczna
	Podstacja elektroenergetyczna:

1. Podstacja zasilana jest dwiema liniami kablowymi SN 15 kV o długości około 340 m typu XRUHAKXS 3x1x120 mm, które traktowane są jako integralna część przedmiotowego urządzenia,

2. Zainstalowano kompaktową podstację kontenerową zawierającą między innymi następujące urządzenia:

a) rozdzielnicę SN typu Rotoblok:

· pole nr 1
zasilanie transformatora nr 1

RT 1

(pole wyposażone jest w rozłącznik z napędem ręcznym sprężynowym i uziemnikiem dolnym oraz podstawą bezpiecznikową GTR 2)

· pole nr 2
pomiar 



RP 1

(pole wyposażone jest w odłącznik z napędem ręcznym i uziemnikiem dolnym GTR 4)

· pole nr 3
kabel zasilający SN z R 1518

RLO 3

(pole wyposażone jest w rozłącznik z napędem ręcznym i uziemnikiem dolnym GTR 2)

· pole nr 4A i 4B
sprzęgło


RS1L

(pole wyposażone jest w odłącznik z napędem ręcznym GTR 4)

· pole nr 5
kabel zasilający SN z R 1518

RLO 3

(pole wyposażone jest w rozłącznik z napędem ręcznym i uziemnikiem dolnym GTR 2)

· pole nr 6
pomiar



RP 1

(pole wyposażone jest w odłącznik z napędem ręcznym i uziemnikiem dolnym GTR 4)

· pole nr 7
zasilanie transformatora nr 2

RTPb

(pole wyposażone jest w rozłącznik z napędem ręcznym sprężynowym i uziemnikiem dolnym oraz podstawą bezpiecznikową GTR 2)

b) dwa transformatory 1000 kVA ABB DZE 1000 / 15 z 2004 r. w układzie Dy,

c) dwie rozdzielnice NN typu RN – W z odpływami typu NSL produkcji EFEN na 10 odpływów wraz z rozłącznikami INP 1600

d) tablicę licznikową TL 2 x EQM M34AFIMOQRSUW-C13CB208  3 x 58 / 100 V 5(6) A 50 Hz plus sumator energii elektrycznej KWMS-3B oraz przekładniki typu IMZ i UMZ, synchronizator US-162/GPS i modem GSM / GPRS GTM-T ver. 2.01/WS

3. Z podstacji zasilane są między innymi rozdzielnice główne NN oraz następnie,  z rozdzielnic głównych NN odrębne rozdzielnice główne napięcia gwarantowanego NN w poszczególnych segmentach:

a) RG 3 + GTR3

w segmencie A

b) RG 1 + RWH + GTR1
w segmencie B

c) RG 2 + GTR2

w segmencie C

d) RG 4 + GTR4

w segmencie D

Rozdzielnice zasilane są liniami kablowymi YKY 4 x 120 z wyjątkiem rozdzielnicy RWH zasilanej YKY 4 x 35. WLZ – ce w relacji podstacja ST 01-1789 do rozdzielnic głównych i hydroforowej należą do przedmiotu zamówienia.

4. Agregat prądotwórczy KIPHOR awaryjnie zasilający YKXS 5x10 mm2 rozdzielnię RWC 


	

	
	
	
	


UWAGA:

Każdy z istniejących w obiektach systemów, opisanych w przybliżony sposób w powyższej tabeli, stanowi jako instalacja, integralną całość. Fakt nie wymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

Załącznik nr 1c do SIWZ
Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/18
Część 3 - Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa konserwacyjna wybranych instalacji elektrycznych: oświetlenia zewnętrznego w budynku i na posesji 
Sądu Rejonowego w Białymstoku

I. 
Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

1.
Konserwacja sieci, systemów, instalacji i urządzeń: oświetlenia zewnętrznego w tym elewacyjnego i przeszkodowego (E), zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń zawartych w DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.
2.
Wykonywanie bieżących napraw systemów, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem remontów bieżących, średnich i kapitalnych). 
3.
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca wykona cztery (4) konserwacje, w następujących terminach:

1) do 30 dni od daty podpisania umowy;

2) do dnia 01 marca  2019 r.;

3) do dnia 30 kwietnia 2019 r.;

4) do dnia 15 października  2019 r.

II.
Urządzenia systemu oświetlenia zewnętrznego (w tym również oświetlenia elewacyjnego) (E):

1.
W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca wykona: 

1)
Okresową wymianę uszkodzonych lub nadmiernie zużytych źródeł światła (lamp), przy czym:

a)
wymiana uszkodzonych/zużytych źródeł światła niedostępnych z terenu gruntu bez korzystania 
ze specjalistycznych podnośników  musi mieć miejsce nie rzadziej niż 2 (słownie: dwa) razy w czasie trwania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego;
b)
przez zużyte źródła światła Zamawiający rozumie źródła, których strumień świetlny zmniejszył się poniżej akceptowalnego progu. Wykonawca, jeżeli zajdzie potrzeba wymiany, zutylizuje odpady niebezpieczne takie jak np. zużyte akumulatory, źródła światła itp., zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem;
c)
koszt zakupu wymienianych źródeł światła oraz utylizacji zużytych każdorazowo pokrywa Wykonawca;
d)
wykaz zużytych i uszkodzonych źródeł światła wg stanu na 17 października 2018 r.  przedstawiony został w Załączniku nr 8 do SIWZ.

2)
Jeden (1) raz w ciągu trwania umowy oczyszczenie opraw (mycie źródeł światła, odbłyśników, kloszy, itp.).
3) W terminie do 30 czerwca 2019 r. wykonanie pomiarów (potwierdzone oddzielnym protokołem):


- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,


- ciągłości przewodów ochronnych,


- rezystancji izolacji instalacji. 

4) W przypadku wykonywania zmian lub napraw instalacji wykonanie pomiarów (potwierdzone oddzielnym protokołem):


- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,


- ciągłości przewodów ochronnych,


- rezystancji izolacji instalacji. 
5)
Czynności konserwacyjne z wyłączeniem napięcia muszą być wykonywane w dni robocze, w poniedziałki w godzinach od 19:00 do 6:00  oraz od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 6:00 jak również w dni wolne od pracy (soboty, ewentualnie niedziele oraz święta) .
6)
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dokona wymiany 14 lamp najazdowych SPARK 35W (ziemne)  ze względu na ich znaczny stopień zużycia. Zamawiający dopuszcza montaż lamp najazdowych innego rodzaju (równoważnych), nie gorszych od wymienianych, w szczególności w zakresie klas szczelności (min. IP65 ) oraz możliwego obciążania przez przejeżdzające pojazdy (min 1000 kg),

7. 
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dokona wymiany 4 szt. lamp oświetleniowych 26 W Komfort 7129, znajdujących się na podjeździe dla niepełnosprawnych od strony ul. J, Kuronia.
8. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dokona wymiany 22 naświetlaczy (projektorów)  we wszystkich lampach typu Albatros (14 szt.), pojedynczych i podwójnych w  czasie pierwszego zaplanowanego przeglądu. 
TABELA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1C:  Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic Mickiewicza i Kuronia na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Kuronia.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	(E) urządzenia oświetlenia zewnętrznego
	W skład urządzeń oświetlenia zewnętrznego wchodzą między innymi:

1. Filary Albatros (oprawy podwójne i pojedyncze, ozdobne, słup wysoki)
14 szt.

2. Oprawy kwadratowa DELFI 7642 (słupy proste)


22 szt.

3. Oprawy NUVOLA 7730 (słupy proste)



36 szt.

4. Oprawy kwadratowe DELO 7661 



10 szt.

5. Oprawy ALTHEA 50W (słupki niskie)



106 szt.

6. Oprawy 26 W Komfort 7129 (ziemne lub schodowe)

32 szt.

7. Naświetlacze PD2 70W (lądowisko)



5 szt.

8. Oprawa sygnalizacyjna F2 




4 szt.

9. Oprawa najazdowa SPARK 35W (ziemne)


14 szt.

10. Oświetlenie przeszkodowe (konturowe)   Obelux 10-230-F

5 szt  

11.
Oświetlenie elewacyjne (różne rodzaje) w tym:
około 250 szt


- belka świetlówkowa 1x36W ES SYSTEM



- oprawa halogenowa chrom 35W z transformatorem TARGETTI


- oprawa halogenowa regulowana z transformatorem SMARTHEAD 100W TARGETTI


- oprawa zewnętrzna NIKKO VISA 26W    PRISMA


- oprawa zewnętrzna 7206 150W   IGUZZINI


- oprawa zewnętrzna 7385 70W LS IGUZZINI


- oprawa zewnętrzna częściowo wpuszczana 8261 70W REGGIANI


- oprawa zewnętrzna 8868 150W   MEYER


- oprawa świetlówkowa zewnętrzna do oświetlenia elelwacji 1x35W LINEOS 1x35W   EXTERIOR VERT


- oprawa zewnętrzna częściowo wpuszczana 6080 70W regulowana REGGIANI


- oprawa zewnętrzna nabudowana  150 W świecąca góra dół LC150W


- oprawa zewnętrzna nabudowana 4087.0   70W   SIMES


- naświetlacz strumieniowy PD2 150W   EXTERIOR VERT

Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie oprawy zewnętrzne: oświetlenia terenu oraz elewacji budynku, do obsługi części z nich wymagana jest praca na wysokości oraz zastosowanie specjalistycznego sprzętu (np. podnośników koszowych). Oprawy elewacyjne zainstalowane są w większości na poziomie zbliżonym do poziomu dachu budynku; IV lub V kondygnacja nadziemna. Do obsługi opraw elewacyjnych NIE przewidziano żadnych podestów, pomostów czy też relingów, stanowiących stałe wyposażenie obiektu. 
	- 

	
	
	
	


UWAGA:

Każdy z istniejących w obiektach systemów, opisanych w przybliżony sposób w powyższej tabeli, stanowi jako instalacja, integralną całość. Fakt nie wymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.
Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/17
FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *
Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………….……….…

…………………………………………………………………………………………….….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……

Numer faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:  ...…………………….……

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, znak: G-3710-7/18 
na „Konserwację wybranych instalacji elektrycznych w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku”.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1.1 Część 1 zamówienia* :

	Numer części zamówienia
	Kwota netto
	Stawka podatku VAT
	Kwota brutto

	1
	2
	3
	4

	Część 1 zamówienia
jednorazowa konserwacja urządzeń zasilaczy awaryjnych UPS
	
	
	

	
	Konserwacja zostanie wykonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy*)
Konserwacja zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy *)
*niepotrzebne skreślić

	
	Termin gwarancji na elementy wymienione wynosi: …………………………


Łącznie cena brutto za wykonanie zamówienia (Część 1): …….................................... zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………….. zł brutto)
* jeżeli dotyczy

1.2 Część 2 zamówienia*:

	Numer części zamówienia
	Kwota netto
	Stawka podatku VAT
	Kwota brutto

	1
	2
	3
	4

	Część 2 zamówienia

konserwacja podstacji elektroenergetycznej 
ST 01-1789 oraz rozdzielnic głównych (napięcia gwarantowanego 
i niegwarantowanego) wraz z naprawami oraz zapewnieniem pogotowia technicznego
	
	
	

	
	Gwarantowany czas reakcji serwisu wynosi: ………………… min.


Łącznie cena brutto za wykonanie zamówienia (Część 2): ……...................................... zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………….… zł brutto)
* jeżeli dotyczy
1.3 Część 3 zamówienia*:

	Numer części zamówienia
	Kwota netto
	Stawka podatku VAT
	Kwota brutto

	1
	2
	3
	4

	Część 3 zamówienia
konserwacja oświetlenia zewnętrznego w tym elewacyjnego 
i przeszkodowego (E),
	
	
	

	
	Termin gwarancji na elementy wymienione wynosi: …………………….


Łącznie cena brutto za wykonanie zamówienia (Część 3): ……..................................…zł brutto 
(słownie: ………………………………………………………………………………….… zł brutto)
* jeżeli dotyczy

2. Oświadczamy, że:

1)
ceny netto podane w pkt 1. Formularza oferty nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;

2)
akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany w SIWZ;

3)
akceptujemy warunki płatności określone, odpowiednio dla każdej Części, we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

3.
Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy:

4.1 dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*

4.2  nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej*.

* niepotrzebne skreślić

4.
Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

5.
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określnych w niej warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.
Oświadczamy, iż:

1)
*zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie

2)
*zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia

	L.p.
	Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę**
	Firma podwykonawcy 
(nazwa, pod którą działa)***

	
	
	

	
	
	


* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

7.
Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

1)
*tak

2)
*nie

* niepotrzebne skreślić

8.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

1)
*tak

2)
*nie

3)  *nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

9.
Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

10.
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)
………………………………………..

2)
………………………………………..
………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                  ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1)
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów euro.

2)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

3)
Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa. 

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór)

…………………………………….…

  /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok
Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „Konserwację wybranych instalacji elektrycznych w budynku 
i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku” znak postępowania: G-3710-7/18 oświadczam, 
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA***:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..........................................****, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA***:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, będącego/-ych podwykonawcą/-ami, tj.: ......................................****, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
_________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego 
z Wykonawców 

**
należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

*** jeżeli dotyczy

**** należy podać firmę (nazwę pod którą działa), adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
Załącznik nr 4 do SIWZ 

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok
Wykonawca:  

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. 

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego G-3710-7/18 – na „Konserwację wybranych instalacji elektrycznych w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w …..…
……………………………………………………………………………………………………………
 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w…………………………………………………………………..………...………..,

         (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

   polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….………………....…, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………..……
                                                               (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 







             …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/18
(należy złożyć w terminie 3 dni od dnia opublikowania przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert)
Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr G-3710-7/18 na „Konserwację wybranych instalacji elektrycznych 
w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku” oświadczam, że:
1) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi 
w postępowaniu*:

	L.p.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	…
	
	


………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

2) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/18
	__________________________

pieczęć wykonawcy          


DOŚWIADCZENIE

           (dotyczy G-3710-7/18)

My, niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ 

Oświadczamy, iż reprezentowany przez nas Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat następujące usługi:

	Lp.
	Określenie zamówienia, dokładny opis prac zbieżnych co do zakresu z pracami określonymi w SIWZ 
(zgodnie z pkt 12.4.1 SIWZ).
	Nazwa i adres zamawiającego
	Wartość zamówienia
	Czas realizacji zamówienia

(data rozpoczęcia i zakończenia)

	1
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3
	
	
	
	


……………………………….

         /Miejscowość i data/

………..……………………………………………

                /Podpis osób wskazanych w dokumencie 

                uprawniającym do wystąpienia w obrocie 

                prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/

Załącznik nr 7 do SIWZ

(wzór)

……………………………………

  /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*
Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ 

przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Konserwację wybranych instalacji elektrycznych w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku” 
nr G-3710-7/18 oświadczamy, że: 
1)
utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)
utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.).

3)
do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio

Załącznik nr 8 do SIWZ 

Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/18
Wzór umowy

Część 1 zamówienia 

Umowa Nr ................../2018
Zawarta w dniu  ................................................................. 2018 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku,   

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

Elżbietę Roszkowską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku 
a

......................................................................................................................................................................, ........................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

................................................................. - ...................................................................

§1

1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa konserwacja zasilaczy awaryjnych UPS w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ G-3710-7/18.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 t.j.).

Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących czynności: wykonanie robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, konstrukcyjnych oraz robót w zakresie instalacji elektrycznych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni 
od podpisania umowy, imiennego wykazu osób, o których mowa w ust. 3 wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie tych osób 
na podstawie umowy o pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia 
na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców.

5. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę/podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy, ponadto upoważniony będzie do naliczenia kary umownej, 
o której mowa w § 6 ust. 3.
§2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i sprzęt techniczny oraz pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  że udziela ………. lat gwarancji (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w Formularzu oferty) na elementy wymienione w ramach wykonanej usługi. Wykaz wymienionych części stanowi załącznik do protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 3.
§3

1.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).

2.
We wszystkich przypadkach Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa przez swoich pracowników.

3.
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności, jeżeli:

1)
Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

a)
pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

b)
pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

c)
pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

d)
pracowników bez właściwego dozoru (nadzoru).

2)
Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem umowy niezgodnie z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń, jak również wykonawców instalacji, lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji i konserwacji.

3)
Pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego Zamawiającego.

4.
Niezależnie od opisanego w ust. 3 niniejszego paragrafu prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z § 6 niniejszej umowy.
§4

Konserwacja zostanie wykonana w terminie ………………………… (zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę w Formularzu oferty), nie później niż 21 grudnia 2018 r
§ 5

1.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie ………… zł brutto
(słownie: ……………………………..) z uwzględnieniem podatku VAT.

2.
Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu usługi. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół z wykonania usługi z uwzględnieniem wszystkich wymagań wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ nr G-3710-7/18 oraz niniejszej umowie.

3.
Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni 
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 3.
4.
Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty 
i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.
Należność zostanie opłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….
6. Dopuszczalna jest zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu jedynie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do zmiany wielkości tych podatków.

7.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………….

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 1,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy pełny dzień opóźnienia.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 3 ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w §1 ust. 4 umowy.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji usługi o ponad 5 dni. 

6. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych.

§ 7
1.*Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w załączniku do umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawców świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.

3.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej.

4.
Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia, do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

5.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

8.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy udziale podwykonawców.  

*jeżeli dotyczy 
 § 8*

W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:

1) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych 
w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie 
od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,
2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.
*jeżeli dotyczy 
§ 9
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

	       W Y K O N A W C A                                                 Z A M A W I A J Ą CY

                                                   
	

	
	


Wzór umowy

Część 2 zamówienia

Umowa Nr ................../2018
Zawarta w dniu  ................................................................. 2018 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku   

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

Elżbietą Roszkowską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku 
a

..................................................................................................................................................., ........................................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

................................................................. - ...................................................................

1. Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) awarii – należy przez to rozumieć wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej w tym urządzeń, instalacji i sieci oraz systemów, niezależnie od wielkości, ilości i skali tych uszkodzeń, jak również częściową lub całkowitą niesprawność lub nagłą utratę normalnych właściwości bądź funkcjonalności lub parametrów, powodujące przerwę w ich działaniu lub też powodujące niewłaściwe ich działanie, niezależnie od przyczyn wystąpienia;

2) naprawach – należy przez to rozumieć usunięcie każdej awarii systemu, instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami przedmiotowej awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia;

3) remoncie bieżącym, średnim lub kapitalnym – należy przez to rozumieć czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), niebędące jednak naprawą {rozumianą zgodnie z postanowieniami pkt 2) niniejszego paragrafu}. Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.

2. Przedmiotem umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ jest usługa stałej konserwacji instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103, obejmująca między innymi:

1) wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich 
i kapitalnych),

2) zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,  przez cały rok, przez co należy rozumieć:

a) usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń 
w zakresie podstacji elektroenergetycznej i rozdzielnic głównych, w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

b) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) 
w terminie maksymalnie ....... minut (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym 
w Formularzu oferty) od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu.

c) współpraca (wsparcie techniczne) z  Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalanie zakresu tychże remontów, zgłaszanie potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej jak również wnioskowaniem o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych.

d) utrzymywanie, wskazanych w § 13, kanałów komunikacyjnych.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 t.j.).

4. Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących czynności: wykonanie robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, konstrukcyjnych oraz robót w zakresie instalacji elektrycznych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy imiennego wykazu osób, o których mowa w ust. 2 wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich 
na podstawie umowy o pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia 
na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców.

6. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę/podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy, ponadto upoważniony będzie do naliczenia kary umownej, 
o której mowa w § 9 ust 3.
8. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 1b do SIWZ.
9. Przedmiot umowy zlokalizowany jest w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy 
ul. A. Mickiewicza 103 (w budynku i na posesji).
10. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności oraz w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy, jak również wszelkie szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy.

12. Minimalny zakres czynności konserwacyjnych wskazany został w Załączniku nr 1b do SIWZ.
13. Zamawiający wyznaczy osoby, nadzorujące realizację obowiązków wynikających z umowy, uprawnione do podpisania protokołu częściowego z realizacji przedmiotowej umowy. Dokonają one każdorazowo potwierdzenia wykonania postanowień umowy, podpisując protokół będący podstawą do wystawienia faktury. 

14.  Osobami koordynującymi ze strony Zamawiającego są:

Tomasz Paweł Biesiada, tel.: 85 665 65 05 lub tel. kom: 693 334 194

lub

 Sławomir Bożuk, tel.: 85 665 65 68

15. Osobą koordynującą właściwe wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest:

……………………………………………………………… tel: ………………
16. Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące bezpośrednio w realizacji przedmiotu umowy posiadają:

1) stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) - w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom.

17. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013. 492).
18. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób nie zakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

19. Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu swojej posesji pracowników w stanie nietrzeźwym lub nie stosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego.

20. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzący w tym celu na teren posesji Zamawiającego, muszą posiadać, umieszczone w widocznym miejscu, imienne identyfikatory zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika.
21. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ....................... zł  brutto (słownie: ..................................) z uwzględnieniem podatku VAT.

22. Wysokość płatności miesięcznej będzie równowartością 1/12 kwoty, określonej w ust. 1. niniejszego paragrafu. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc kwota faktury zostanie obliczona proporcjonalnie do faktycznego czasu świadczenia usługi. 

23. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur z terminem płatności 14 dni od daty dostarczenia, przelewem 
z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr …….......... .

24. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty 
i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

25. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo obustronnie podpisany protokół odbioru robót, o którym mowa w § 5 umowy.

26. Dopuszczalna jest zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu jedynie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do zmiany wielkości tych podatków.

27. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………….

28. Umowa zawarta zostanie na czas określony od dnia jej podpisania, jednak nie wcześniej niż 
od dnia 24 listopada 2018 na okres 12 miesięcy.

29. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności, jeżeli: 

1) Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

a) pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

b) pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

c) pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

d) pracowników bez właściwego dozoru (nadzoru).

2) Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w § 2 i § 13 niniejszej umowy oraz w Załączniku nr 1b do SIWZ a zwłoka ta przekroczy 5 (słownie: pięć) dni kalendarzowych, bądź też liczba incydentów, polegających na nie dotrzymaniu ww. terminów, przekroczy liczbę 3 (słownie: trzech) w czasie obowiązywania umowy. Poprzez incydent, rozumiemy każdy fakt nieprzyjęcia zgłoszenia opisanego w § 13 ust. 2.

3) Wykonawca wykona czynności określone w §2, §3 i §4 umowy niezgodnie 
z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń, jak również wykonawców instalacji, lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji 
i konserwacji.

4) Pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego Zamawiającego.

30. Niezależnie od opisanego w ust. 2. niniejszego paragrafu prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z § 9 niniejszej umowy.

31. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy pełny dzień opóźnienia oraz 0,03 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

32. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 8 ust 2. /punkty od 1) do 4) włącznie/ Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

33. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 2 ust. 2 umowy.
34. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 
z bieżącej należności Wykonawcy.

35. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP .............................

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie pomieszczenia, w których będą przeprowadzane prace w trakcie wykonywania usługi.

36. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży listę osób zaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotu zamówienia i wchodzących samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego. 

37. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu zaświadczenia o niekaralności oraz wymagane w § 6 ust. 1. świadectwa kwalifikacji osób, o których mowa w ust. 1. 

38. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych i dokumentów, o których mowa w ust. 1. i 2. w przypadku zmiany w omawianym zakresie, zarówno czasowej jak i stałej.

39. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie do zakresu świadczonej usługi (wykonania przedmiotu umowy), a jego personel zatrudniony przy realizacji przedmiotu umowy, posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia i licencje.

40. Wykonawca wskazuje następujące kanały komunikacji z Zamawiającym, obowiązujące przez okres trwania umowy:

1) adres do korespondencji: .....................................................................................................
2) telefon stacjonarny: ......................................................................................................................
3) telefon komórkowy: .....................................................................................................................
4) e-mail: ..........................................................................................................................................

Zmiana powyższych kanałów komunikacyjnych jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym, powiadomieniu Zamawiającego, na min. 5 (słownie: pięć) dni przed dokonaniem zmiany.

41. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość dokonywania zgłoszeń przez całą dobę, każdego dnia tygodnia, przez cały okres obowiązywania umowy za pośrednictwem wszystkich wymienionych w ust. 1. kanałów komunikacyjnych oraz utrzymywanie przez okres trwania umowy sprawności tych kanałów komunikacyjnych. Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się do każdorazowego i natychmiastowego odbierania i przyjmowania wszelkich zgłoszeń, poprzez każdy z opisanych w ust. 1. kanałów komunikacji.
§ 14.

1.*Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w załączniku do umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawców świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.

3.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej.

4.
Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia, do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

5.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

8.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy udziale podwykonawców.  

*jeżeli dotyczy 

 § 15*.

W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:

1) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych 
w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie 
od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

*jeżeli dotyczy 
§ 16.
1.
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

42. Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 18.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A :                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Wzór umowy

Część 3 zamówienia

Umowa Nr ................../2018

Zawarta w dniu  ................................................................. 2018 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku   

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

Elżbietę Roszkowską  – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku 
a

..................................................................................................................................................., ........................................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

................................................................. - ...................................................................

§1

1. Przedmiotem umowy jest konserwacja oświetlenia zewnętrznego Sądu Rejonowego 
w Białymstoku, zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ G-3710-7/18.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 t.j.).
Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących czynności: wykonanie robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, konstrukcyjnych oraz robót w zakresie instalacji elektrycznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni 
od podpisania umowy imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców.

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę/podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy, ponadto upoważniony będzie do naliczenia kary umownej, 
o której mowa w § 6 ust 3.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i sprzęt techniczny oraz pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  że udziela ………. lat gwarancji na części zamienne, które zostały przez niego wymienione w ramach wykonanej usługi (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym   w Formularzu oferty). Wykaz części stanowi załącznik do protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 3.
§3

1.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).

2.
We wszystkich przypadkach Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa przez swoich pracowników.

3.
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności, jeżeli:

1)
Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

a)
pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

b)
pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

c)
pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

d)  pracowników bez właściwego dozoru (nadzoru).

2)
Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem umowy niezgodnie z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń, jak również Wykonawców instalacji, lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji i konserwacji.

3)
Pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego Zamawiającego.

4.
Niezależnie od opisanego w ust. 3 niniejszego paragrafu prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z § 6 niniejszej umowy.

§4

1.
Umowa zawarta zostanie na czas określony od dnia jej podpisania, jednak nie wcześniej niż 
od dnia 24 listopada 2018 na okres 12 miesięcy. 
2.
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca wykona cztery (4) konserwacje, w następujących terminach:

1) 30 dni od daty podpisania umowy

2) do dnia 1 marca 2019 r.

3) do dnia 30 kwietnia 2019 r.

4) do dnia 15 października 2019 r.
§ 5

1.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie ………. zł brutto (słownie: …………………) z uwzględnieniem podatku VAT.

2.
Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3.
Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę po wykonaniu usługi. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół z wykonania usługi z uwzględnieniem wszystkich wymagań wskazanych w Załączniku nr 1c do SIWZ nr G-3710-7/18 oraz niniejszej umowie.

4.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności określonej w ust. 1 w terminie 14 dni 
od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
5. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty 
i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.
Należność zostanie uiszczona na numer rachunku bankowego Wykonawcy …………….

§ 6

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 1,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  za każdy pełny dzień opóźnienia.

2.
W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 3 ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1.

3. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 1 ust. 4 umowy.

4.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

5.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji o ponad 5 dni. 

6.
Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych.
§ 7.

1.*Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w załączniku do umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawców świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.

3.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej.

4.
Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia, do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

5.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

8.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy udziale podwykonawców.  

*jeżeli dotyczy 

 § 8*.

W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:

1) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych 
w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie 
od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

*jeżeli dotyczy 
§ 9.
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

	W Y K O N A W C A :
	Z A M A W I A J Ą C Y :


Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/18
Wykaz zużytych i uszkodzonych źródeł światła wg stanu na 22 października 2018 r.
1. Oprawa  świetlówkowa  zewnętrzna do oświetlania elewacji 1x36W ES SYSTEM - 3 szt. 

