
Specyfikacja techniczna.
Przedmiotem postępowania jest wymiana elektrodowych nawilżaczy powietrza:

	1. CP2 S3 F5 3,8 kW; 

	
	

	2. CP2 T5 F19 14,3 kW

	
	

	 3. CP2 T5 F22 16,5 kW

	
	

	4. CP 2 S4 F12 9 kW


 pracujących z centralą wentylacyjną SWEGON GOLD 35C w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Maszynownia wentylacyjna zlokalizowana jest w piwnicy segmentu A z dogodnym dojazdem z posesji sądu. Zakres zadania obejmuje demontaż starych urządzeń oraz  dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie nowych nawilżaczy - rezystancyjnych.
Nowe urządzenia muszą spełniać niżej wymienione warunki:

1. Wydajność pary: 
- nie mniejsza niż 5 kg/h – dla pierwszego urządzenia
- nie mniejsza niż 19 kg/h – dla drugiego urządzenia

- nie mniejsza niż 22 kg/h – dla trzeciego urządzenia

- nie mniejsza niż 12 kg/h – dla czwartego urządzenia

2. sterowanie mikroprocesorowe

3. czytelny wyświetlacz alfanumeryczny

4. sterowanie płynnej wydajności  oraz ON/OFF
5. cylinder produkujący parę – o trwałej konstrukcji ze stali nierdzewnej
6. przystosowanie do wody wodociągowej lub zmiękczonej (współpraca ze zmiękczaczem AquaSoft)

7. samooczyszczające się grzałki

8. zintegrowany czujnik wilgotności lub zewnętrzny sygnał sterujący
9. zakres przewodności wody 30-1000 µS/cm (opcjonalnie od 0-10000 µS/cm)

10. system zapobiegający spienianiu wody 

11. zawór spustowy z systemem samooczyszczania

12. lance kanałowe o wymaganej długości (wymiary kanałów szer. x wys. cm 45x35, 50x35, 25x35, 25x35)
13. higrostat maksymalny zabezpieczający oraz czujnik wilgotności

14. przewody parowe i kondensatu

15. certyfikaty PZH, WRC, CE, UL i CSA.

Zadaniem wykonawcy będzie demontaż starych nawilżaczy wraz z osprzętem (czujniki, lanca, rura parowa, rurka kondensatu, przyłącze elektryczne, przyłącze wody). W zakresie prac objętych zamówieniem jest dostarczenie kompletnych nawilżaczy spełniających warunki niniejszej specyfikacji, ich montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych (sanitarne, elektryczne), konfiguracją i uruchomieniem. Uwaga obecnie pracujące nawilżacze są podłączone do centrali wentylacyjnej Swegon GOLD 35C. Włączenie centrali powoduje start nawilżacza, wyłączenie – zatrzymuje jego pracę.
Załączniki:

1. Zdjęcie nr 1 – lokalizacja istniejących urządzeń
2. Zdjęcie nr 2 – oznaczenie centrali wentylacyjnej
3. Zdjęcie nr 3,4 – przejścia przewodów parowych i kondensatu przez ścianę

