
Zapytanie ofertowe nr G-241-57/18

na:
Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o., c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku 
i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku 
      Zatwierdził:

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Białymstoku
wz Tomasz Biesiada
Białystok, dnia 16 listopada 2018 r.
1.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

tel.: (85) 665 62 22, fax: (85) 665 64 05

e-mail: gospodarczy@bialystok.sr.gov.pl
2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie ofertowe, oznaczone jest znakiem G-241-57/18. Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).
4.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1
 Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji instalacji wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego sieci i urządzeń sanitarnych znajdujących się w segmentach A, B, C, E i F w budynku  - siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku (instalacje znajdujące się w segmencie D nie są objęte przedmiotowym postepowaniem): 
1)
Część 1 – konserwacja systemów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z centralami wentylacyjnymi (z rekuperacją) i klimakonwektorami oraz wentylatorami i nawilżaczami (W), systemów klimatyzacji wraz z agregatem wody lodowej (K); 

2)
Część 2 – konserwacja centralnego ogrzewania  c.o., ciepła technologicznego c.t. i ciepłej wody użytkowej c.w.u. wraz z linią zasilającą, preizolowaną, doziemną od granicy podziału własności o długości ok. 220 metrów (C), konserwacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (WK) wraz z urządzeniem hydroforowym i instalacją hydrantową oraz kanalizacją zewnętrzną sanitarną i burzową (deszczową) 
i liniami zasilającymi doziemnymi, od granic podziału własności.
4.2
 Wyżej wymienione instalacje obsługują siedzibę Sądu Rejonowego w Białymstoku (segmenty A, B, C, E, F), budynek biurowy o powierzchni około 18 000 m2. Instalacje znajdujące się w segmencie D (siedziba Prokuratur Rejonowych) nie są objęte przedmiotowym zamówieniem. Granicą własności pomiędzy segmentami E i D (Sąd Rejonowy – Prokuratury Rejonowe) jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami E i D w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru 
do czwartego piętra, przy czym granica podziału instalacji wody zimnej i kanalizacji przebiega w miejscu przejścia instalacji przez zewnętrzną ścianę segmentu D. 
4.3 Szczegółowy opis konserwowanych systemów oraz wymaganych czynności zawierają odpowiednio Załączniki nr 1a (Część 1) i 1b (Część 2) do Zapytania ofertowego.

4.4
  Nazwa i kod określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50710000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000-8 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50730000-1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących. 
5.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1
Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w sposób ciągły od dnia zawarcia umowy przez okres 
12 miesięcy.
5.2
Terminy wykonania poszczególnych okresowych przeglądów prewencyjnych przedstawia poniższa tabela:
	l.p.
	Rodzaj sieci, instalacji bądź urządzenia
	Termin przeglądu

	1. 
	Urządzenia klimatyzacji (K)
	2 razy
	pierwszy przegląd do

30.04.2019 r.


	drugi przegląd do

15.10.2019 r.

	2. 
	Urządzenia systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi i klimakonwektorami oraz wentylatorami i nawilżaczami (W)
	2 razy
	pierwszy przegląd do

15.05.2019 r.
	drugi przegląd do

30.10.2019 r.

	3. 
	Urządzenia instalacji wodociągowej (wody zimnej) i kanalizacyjnej (WK) oraz instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi CO, CW i CT (C)
	2 razy
	pierwszy przegląd do

01.05.2019 r.
	drugi przegląd do

30.09.2019 r.


6.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
6.1
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, lub dwie części zamówienia.

6.2
W związku z powyższym, każdą wyspecyfikowaną część (dwie części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), a wszelkie zapisy znajdujące się w Zapytaniu ofertowym dotyczące oferty należy rozumieć jako odnoszące się do ofert częściowych. 

7. PODWYKONAWCY
7.1
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 

7.2
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

7.3
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7.4
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
8.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie usługi konserwacji systemów instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych trwającej przez okres min. 12 miesięcy, obejmującej:
a) Część 1:
 – wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej dwóch (2) central wentylacyjnych (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnych wyposażonych w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora rotacyjnego (obrotowego) o wydajności min. 4 000 m3/h każda;

– wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej jednej (1) centrali wentylacyjnej (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnej wyposażonej w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora krzyżowego;

– wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej trzech (3) klimatyzatorów typu split (z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną);
–
wykonywanie konserwacji minimum jednego sprężarkowego agregatu wody lodowej o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 85 kW; 
b) Część 2:
– wykonywanie stałej konserwacji minimum jednego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o mocy nie mniejszej niż 1,0 MW;
–
wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej 
i ciepłej wody użytkowej;

–
wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej: kanalizacji sanitarnej i burzowej (deszczowej).

9.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
9.1
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 8.1 Zapytania ofertowego, jeżeli Wykonawca udokumentuje w szczególności:

1) Część 1:
 – wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej dwóch (2) central wentylacyjnych (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnych wyposażonych w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora rotacyjnego (obrotowego) o wydajności min. 4 000 m3/h każda;

– wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej jednej (1) centrali wentylacyjnej (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnej wyposażonej w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora krzyżowego;

–  wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej trzech (3) klimatyzatorów typu split (z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną);

–
wykonywanie konserwacji minimum jednego sprężarkowego agregatu wody lodowej o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 85 kW; 
2) Część 2:
– wykonywanie stałej konserwacji minimum jednego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o mocy nie mniejszej niż 1,0 MW;

–
wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej 
i ciepłej wody użytkowej;

–
wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej: kanalizacji sanitarnej i burzowej (deszczowej).
10.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

10.1
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

10.2
Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 
do Zapytania ofertowego.
10.3
Wykonawca wraz z ofertą złoży:

1)
Wykaz wykonanych usług, o którym mowa w pkt 9.1 Zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony zgodnie 
z wzorem wykazu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2)
Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy).

3)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

10.4
Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej 
z Zapytaniem ofertowym.

10.5
Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument lub oświadczenie składające się na ofertę sporządzone w innym języku niż język polski winno być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza się używanie w ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 t.j.).

10.6
Formularz oferty składany jest w oryginale. 
10.7
Dokumenty lub oświadczenia złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
10.8
Oferta oraz załączniki do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy dokumenty lub oświadczenia nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentów pochodzących z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do ich podpisania. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

10.9
Zaleca się, aby każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

10.10
Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

11.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznie ustalonego terminu składania ofert.

12.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
12.1 Korespondencję, z zachowaniem formy pisemnej, należy kierować na adres:

                Sąd Rejonowy w Białymstoku

                ul. Mickiewicza 103

                15-950 Białystok

12.2 Korespondencja skierowana do Zamawiającego winna zawierać co najmniej następujące dane:

                - nazwę i adres Wykonawcy kierującego korespondencję,

                - oznaczenie i nazwę postępowania, którego dotyczy treść korespondencji,

                - treść korespondencji (określenie przedmiotu sprawy).

12.3
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Tomasz Biesiada oraz Sławomir Bożuk, tel. 085 6656505.
13.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1
Miejsce i termin składania ofert.

13.1.1
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską 
na adres jak w pkt 12.1– pokój nr C403 (segment C, IV piętro). Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.

13.1.2
Termin składania ofert upływa dnia 22 listopada  2018 r. o godz. 1200.

13.1.3
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 13.1.2 lub wycofane 
zostaną niezwłocznie zwrócone.

13.1.4
Oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę 
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
13.1.5
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

13.1.6
Koperta z ofertą powinna posiadać pieczęć Wykonawcy i oznaczenie:

Oferta na „Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o. c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku” – G-241-57/18, 
a także: 

Nie otwierać przed dniem ……………………… (wpisać termin otwarcia ofert).


Uwaga! 
 Ze względu na używanie przez Zamawiającego automatycznych urządzeń do otwierania korespondencji wymagane jest, aby w przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub też dostarczenia jej do biura podawczego, koperta z ofertą, oznakowana jak opisano powyżej, została umieszczona w kopercie adresowej zaadresowanej w następujący sposób: 

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

pokój nr C403

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jak zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie oferty) ponosi Wykonawca.
13.2
Miejsce i termin otwarcia ofert.

13.2.1
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada  2018 r. o godz. 1215, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr C431 (sala konferencyjna, segment C, IV piętro).
13.2.2
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
14.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

	Lp
	Kryterium
	Waga

	1.
	Cena
	 100%


15.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:

1)
udokumentowania zwarcia stosownego ubezpieczenia w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł) przez okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży zobowiązanie o przedłużeniu ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy – dotyczy Części  1 zamówienia;
2)
udokumentowania zwarcia stosownego ubezpieczenia w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł) przez okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży zobowiązanie o przedłużeniu ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy – dotyczy Części 2 zamówienia;

3)
Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzące samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego, nie były karane. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi listę tych pracowników oraz 
ich oświadczenia o niekaralności;

4)
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia listy pracowników bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z posiadanymi kwalifikacjami, tj.:

-
stwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonywania obrotu tymi substancjami, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. 2017r., poz. 1951) o substancjach zubażających warstwę ozonową – dotyczy Części 1 zamówienia,

-
stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828) /w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom/ – dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia;
5)
Wykonawca wskaże, na piśmie, osobę odpowiedzialną za nadzór techniczny nad pracą poszczególnych zespołów pracowników w poszczególnych branżach wraz z podaniem danych teleadresowych i zakresu uprawnień i kwalifikacji oraz rodzajem wykształcenia. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba miała aktualne i ważne zaświadczenie potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828) na stanowisku DOZORU jeżeli takie jest wymagane (w zakresie odpowiadającym nadzorowanym urządzeniom).
15.2
Zamawiający informuje, że niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie celem podpisania umowy uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony będzie do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych nie podlegających odrzuceniu ofert. 

15.3
Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin i miejsce podpisania umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 15.1 ppkt 1)–5) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, iż zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

15.4
Osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisywaniu umowy winne przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika 
z dokumentów załączonych do oferty (np. pełnomocnictwo). W przypadku złożenia pełnomocnictwa, musi być ono złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby wskazane do reprezentacji w odpowiednim dokumencie określającym status prawny Wykonawcy 
(np. KRS).
16.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO)
16.1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L119/1 z dn. 04.05.2016 r., str. 1/, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

16.1.1
administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 
15-950 Białystok;

16.1.2
kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - iod@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 6656298;
16.1.3
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia realizowanego w trybie zapytania ofertowego;

16.1.4
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z niniejszego postępowania;

16.1.5
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

16.1.6
każdy Wykonawca posiada:


1)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;


2)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;  

4)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

16.1.7
 Wykonawcy nie przysługuje:


1)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;


2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17.
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: og@bialystok.sr.gov.pl
Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1

2. Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 2

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług – Doświadczenie

5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy 
Załącznik nr 1a 

do Zapytania ofertowego 

Nr postępowania przetargowego: G-241-57/18

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia

I.  Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stała i kompleksowa konserwacja armatury, instalacji, sieci i urządzeń wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnych oraz instalacji i agregatu wody lodowej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego.

1. Bieżąca konserwacja systemów, instalacji i urządzeń:

1) systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi, wentylatorami i nawilżaczami (W) oraz instalacją wody lodowej wraz z agregatem, klimatyzatorów (K) wraz z całą instalacją wody lodowej (z chłodnicami klimakonwektorów włącznie) oraz z agregatem wody lodowej, zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

2. Wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych); 

3. Zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy, tj.:

a) usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym: systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi, wentylatorami i nawilżaczami (W) klimatyzacyjnych (K), wraz z instalacją wody lodowej oraz z agregatem wody lodowej , w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

b) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu,

c) zamawiający dopuszcza usunięcie awarii w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy jeżeli awaria wystąpiła w dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy, wyłącznie pod warunkiem doraźnego zabezpieczenia uszkodzonych urządzeń i obiektu przed wystąpieniem dalszych uszkodzeń lub strat, w terminach podanych w ustępach powyżej,

d) utrzymywanie (i podanie do wiadomości), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności:

 - minimum jednego telefonu stacjonarnego,

 - minimum jednego telefonu komórkowego,

 - minimum jednego telefaksu,

 - minimum jednego adresu e-mail.

4. Zapewnienie gotowości do wykonania remontu bieżącego, średniego i kapitalnego, modernizacji lub rozbudowy systemów, urządzeń bądź instalacji w ramach (ewentualnie udzielonego na zasadach ogólnych) odrębnego zlecenia.

5. Przez pojęcie naprawy (patrz: ust. 2. i 3. przedmiotowego załącznika) należy rozumieć usunięcie awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia.

6. Wykonawca ponosi każdorazowo koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i wbudowanych w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych każdorazowo o wartości maksymalnej do kwoty równowartości w złotych 300,00 Euro netto (słownie: do trzystu Euro 00/100 netto bez podatku VAT).

7. Kurs Euro będzie przyjmowany każdorazowo według aktualnej tabeli kursów średnich walut obcych NBP.

8. Jeżeli koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie 
(w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, koszt w/w części zamiennych pokryje lub też w/w części dostarczy Zamawiający.

9. Okoliczność, że koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, nie zwalnia Wykonawcy z wymaganych umową terminów usunięcia awarii ani z odpowiedzialności za terminowe usunięcie awarii i wszelkich skutków jej nieterminowego usunięcia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza jednak usunięcie naprawy środkami doraźnymi i tymczasowymi.

10. Poprzez części zamienne niezbędne do przeprowadzenia naprawy należy rozumieć nowe bądź regenerowane części, mające w wyniku przeprowadzanej naprawy zastąpić uszkodzone części maszyny, urządzenia bądź instalacji albo systemu, bez wymiany których nie jest możliwe przeprowadzenie naprawy. 

11. Poprzez komplementarny zespół części zamiennych należy rozumieć elementy, które ze względów technologicznych wymieniane są łącznie; na przykład koła zębate wraz ze współpracującym z nimi łańcuchem i napinaczami albo też łożysko wraz z kompletem uszczelnień tegoż łożyska. Pomimo, że uszkodzony jest tylko jeden element (np. łożysko) w czasie naprawy wymianie podlegają również elementy komplementarne (np. komplet uszczelnień tegoż łożyska) chociażby nie były one uszkodzone i jako komplementarne są włączane do sumarycznego kosztu części zamiennych.

12. Przez pojęcie remontu bieżącego, średniego i kapitalnego należy rozumieć czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie z postanowieniami ust. 5. przedmiotowego załącznika). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.

II. Urządzenia klimatyzacji (K) wraz z instalacją wody lodowej oraz z agregatem wody lodowej:

1. W ramach umowy, Wykonawca wykona 2 przeglądy urządzeń w roku zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt 5.2 Zapytania ofertowego.

2. Zakres przeglądu powinien obejmować w szczególności:

1) dokładne oczyszczenie całego agregatu (jednostki wewnętrznej i zewnętrznej), jak również umycie 
za pomocą specjalistycznych środków czyszczących i dezynfekcję wymiennika wewnętrznego (parownika) oraz wymiennika zewnętrznego (skraplacza), łopat i lameli wentylatorów, żaluzji i innych elementów, przez które przepływa powietrze, w szczególności filtrów, paneli wylotu powietrza i kratek ssących,

2) oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,

3) oczyszczenie, a w razie nadmiernego zanieczyszczenia lub zużycia, wymiana filtrów przeciwpyłowych w jednostce wewnętrznej,

4) pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy urządzenia, w tym również parametrów elektrycznych,

5) uzupełnienie, w razie potrzeby, czynnika chłodniczego,

6) sprawdzenie stanu szczelności instalacji oraz wszystkich połączeń, jak również ich ewentualne uszczelnienie,

7) sprawdzenie i ewentualna regulacja oraz kontrola szczelności zaworów odcinających i regulacyjnych,

8) sprawdzenie nastaw i ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania, jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

9) sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimnochronnej,

10)  sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,

11)  kontrola łożyskowania elementów ruchomych,

12)  smarowanie punktów smarowniczych,

13)  kontrola zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią oraz ewentualne zabezpieczenie,

14)  sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,

15)  sprawdzenie docisku połączeń elektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzeń,

16)  przeprowadzenie defektoskopii akustycznej,

17)  ocena stanu oraz zdiagnozowanie ewentualnych uszkodzeń agregatu,

18)  okresowa wymiana i uzupełnianie oleju,

19)  kontrola i ewentualnie wymiana filtrów lub filtroosuszaczy,

20)  okresowa konserwacja i kontrola działania w odstępach czasu nie dłuższych niż 6 miesięcy zaworów bezpieczeństwa (wraz z dokonywaniem stosownych wpisów do Książki Eksploatacji Zbiornika Ciśnieniowego) w instalacjach chłodniczych i udział osób uprawnionych w czynnościach Urzędu Dozoru Technicznego,

21)  pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń chłodniczych, w tym między innymi:

a) kontrola temperatury parowania i skraplania,

b) kontrola ciśnienia tłoczenia i ssania,

c) kontrola różnicy temperatur przed i za filtrem,

d) kontrola poziomu oleju,

e) kontrola temperatury oleju,

22)  sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą.

23)  wykonanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. kontroli agregatu wody lodowej zgodnie z ustawą a o charakterystyce energetycznej budynków. 
III. Urządzenia systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi i klimakonwektorami oraz wentylatorami i nawilżaczami (W):

1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca wykona: dwa przeglądy w okresie trwania umowy, urządzeń całego systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi, klimakonwektorami, jak również wentylatorów wyciągowych, 

2. Zakres usługi (przegląd nr 1 i 2) obejmuje przygotowanie urządzeń do sezonu letniego i zimowego, 

3. Oględziny urządzeń nawilżających powinny być przeprowadzane w odstępach co najmniej miesięcznych.

4. Zakres przeglądów powinien obejmować w szczególności:

1) dokładne oczyszczenie urządzeń, jak również umycie za pomocą specjalistycznych środków czyszczących i dezynfekcję wymienników ciepła (wraz z wymiennikami rekuperatorów i klimakonwektorów) oraz łopat i lameli wentylatorów, czerpni i wyrzutni powietrza, żaluzji, przepustnic, elementów sekcji tłumienia i innych elementów, przez które przepływa powietrze (w tym również, w razie potrzeby, czyszczenie kanałów wentylacyjnych),

2) w przypadku klimakonwektorów wymagana jest kontrola stanu zabrudzenia filtra w odstępach co najmniej miesięcznych,

3) kontrola, czyszczenie, konserwacja i regulacja klap ruchomych, kierownic, wywietrzników, anemostatów, itp.

4) sprawdzenie i regulacja szczelności przepustnic w stanie zamkniętym,

5) oczyszczenie i sprawdzenie drożności układów odprowadzenia skroplin, odkraplacza, tacy, syfonu wodnego (w tym również zalanie suchego syfonu), itp.

6) oczyszczenie a w razie nadmiernego zanieczyszczenia lub zużycia wymiana filtrów przeciwpyłowych (w tym wymiana filtrów w razie sygnalizacji urządzenia) oraz czyszczenie sekcji filtrów,

7) kontrola przy każdym przeglądzie stanu zabrudzenia lamel nagrzewnicy i chłodnicy oraz wymiennika a w razie potrzeby oczyszczenie,

8) odpowietrzanie nagrzewnicy i chłodnicy,

9) regulacja wydajności chłodnicy i nagrzewnicy,

10)  niezależnie od stopnia zabrudzenia wymiana filtrów w centralach VTS Clima oraz w klimakonwektorach nie rzadziej niż raz na pół roku a w centralach SWEGON GOLD nie rzadziej niż raz na cztery miesiące (filtry dostarcza Zamawiający),

11)  zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach maszynowni wentylacyjnych,

12)  pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń wentylacyjnych, w tym między innymi:

- kontrola właściwego rozkładu ciśnień w centralach wentylacyjnych, zapewniających poprawny kierunek przecieków powietrza oraz poprawne usuwanie powietrza,

- kalibrację po wymianie filtrów,

- minimum 1 raz w czasie trwania mowy kontrola wydatków i rozkładu przepływów powietrza w anemostatach poszczególnych pomieszczeń,

- pomiar ilości powietrza i sprawdzenie oraz regulacja wydajności centrali.

13)  pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń wentylacyjnych, w tym między innymi:

- uzupełnienie w razie potrzeby czynnika chłodniczego bezpośredniego i pośredniczącego,

- wymiana i uzupełnianie oleju,

- kontrola i ewentualnie wymiana filtroosuszacza,

14)  pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń chłodniczych, w tym między innymi:

- kontrola temperatury parowania i skraplania,

- kontrola ciśnienia tłoczenia i ssania,

- kontrola różnicy temperatur przed i za filtrem,

- kontrola poziomu oleju,

- kontrola temperatury oleju.

15)  sprawdzenie stanu szczelności instalacji oraz wszystkich połączeń, jak również ich ewentualne uszczelnienie,

16)  sprawdzenie i ewentualna regulacja oraz kontrola szczelności zaworów odcinających i regulacyjnych,

17)  sprawdzenie działania, regulacja i konserwacja poszczególnych elementów systemu wody lodowej,

18)  sprawdzenie i dobór nastaw oraz ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych (np. zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych),

19)  sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimnochronnej,

20)  sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,

21)  kontrola i konserwacja łożyskowania elementów ruchomych,

22)  kontrola łatwości obracania wirników wentylatorów, sprawdzenie wyważenia i bicia rotorów, poprawności mocowania wirników wentylatorów na osi, stanu wibroizolatorów, stanu łożysk, itp.

23)  kontrola wymienników rotacyjnych wraz z elementami uszczelniającymi,

24)  kontrola sprawności, regulacja i konserwacja układów napędowych i zasilających (silników, przekładni napędowych, przetworników częstotliwości, itp.)

25)  smarowanie punktów smarowniczych i prowadzenie właściwej obsługi smarowniczej,

26)  kontrola zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią oraz ewentualne zabezpieczenie,

27)  sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,

28)  sprawdzenie docisku połączeń elektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzeń,

29)  przeprowadzenie defektoskopii akustycznej (osłuchania), z wykorzystaniem defektoskopu akustycznego, oraz pomiaru temperatury pracy łożysk i innych newralgicznych elementów systemu termometrem piroelektrycznym lub stykowym,

30)  pomiary i kontrola dopuszczalnych poziomów drgań i wibracji urządzeń wentylacyjnych 
a w szczególności central wentylacyjnych ze szczególnym naciskiem na urządzenia zlokalizowane na dachu obiektu,

31)  wymiana łożysk w wentylatorach wyciągowych, w przypadku stwierdzenia ich nadmiernego zużycia,

32)  kontrola wizualna wirnika autonomicznych wentylatorów wyciągowych i prawidłowości rozmieszczenia obciążników wyważających,

33)  sprawdzenie i konserwacja silników elektrycznych, kontrola pobieranych prądów w każdej z faz silnika, sprawdzenie temperatury silnika, stanu łożyskowania, elementów chłodzenia silnika, rezystancji uzwojeń silnika, itp,

34)  sprawdzenie i regulacja napięcia pasów napędowych oraz równoległości ułożenia kół pasowych,

35)  ocena stanu oraz zdiagnozowanie ewentualnych uszkodzeń systemu wentylacyjnego i ich bieżące usuwanie,

36)  kontrola prawidłowości zasilania urządzeń w czynniki energetyczne (np. pomiar napięcia zasilającego we wszystkich fazach, pomiar ciśnienia wody lodowej, itp.),

37)  przegląd i konserwacja nawilżaczy powietrza:

a) dokładne czyszczenie cylindra parowego i elektrod (w razie potrzeby wymiana) oraz wymiana filtra wodnego,

b) kontrola zaślepki na elektrodzie,

c) czynności opisane w a) i b) należy wykonywać również po każdorazowym zapaleniu żółtej diody w urządzeniu z uwzględnieniem d),

d) wymiana cylindra parowego niezależnie od stanu technicznego po każdych 5.000 godzin pracy urządzenia,

e) kontrola i ewentualna wymiana węży parowych i kondensatu, oraz wody,

f) sprawdzenie i oczyszczenie zaworu spustowego (w razie potrzeby wymiana), zaworu wlotowego, systemu odwodnienia urządzenia i rury spustowej wraz z syfonem,

g) kontrola instalacji elektrycznej urządzenia (m. in. przewodów, kabli i ich izolacji),

h) odczytanie komunikatów o błędach,

i) reset wskaźnika konserwacji,

j) czyszczeniu podlega tylko cylinder parowy typu D natomiast pozostałe typy cylindrów należy wymieniać.

38)  kontrola historii alarmów;

39)  sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą;

40)  wykonywanie 2 razy do roku (do 15 listopada oraz do 15 maja) kontroli stanu technicznego budynku w zakresie sanitarnym zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) /budynek nie jest wyposażony w instalację gazową/ ustawy Prawo budowlane, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Kontrola musi być potwierdzona stosownym protokołem, dostarczonym Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu kontroli;

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.

ZAŁĄCZNIK NR 1/a: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic Mickiewicza i Borsuczej na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Borsuczej.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	(W i K) Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
	W budynku zaimplementowano system wentylacji nawiewno – wywiewnej, mechanicznej z rekuperacją (wymienniki krzyżowe – w centralach obsługujących część hotelową budynku i część bufetowo – gastronomiczną oraz wymienniki rotacyjne  – w  centralach obsługujących pozostałe pomieszczenia obiektu).

W niektórych pomieszczeniach zainstalowano układy klimatyzacyjne. Chłodzenie pomieszczeń zrealizowane jest bądź za pośrednictwem chłodnic zainstalowanych bezpośrednio w centralach wentylacyjnych (sala rozpraw B0/37 i sala konferencyjna C0/10), bądź poprzez klimakonwektory zainstalowane w poszczególnych pomieszczeniach (sale rozpraw nr B0/09, B0/16, B0/23 wraz z pokojami narad B0/12, B0/17, B0/24, B0/34, B0/31, zaplecze sali konferencyjnej C0/10, Pokój Prezesa SR C0/13, sekretariat C0/12, mała sala konferencyjna C0/09), bądź (systemem bezpośrednim) za pomocą klimatyzatorów typu split DAIKIN (w pomieszczeniach w których zlokalizowane urządzenia wytwarzają większą ilość energii cieplnej; są to pomieszczenia UPS, serwerów i punktów dystrybucyjnych oraz centrali telefonicznej). Do chłodzenia powietrza w chłodnicach central i klimakonwektorach wykorzystuje się wodę lodową otrzymywaną w agregacie z modułem hydraulicznym (system pośredni) , zlokalizowanym w sekcji B (piwnica).

W każdym z segmentów znajdują się oddzielne (przeznaczone do jego obsługi) maszynownie wentylacyjne (w piwnicach).  Dodatkowo w segmencie A na dachu zainstalowano dwie centrale wentylacyjne. Rozprowadzenie powietrza odbywa się kanałami wentylacyjnymi wyposażonymi w klapy przeciwpożarowe i tłumiki wibracji. Nawiew i wywiew powietrza odbywa się górą poprzez nawiewniki Systemair i Stifab.

Dodatkowo zainstalowano indywidualne instalacje wyciągowe np. dla pomieszczeń garaży lub toalet z zastosowaniem wentylatorów wyciągowych kanałowych (typu łazienkowego) i dachowych.

Ponadto niektóre układy wentylacyjne są wyposażone w nawilżacze powietrza.

System wentylacyjny podzielono na następujące funkcjonalne układy:

a) w segmencie A i E:

· A1 - wentylacja biur i sal rozpraw części segmentu,

· A2 - wentylacja biur i sal rozpraw części segmentu,

· A3 - wentylacja archiwów w segmentach A, B i E,

· A4 i A5 - wyciągi z sanitariatów,

· E1 – wentylacja biur i sal rozpraw w segmencie.

b) w segmencie B:

· B1 – klimatyzacja sali B0/37,

· B2 – wentylacja pomieszczeń przyległych do B0/37,

· B3 – wentylacja pomieszczeń piwnicy, sal rozpraw na parterze i część sal i pomieszczeń na I piętrze,

· B4 – pozostałe sale rozpraw i pomieszczenia biurowe na I i II piętrze,

· B5 – wentylacja sal rozpraw i pomieszczeń na piętrze III i IV,

· B6 – wentylacja archiwów,

· B7 – indywidualne wywiewy z sanitariatów,

· B8 – indywidualne wywiewy z palarni,

· B9 – indywidualny wywiew z podjazdu dla samochodów.

c) w segmencie C:

· C1 – wentylacja pomieszczeń biurowych parteru, I, II i III piętra,

· C2 – klimatyzacja sali konferencyjnej na parterze,

· C3 – wentylacja pokoi gościnnych,

· C4 – wentylacja pomieszczeń technicznych i magazynowych w piwnicy,

· C5 – wentylacja zaplecza bufetowo – gastronomicznego,

· C6 – wyciąg z sanitariatów,

· C7 – wyciąg z garaży,

· C8 – wentylacja szybu windowego,

· C9 – wentylacja magazynu odpadów,

d) podział maszynowni wentylacyjnych:

· A: GOLD 35 C  2111 (dach w A: 2 x GOLD 30 C  1111) + CP 2 S3 F5 3,8 kW + CP2 T5 F22 16,5 kW + CP 2 S4 F12 9 kW + CP2 T5 F19 14,3 kW

· B: GOLD 35 C  1111 + GOLD 40 C 1111 + GOLD 30 C 1111 + GOLD 14 C 1111 + CP2 T5 F23 17,3 kW

· C: GOLD 05 C 1121 + GOLD 40 C 1111 + GOLD 14 C 2111 + 2 x VTS CLIMA SCK-1V1-NW-1F

· E: GOLD 40 C  1111 + pompa kanalizacji tłocznej,

· F: GOLD 40 C  2111 + GOLD 08 C 1121 + Agregat EMICON MES 2102.K + P1

Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji wentylacyjnej:

1. centrala wentylacyjna GOLD 05 z wymiennikiem rotacyjnym (1 szt.)

2. centrala wentylacyjna GOLD 14 z wymiennikiem rotacyjnym (2 szt.)

3. centrala wentylacyjna GOLD 30 z wymiennikiem rotacyjnym (3 szt.)

4. centrala wentylacyjna GOLD 8 z wymiennikiem rotacyjnym (1 szt.)

5. centrala wentylacyjna GOLD 35 z wymiennikiem rotacyjnym (2 szt.)

6. centrala wentylacyjna GOLD 40 z wymiennikiem rotacyjnym (4 szt.)

7. centrala wentylacyjna CV-A 1P CNWV / 1 - 6 z wymiennikiem krzyżowym (2 szt.)

8. nawilżacz Axair AG Condair CP2 S3 F5     3,8   kW   (1 szt)

9. nawilżacz Axair AG Condair CP2 T5 F22   16,5 kW   (1 szt)

10. nawilżacz Axair AG Condair CP2 S4 F12     9    kW   (1 szt)

11. nawilżacz Axair AG Condair CP2 T5 F19   14,3 kW   (1 szt)

12. nawilżacz VAPAC  (1 szt) – objęty gwarancją do dnia 31 grudnia 2019 r.
Nawilżacze wymienione w pkt 8-11 przeznaczone zostały do wymiany w 2018 r. Do czasu wymiany urządzenia są objęte umową. Wymiana urządzeń NIE jest przedmiotem niniejszego postępowania. 
13. wentylator wywiewny Systemair TFE 355-4 (5 szt.)

14. wentylator wywiewny Systemair TFER 160 (7 szt.)

15. wentylator wywiewny Systemair K 125 XL (1 szt.)

16. wentylator wywiewny Systemair TFER 125 XL (3 szt.)

17. wentylator wywiewny Systemair K 315 M (2 szt.)

18. wentylator wywiewny Systemair TFER 125 M (3 szt.)

19. wentylator wywiewny Systemair TFER 315 M (1 szt.)

20. wentylator wywiewny Systemair TFER 200 (1 szt.)

21. klimakonwektory EMICON FN 92 (2 szt.)

22. klimakonwektory EMICON FN 42 (1 szt.)

23. klimakonwektory EMICON FN 52 (16 szt.)

24. klimakonwektory EMICON FN 72 (4 szt.)

25. klimakonwektory EMICON FN W52 (2 szt.)

26. klimakonwektory EMICON FN W33 (1 szt.)

27. klimakonwektory EMICON FN W73 (2 szt.)

28. klimakonwektory EMICON FN W63 (3 szt.)

29. klimakonwektory EMICON FN W83 (5 szt.)

30. klimakonwektory EMICON FN W43 (1 szt.)

31. klimatyzatory typu split DAIKIN  FAQ71BUV1B (2 szt.) pom. A205, B220a 

32. klimatyzatory typu split DAIKIN  FAQ100BUV1B (2 szt.) pom. A217, C213

33. klimatyzatory typu split DAIKIN  RR71B7W1B (2 szt.)

34. klimatyzatory typu split DAIKIN  RR100B7W1B (2 szt.)

35. klimatyzatory typu split Mitsubishi PKA-RP100KAL (1 szt.) pom. A101 – gwarancja: do 29.08.2019r.

36. klimatyzatory typu split Mitsubishi PUHZ-ZRP100VKA2 (1 szt.) pom.A101 – gwarancja: do 29.08.2019r.

37. klimatyzatory typu split Mitsubishi PKA-RP100KAL (3 szt.)pom. A217, B220a, C213 – gwarancja: do 02.03.2022r.

38. klimatyzatory typu split Mitsubishi PUHZ-ZRP100VKA2 (3 szt.) pom. A217, B220a, C213 – gwarancja: do 02.03.2022r.

39. klimatyzator typu split Mitsubishi MSZ-HJ35VA (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu C) pom.C204 – gwarancja: do 8.06.2020r.

40. klimatyzator typu split Mitsubishi MSZ-DM35VA (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu C) pom. C431 – gwarancja: do 21.09.2020r.

41. klimatyzator typu split ELEKTRA typ ELSI-JGF012-N11 (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu F nad Policją) pom. B034

42. klimatyzator typu split VIVAX typ ACP-12CH35AESI/I (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu B) pom. B402

43. klimatyzator typu split model ELECTRA ELSI-FGF 012-N11 (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu C) pom. C402

44. klimatyzator przenośny model RAVANSON KY-32 pom. A003

45. klimatyzator typu split model McQuay M5WM15G2R-ACICE-R (1 szt.) ( skraplacz w czerpni segment A) pom. A101
46. agregat chłodniczy do wody lodowej EMICON MES 2102.K (1 szt.) /dwa skraplacze na dachu segmentu F/

47. moduł pompowy P1 – 2202 (1 szt.)

48. kondensator chłodniczy o pojemności 600 l.

Uwaga: urządzenia opisane w pkt 12 i od 35 – 40 są objęte gwarancją do wskazanego dnia i ich konserwacje oraz naprawy nie są objęte niniejszym zamówieniem do zakończenia gwarancji.
Agregat wody lodowej został wypełniony płynem niezamarzającym ERGOLIT. W węźle cieplnym znajdują się urządzenia i zbiorniki służące do przechowywania płynu oraz napełniania instalacji.
	


Uwaga:

Każdy z istniejących w obiekcie systemów, opisanych w powyższej tabeli stanowi,  jako instalacja, integralną całość. Fakt niewymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

Załącznik nr 1b
do Zapytania ofertowego  
Nr postępowania przetargowego: G-241-57/18 

Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia

IV.  Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stała i kompleksowa konserwacja armatury, instalacji, sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego.

1. Bieżąca konserwacja systemów, instalacji i urządzeń:

1) wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej użytkowej) i kanalizacyjnej (WK) wraz z urządzeniem hydroforowym i instalacją hydrantową oraz kanalizacją deszczową wraz z instalacjami doziemnymi do granic podziału własności sieci i instalacji, wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi c.o. 
i c.w.u. oraz ciepła technologicznego c.t, grzejnikami, rozdzielaczami i nagrzewnicami, wraz z instalacjami doziemnymi do granic podziału własności sieci i instalacji (C), zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

2. Zamawiający podaje do wiadomości, iż w związku z zajmowaniem budynku przez dwa podmioty (Sąd Rejonowy w Białymstoku oraz Prokuratury Rejonowe) instalacje wewnątrz budynku zostały umownie podzielone w taki sposób, że:

1) Granica podziału instalacji wody zimnej i kanalizacji przebiega w miejscu przejścia instalacji przez zewnętrzną ścianę budynku segmentu „D”;

2) Granicą podziału instalacji centralnego ogrzewania jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami budynku oznaczonymi „E” i „D” w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru do czwartego piętra;

3) Granicą podziału instalacji ciepła technologicznego jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami budynku oznaczonymi „E” i „D” w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru do czwartego piętra;

4) Granicą podziału instalacji ciepłej wody użytkowej jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami budynku oznaczonymi „E” i „D” w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru do czwartego piętra;

5) Węzeł cieplny, węzeł cwu, węzeł CT, hydrofornia wraz z rurociągami zasilającymi budynek w ciepło i wodę, kanalizacja zewnętrzna w tym deszczowa, stanowią część wspólną.

3. Wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych); 

4. Zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,  przez cały rok, tj.:

1) usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym wewnętrznych i zewnętrznych: instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej) i kanalizacyjnej (WK), instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi c.t., c.o. i c.w.u. (C), w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

2) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu.

3) Zamawiający wyjątkowo dopuszcza usunięcie awarii w pierwszym dniu roboczym następującym 
po dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy jeżeli awaria wystąpiła w dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy, tylko i wyłącznie pod warunkiem doraźnego zabezpieczenia uszkodzonych urządzeń 
i obiektu przed wystąpieniem dalszych uszkodzeń lub strat, w terminach podanych w ustępach powyżej, w szczególności w pkt 2) niniejszego ustępu.

4) utrzymywanie (i podanie do wiadomości), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności:

- minimum jednego telefonu stacjonarnego,

- minimum jednego telefonu komórkowego,

- minimum jednego telefaksu (opcjonalnie),

- minimum jednego adresu e-mail.

5. Zapewnienie gotowości do wykonania remontu bieżącego, średniego i kapitalnego, modernizacji lub rozbudowy systemów, urządzeń bądź instalacji w ramach (ewentualnie udzielonego na zasadach ogólnych) odrębnego zlecenia.

6. Przez pojęcie naprawy (patrz: ust. 2. i 3. przedmiotowego załącznika) rozumiane jest usunięcie awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia. 

7. Wykonawca ponosi każdorazowo koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i wbudowanych w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych każdorazowo o wartości maksymalnej do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 300,00 Euro netto (słownie: trzysta Euro 00/100 netto bez podatku VAT).

8. Kurs Euro będzie przyjmowany każdorazowo według aktualnej tabeli kursów średnich walut obcych NBP.

9. Jeżeli koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie 
(w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, koszt w/w części zamiennych pokryje lub też w/w części dostarczy Zamawiający.

10. Okoliczność, że koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, nie zwalnia Wykonawcy z wymaganych umową terminów usunięcia awarii ani z odpowiedzialności za terminowe usunięcie awarii i wszelkie skutki jej nieterminowego usunięcia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza jednak usunięcie naprawy środkami doraźnymi i tymczasowymi.

11. Poprzez części zamienne niezbędne do przeprowadzenia rozumie się nowe bądź regenerowane części, mające w wyniku przeprowadzanej naprawy zastąpić uszkodzone części maszyny, urządzenia bądź instalacji albo systemu, bez wymiany których nie jest możliwe przeprowadzenie naprawy. 

12. Poprzez komplementarny zespół części zamiennych rozumie się elementy, które ze względów technologicznych wymieniane są łącznie; na przykład koła zębate wraz z współpracującym z nimi łańcuchem i napinaczami albo też łożysko wraz z kompletem uszczelnień tegoż łożyska. Pomimo, że uszkodzony jest tylko jeden element (np. łożysko) w czasie naprawy wymianie podlegają również elementy komplementarne (np. komplet uszczelnień tegoż łożyska) chociażby nie były one uszkodzone i jako komplementarne są włączane do sumarycznego kosztu części zamiennych.

13. Przez pojęcie remontu bieżącego, średniego i kapitalnego rozumiane są czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie z postanowieniami ust. 5. przedmiotowego załącznika). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.

14. Wykonywanie 2 razy do roku (do 15 listopada oraz do 15 maja) kontroli stanu technicznego budynku w zakresie sanitarnym zgodnie z  art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) i b)  ustawy Prawo budowlane, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Przeprowadzenie kontroli musi być potwierdzone protokołem, dostarczonym Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu kontroli.

V. Urządzenia instalacji wodociągowej (wody zimnej) i kanalizacyjnej (WK) oraz instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi CO, CW i CT (C):

1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca wykona: przynajmniej dwa przeglądy w terminach wskazanych w pkt 5.2 Zapytania ofertowego urządzeń instalacji wodociągowej (wody zimnej) i kanalizacyjnej (WK) oraz instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi CO, CW i CT (C).

2. Zakres usługi, oprócz przygotowania urządzeń do sezonu letniego, obejmuje również kompleksowe przygotowanie urządzeń do sezonu zimowego, które powinno być przeprowadzone najpóźniej do dnia 01 października i zakończyć się uzyskaniem stanu pełnej gotowości.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dokona również rozruchu urządzeń CO i CT przed okresem zimowym oraz wyłączenia i zabezpieczenia urządzeń CO i CT na sezon letni.

4. Zakres przeglądów powinien obejmować w szczególności:
1) kontrolę stanu oraz ewentualne udrożnienie i oczyszczenie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej w tym kanalizacji burzowej,

2) sprawdzenie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej,

3) kontrolę stanu i ewentualne uszczelnienie instalacji wodociągowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wody ciepłej (CW) i centralnego ogrzewania (CO),

4) kontrola i zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach węzłów centralnego ogrzewania i innych pomieszczeniach technicznych związanych z instalacjami wodościekowymi i centralnego ogrzewania,

5) pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, oraz wody ciepłej i zimnej (w tym ciśnienia w instalacji, temperatury wody w ujęciach, temperatur CO w pomieszczeniach, itp.),

6) sprawdzanie poprawności wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych (wodomierzy, ciepłomierzy, itp.),

7) kontrola układów i urządzeń węzła ciepłowniczego i stacji hydroforowej a w szczególności:

8) kontrola stanu, sprawności, próby szczelności, wydajności, drożności i stopnia zanieczyszczenia osadami i kamieniem wymienników płytowych, a w razie potrzeby czyszczenie (czyszczenie wodne wymienników wykonuje się każdorazowo po zakończeniu sezonu grzewczego; wymienniki CO i CT powinny być raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oczyszczone gruntownie na specjalnym stanowisku przez specjalizowany serwis producenta wymienników po uprzednim demontażu płyt lub chemicznie),

9) kontrola stanu, sprawności, szczelności, nastaw i wydajności pomp, oraz czyszczenie osadu z wirników pomp bezdławnicowych, jak również w razie potrzeby (ale nie rzadziej niż raz na trzy lata) wymiana uszczelnień mechanicznych i oczyszczenie wirnika pomp wodociągowych w stacji hydroforowej,

10) kontrola obecności wycieków i ewentualne uszczelnienie,

11) pomiary oraz regulacja ciśnienia i temperatury poszczególnych elementów instalacji,

12) kontrola stanu, szczelności i sprawności i nastaw wszystkich zaworów odcinających i regulacyjnych,

13) kontrola prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego,

14) sprawdzenie i dobór nastaw oraz ewentualna regulacja automatyki kontrolno pomiarowej i układów sterowania oraz armatury regulacyjnej (w tym ręcznych zaworów regulacyjnych) jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

15) sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa oraz przygotowanie urządzeń do wszelkich czynności związanych z Dozorem Technicznym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 
a w szczególności z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1351 t.j.),
16) kontrola i regulacja wydajności pomp,

17) czyszczenie filtrów i odmulaczy,

18) odpowietrzanie pomp oraz kontrola drożności kanałów chłodzących,

19) kontrola odwodnienia pomieszczenia węzła ciepłowniczego wraz ze sprawdzeniem pompy w studzience (dotyczy również pozostałych pomp załączanych pływakami w studzienkach, np. pompy w maszynowni wentylacyjnej segmentu E),

20) sprawdzenie zbiorników wyrównawczych a w razie potrzeba kontrola i uzupełnienie ciśnienia w naczyniach przeponowych oraz kontrola szczelności membrany,
21) sprawdzenie i ewentualna regulacja oraz kontrola szczelności zaworów odcinających i regulacyjnych (w tym zaworów termostatycznych),

22) sprawdzenie i dobór nastaw oraz ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

23) sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimno i ciepłochronnej,

24) sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,

25) kontrola zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią oraz ewentualne zabezpieczenie,

26) utrzymywanie właściwego stanu oraz porządku pomieszczeń węzła ciepłowniczego oraz hydroforni, itp.,

27) sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,

28) pomiar i analiza parametrów elektrycznych silników pomp,

29) opróżnianie narażonych na zamarznięcie i zabezpieczanie przed zamarznięciem odcinków rurociągów i punktów czerpalnych wody przed okresem zimowym (np. systemu nawadniania trawników, itp.),

30) kontrola wskazań przyrządów pomiarowych,

31) kontrola parametrów pracy urządzeń (szczególnie ciśnienia i temperatury),

32) monitorowanie i ocena wielkości zużycia mediów: wody i energii cieplnej,

33) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą.

5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.

ZAŁĄCZNIK NR 1b tabela: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic Mickiewicza i Borsuczej na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Borsuczej.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	(C i WK) Węzeł ciepłowniczy i urządzenia wod / kan
	Węzeł cieplny znajduje się w piwnicy segmentu B (wejście od dziedzińca wewnętrznego). W jednym pomieszczeniu znajdują się trzy odrębne węzły cieplne. Pierwszy obsługuje centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne, drugi centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne w segmencie D oraz trzeci centralne ogrzewanie części segmentu B (sala IV) oraz  C (hotel). Węzły sterowane są trzema odrębnymi sterownikami pogodowymi: pierwszy - Danfoss ECL Comfort 310, drugi i trzeci - Danfoss ECL 2000; większość armatury sterującej również jest produkcji Danfoss.

1. Węzeł ciepłowniczy składa się między innymi z:

1. Sterownik pogodowy: Danfoss ECL Comfort 310 (1 szt.) Danfoss ECL 2000 (2 szt.), współpracujące z siłownikami typu AME oraz zaworami VB i VMV,

2. Wymienniki płytowe Danfoss LS (różnych wydajności i budowy m.in. LSL1-80HST, -70HST, -26HST, LSK1-18/36HST, LSL0-42HST) (5 szt.),

3. Pompy Grundfoss serii MAGNA (4 zestawy dwupompowe), UPED (1 zestaw dwupompowy), UPE (2 pompy), MAGNA (cwu – 1 sztuka),

4. Naczynia wzbiorcze przeponowe (6 szt.): REFIX ReflexWinkelmann DE100 (1szt.), REFLEKS A (2 szt.) oraz E (3 szt.),

5. Odmulacze Instalmet (5 sztuk),

6. Liczniki energii Supercal 531 (3 sztuki),

7. Regulator stałego przepływu EN-GJL-250 z siłownikiem AFPR 4 Danfoss.

8. Detektor Stacjonarny Stanu Sieci Preizolowanej „levr” LPS-2RI

9. Instalacja centralnego ogrzewania oraz wody lodowej napełniona jest wodą uzdatnioną z sieci ciepłowniczej natomiast instalacja ciepła technologicznego jest napełniona preparatem ERGOLID (w planie jest napełnienie instalacji wody lodowej preparatem ERGOLID),

10. System magazynowania płynu ERGOLID wraz z układem napełniania i uzupełniania zładu instalacji ciepła technologicznego,

11. System buforowy do uzupełniania zładu wodą uzdatnioną.

Hydrofornia zasilana jest bezpośrednio autonomicznym obwodem z podstacji transformatorowej. Oparta jest o rozwiązanie kompaktowego urządzenia hydroforowego Vogel Pumpen ITT Industries. Hydrofornia dostarcza wodę do obiektu oraz wodę do instalacji hydrantowej zewnętrznej.

2. Hydrofornia składa się między innymi z:

a) pompa LOWARA Vogel serii SV (3 szt)

b) sterownik HYDROVAR zabudowane bezpośrednio na silniku pompy (3 szt)

c) naczynie przeponowe REFIX ReflexWinkelmann DE 200.

3. W skład urządzenia wchodzi również linia zasilająca (rurociąg zasilania i powrotu) energii cieplnej w wodzie od granicy podziału sieci do węzła CO, CWU i CT, linia zasilająca wody zimnej od granicy podziału sieci do hydroforni oraz kolektory ściekowe do granic podziału sieci.

4. W skład urządzenia wchodzą wszystkie instalacje i urządzenia wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, instalacji hydrantu ppoż wewnętrznego i zewnętrznego, itp.

5. Instalacja ciepła technologicznego została wypełniona płynem niezamarzającym ERGOLIT. W węźle cieplnym znajdują się urządzenia i zbiorniki służące do przechowywania płynu oraz napełniania instalacji.
	


Uwaga:

Każdy z istniejących w obiekcie systemów, opisanych w powyższej tabeli stanowi, jako instalacja, integralną całość. Fakt niewymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu, nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *
Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………….……….…

…………………………………………………………………………………………….….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……

Numer faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:  ...…………………….……

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia realizowanego w trybie Zapytania ofertowego, znak: 
G-241-57/18 
na „Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o. c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku”
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia, którego zakres określono w Zapytaniu ofertowym
na następujących warunkach:

1.1 Część 1 zamówienia* :

	Numer części zamówienia
	Kwota netto
	Stawka podatku VAT
	Kwota brutto

	1
	2
	3
	4

	Część 1 zamówienia


	………………………………
	… %
	………………….


Łącznie cena brutto za wykonanie zamówienia (Część 1): …….................................... zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………….. zł brutto)
* jeżeli dotyczy

1.2 Część 2 zamówienia*:

	Numer części zamówienia
	Kwota netto
	Stawka podatku VAT
	Kwota brutto

	1
	2
	3
	4

	Instalacje i urządzenia Sądu Rejonowego wymienione w pkt IV ust. 2 ppkt 1-4 Opisu przedmiotu zamówienia
	…………………
	… %
	………………

	Instalacje i urządzenia wspólne dla Sądu i Prokuratur wymienione w pkt IV ust. 2 ppkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia 
	…………………
	… %
	…………………

	Łącznie część 2 zamówienia


	……………….…
	… %
	……………….


Łącznie cena brutto za wykonanie zamówienia (Część 2): ……...................................... zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………….… zł brutto)
* jeżeli dotyczy
2. Oświadczamy, że:

1)
kwoty netto podane w pkt 1. Formularza oferty nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;

2)
akceptujemy termin realizacji zamówienia;

3)
akceptujemy warunki płatności określone, odpowiednio dla każdej Części, we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

3.
Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w  Zapytaniu ofertowym.

4.
Oświadczamy, iż:

1)
*zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie

2)
*zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia

	L.p.
	Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę**
	Firma podwykonawcy 
(nazwa, pod którą działa)***

	
	
	

	
	
	


* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)
1)
*tak

2)
*nie

3)  *nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

6.
Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

7.
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)
………………………………………..

2)
………………………………………..
………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                  ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2)
Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa. 


Załącznik nr 3 
do Zapytania ofertowego
	__________________________

pieczęć wykonawcy          


DOŚWIADCZENIE

         (dotyczy G-241-57/18)

My, niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ 

Oświadczamy, iż reprezentowany przez nas Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat następujące usługi:

	Lp.
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

(opis prac zbieżny z zakresem prac wskazanych w pkt 8.1 Zapytania ofertowego, umożliwiający weryfikację spełniania warunków udziału w postępowaniu)


	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie
	Wartość zamówienia
	Czas realizacji zamówienia

(data rozpoczęcia i zakończenia)

	1
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3
	
	
	
	


……………………………….

         /Miejscowość i data/

………..……………………………………………

                /Podpis osób wskazanych w dokumencie 

                uprawniającym do wystąpienia w obrocie 

                prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/

Załącznik nr 4 
do Zapytania ofertowego
Wzór umowy

Część 1 zamówienia 

Umowa Nr ................../2018
Zawarta w dniu  .................................................................2018 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku   

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

Elżbietę Roszkowską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku 
a

.............................................................................................................................................................., ................................................................................................................. zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

................................................................. - ...................................................................

§ 1.
1. Przedmiotem umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1a do Zapytania ofertowego G-241-57/18 jest usługa stałej konserwacji instalacji: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, sieci i urządzeń klimatyzacji oraz instalacji wody lodowej z agregatem wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, obejmująca między innymi:

1) wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych);

2) zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,  przez cały rok, przez co należy rozumieć:

a) usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym: klimatyzacyjnych (K), wraz z instalacją wody lodowej oraz z agregatem wody lodowej (W), w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

b) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu;

3) współpracę (wsparcie techniczne) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz  kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalania zakresu remontów, zgłaszania potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej jak również wnioskowania o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych;

4) utrzymywanie, opisanych w § 7, kanałów komunikacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 1a do Zapytania ofertowego G-241-57/18.
3. Ilekroć w umowie mowa jest o:

1) awarii – należy przez to rozumieć wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej w tym urządzeń, instalacji i sieci oraz systemów, niezależnie od wielkości, ilości i skali tych uszkodzeń, jak również częściową lub całkowitą niesprawność lub nagłą utratę normalnych właściwości bądź funkcjonalności lub parametrów, powodujące przerwę w ich działaniu lub też powodujące niewłaściwe ich działanie, niezależnie od przyczyn wystąpienia;
2) naprawach – należy przez to rozumieć usunięcie każdej awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia;

3) remoncie bieżącym, średnim lub kapitalnym – należy przez to rozumieć czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie z postanowieniami pkt 2). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie do zakresu świadczonej usługi (wykonania przedmiotu umowy), a jego personel zatrudniony przy realizacji przedmiotu umowy, posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia i licencje.

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności oraz w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, 
a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

3.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy jak również szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy.

4. Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące bezpośrednio przy realizacji przedmiotu umowy posiadają:

1) stwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonywania obrotu tymi substancjami, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz. U. 2017r., poz. 1951);

2) stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) - w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom.

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).
6. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji listy osób zaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotu zamówienia i wchodzących samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego oraz przedkładania zaświadczeń o niekaralności oraz, określonych 
w ust. 4, świadectw kwalifikacji tych osób w przypadku ich zmiany, tak czasowej jak i stałej,

8. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzący w tym celu na teren posesji Zamawiającego, muszą posiadać, umieszczone w widocznym miejscu, imienne identyfikatory zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika.

§ 3.
1. Przedmiot umowy będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej przy 
ul. Mickiewicza 103 (w budynku i na posesji). Zamawiający udostępni wszelkie pomieszczenia, w których będą przeprowadzane prace w trakcie wykonywania usługi. 

2. Zamawiający wyznaczy osoby, nadzorujące realizację obowiązków wynikających z umowy, uprawnione do podpisania protokołu odbioru częściowego z realizacji przedmiotowej umowy. Dokonają one każdorazowo potwierdzenia wykonania postanowień umowy, podpisując niezwłocznie po zakończeniu miesiąca protokół, będący podstawą do wystawienia faktury. 

3. Osobami koordynującymi ze strony Zamawiającego są:

Tomasz Paweł Biesiada, tel.: 85 665 65 05 lub tel. kom: 693 334 194 
lub

Sławomir Bożuk, tel.: 85 665 65 68

4. Osobą koordynującą właściwe wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest:

…………………………………………………… tel: ……………………………

5. Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu swojej posesji pracowników Wykonawcy w stanie nietrzeźwym lub nie stosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego.

§ 4.
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w kwocie  brutto ........................... zł (słownie: ..............................................) z uwzględnieniem podatku VAT.

2. Miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę stanowić będzie jedna dwunasta ceny oferty wskazanej w ust. 1. W przypadku świadczenia usługi przez okres niepełnego miesiąca cena 
za wykonanie usługi zostanie wyliczona proporcjonalnie do czasu jej wykonywania.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i wbudowanych w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych o wartości jednostkowej nie przekraczającej równowartości w złotych 300,00 Euro netto według kursu Euro na podstawie tabeli kursów średnich walut obcych NBP aktualnego w dniu naprawy.

4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, każdorazowo nastąpi w terminie 30 dni 
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……................................... . 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego z realizacji przedmiotowej umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

6. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty 
i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Faktura musi zawierać wyszczególnione pozycje zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę  formularzem oferty.

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP ............................ .

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztu części zamiennych o wartości jednostkowej przekraczającej równowartość w złotych 300,00 Euro netto według kursu Euro na podstawie tabeli kursów średnich walut obcych NBP aktualnego w dniu naprawy. W takim przypadku Zamawiający dostarczy Wykonawcy części zamienne lub pokryje koszt ich nabycia przez Wykonawcę po dokonaniu naprawy na podstawie odrębnie wystawionej faktury VAT.

10. Dopuszczalna jest zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu jedynie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do zmiany wielkości tych podatków.

§ 5.
1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania przez 12 miesięcy.

2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy  w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności, jeżeli: 

1) Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

- pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

- pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

- pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

- pracowników bez właściwego dozoru.

2) Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w §1 ust. 1 lub obowiązków określonych w §7 ust. 2 niniejszej umowy oraz w Załączniku nr 1a do Zapytania ofertowego i opóźnienie to przekroczy pięć dni kalendarzowych, bądź też co najmniej czterokrotnie dopuści się incydentów polegających na niedotrzymaniu któregokolwiek z terminów określonych w §1 ust. 1 lub obowiązków określonych w §7 ust. 2  niniejszej umowy oraz określonych w Załączniku nr 1a do Zapytania ofertowego.

3) Wykonawca wykona czynności określone w §1 i 2 niezgodnie z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń jak również wykonawców instalacji, lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji i konserwacji.

4) pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi  na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego Zamawiającego.

3. Niezależnie od opisanego w ust. 2 prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z § 6 niniejszej umowy.

§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1, za każdy pełny dzień opóźnienia oraz  0,04 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 5 ust 2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

3.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

4. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo dochodzenia, oprócz zastrzeżonych kar umownych, odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych. 

§ 7.
1. Wykonawca wskazuje następujące kanały komunikacji z Zamawiającym, obowiązujące przez okres trwania umowy:

  1)
adres do korespondencji: ……………………………………………………….

1) telefon stacjonarny: ………………………………………………………….….

2) telefon komórkowy: …………………………………………………………......

3) fax (opcjonalnie): ………………………………………………………………..
4) e-mail:……………………………………………………………………………..

Zmiana powyższych kanałów komunikacyjnych jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym, powiadomieniu Zamawiającego, na min. 5 (słownie: pięć) dni kalendarzowych przed dokonaniem zmiany.

2. Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń przez całą dobę w każdy dzień tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy za pośrednictwem wszystkich wymienionych w ust. 1. kanałów komunikacyjnych oraz utrzymywanie przez okres trwania umowy sprawności tych kanałów komunikacyjnych. Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się do każdorazowego i natychmiastowego odbierania i przyjmowania wszelkich zgłoszeń, poprzez każdy z opisanych w ust. 1. kanałów komunikacji.
§ 8.

1.*Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w załączniku do umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawców świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.

3.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej.

4.
Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia, do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, a także przekazywania informacji 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

5.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

8.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy udziale podwykonawców.  

*jeżeli dotyczy 

§9.
1. W sprawach nie uregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór poddany będzie rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

§10.
1.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy.

2.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K O N A W C A :                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Wzór umowy

Część 2 zamówienia 

Umowa Nr ................../2018
Zawarta w dniu  .................................................................2018 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku   

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

Elżbietę Roszkowską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku 
a

......................................................................................................................................................................, ............................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

................................................................. - ...............................................................................

§ 1.
1.
Przedmiotem umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1b do Zapytania ofertowego G-241-57/18 jest usługa stałej konserwacji instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych, urządzeń c.o., c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza  103, obejmująca między innymi:

1)
wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych);

2) zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,  przez cały rok, przez co należy rozumieć:

a) usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym: instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej) i kanalizacyjnej (WK), instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi c.t., c.o. i c.w.u. (C), w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

b) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu;

3) współpraca (wsparcie techniczne) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz  kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalanie zakresu tychże remontów, zgłaszanie potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej jak również wnioskowaniem o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych;

4) utrzymywanie, opisanych w § 7, kanałów komunikacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 1b do Zapytania ofertowego 
G-241-57/18.

3. Ilekroć w umowie mowa jest o:

1) awarii – należy przez to rozumieć wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej w tym urządzeń, instalacji i sieci oraz systemów, niezależnie od wielkości, ilości i skali tych uszkodzeń, jak również częściową lub całkowitą niesprawność lub nagłą utratę normalnych właściwości bądź funkcjonalności lub parametrów, powodujące przerwę w ich działaniu lub też powodujące niewłaściwe ich działanie, niezależnie od przyczyn wystąpienia;
2) naprawach – należy przez to rozumieć usunięcie każdej awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia;

3) remoncie bieżącym, średnim lub kapitalnym – należy przez to rozumieć czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie z postanowieniami pkt 2)). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.

§ 2.

1.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie do zakresu świadczonej usługi (wykonania przedmiotu umowy), a jego personel zatrudniony przy realizacji przedmiotu umowy, posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia i licencje.

2.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności oraz w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, 
a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

3.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy jak również szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy.

4. Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące bezpośrednio przy realizacji przedmiotu umowy posiadają:

1) stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, 
poz. 828) - w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom.

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013r., poz. 492).
6. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji listy osób zaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotu zamówienia i wchodzących samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego oraz przedkładania zaświadczeń o niekaralności i określonych 
w ust. 4 świadectw kwalifikacji tych osób w przypadku ich zmiany, zarówno czasowej jak i stałej.
8. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzący w tym celu na teren posesji Zamawiającego, muszą posiadać, umieszczone w widocznym miejscu, imienne identyfikatory zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika.

§ 3.

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 103 
(w budynku i na posesji). Zamawiający udostępni wszelkie pomieszczenia, w których będą przeprowadzane prace w trakcie wykonywania usługi.

2. Zamawiający wyznaczy osoby, nadzorujące realizację obowiązków wynikających z umowy, uprawnione do podpisania protokołu odbioru częściowego z realizacji przedmiotowej umowy. Dokonają one każdorazowo potwierdzenia wykonania postanowień umowy, podpisując niezwłocznie po zakończeniu miesiąca protokół, będący podstawą do wystawienia faktury. 

3. Osobami koordynującymi ze strony Zamawiającego są:

Tomasz Paweł Biesiada,
tel.: 85 665 65 05 lub tel. kom: 693 334 194 
lub 
Sławomir Bożuk, tel.: 85 665 65 68.
4.
Osobą koordynującą właściwe wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………..…


……………………………………………………………………………………………………
5.
Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu swojej posesji pracowników w stanie nietrzeźwym lub nie stosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego.
§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w kwocie brutto ............................. zł (słownie: .....................................................................) z uwzględnieniem podatku VAT.

2. Miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę stanowić będzie jedna dwunasta ceny oferty wskazanej w ust. 1. W przypadku świadczenia usługi przez okres niepełnego miesiąca cena 
za wykonanie usługi zostanie wyliczona proporcjonalnie do czasu jej wykonywania.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i wbudowanych w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych o wartości jednostkowej nie przekraczającej równowartości w złotych 300,00 Euro netto według kursu Euro na podstawie tabeli kursów średnich walut obcych NBP aktualnego w dniu naprawy.

4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, każdorazowo nastąpi w terminie 30 dni 
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……...................................................... . 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego z realizacji przedmiotowej umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

6. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty 
i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Faktura musi zawierać wyszczególnione pozycje zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę  formularzem oferty.

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP ............................ .

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztu części zamiennych o wartości jednostkowej przekraczającej równowartość w złotych 300,00 Euro netto według kursu Euro na podstawie tabeli kursów średnich walut obcych NBP aktualnego w dniu naprawy. W takim przypadku Zamawiający dostarczy Wykonawcy części zamienne lub pokryje koszt ich nabycia przez Wykonawcę po dokonaniu naprawy na podstawie odrębnie wystawionej faktury VAT.

10. Dopuszczalna jest zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu jedynie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do zmiany wielkości tych podatków.

§ 5.
1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania przez 12 miesięcy.

2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy  w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności, jeżeli: 

1)
Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

 a)
pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

b) pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

c) pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

d) pracowników bez właściwego dozoru.

2) Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w §1 ust. 1 lub obowiązków określonych w § 7 ust. 2 niniejszej umowy oraz w Załączniku nr 1b do Zapytania ofertowego i zwłoka ta przekroczy pięć dni kalendarzowych, bądź też co najmniej czterokrotnie dopuści się  incydentów polegających na niedotrzymaniu któregokolwiek z terminów określonych 
w § 1 ust. 1 lub obowiązków określonych w §7 ust. 2  niniejszej umowy oraz określonych w Załączniku nr 1b do Zapytania ofertowego.

3) Wykonawca wykona czynności określone w §1 i 2 niezgodnie z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń jak również wykonawców instalacji lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji i konserwacji.

4) pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi  na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego Zamawiającego.

3.
Niezależnie od opisanego w ust. 2 prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z § 6 niniejszej umowy.

§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1, za każdy pełny dzień opóźnienia oraz 0,04 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w §5 ust 2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

4. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo dochodzenia, oprócz zastrzeżonych kar umownych, odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych.
§ 7.

1.
Wykonawca wskazuje następujące kanały komunikacji z Zamawiającym, obowiązujące przez okres trwania umowy:

1) adres do korespondencji: ………………………………………………………..

2) telefon stacjonarny: ……………………………………………………………...

3) telefon komórkowy: ……………………………………………………………..

4) fax (opcjonalnie): ……………………………………………………………..…

5) e-mail:………………………………………………………………………..…...

Zmiana powyższych kanałów komunikacyjnych jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym, powiadomieniu Zamawiającego, na min. 5 (słownie: pięć) dni kalendarzowych przed dokonaniem zmiany.

2.
Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń przez całą dobę w każdy dzień tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy za pośrednictwem wszystkich wymienionych w ust. 1. kanałów komunikacyjnych oraz utrzymywanie przez okres trwania umowy sprawności tych kanałów komunikacyjnych. Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się 
do każdorazowego i natychmiastowego odbierania i przyjmowania wszelkich zgłoszeń, poprzez każdy z opisanych w ust. 1. kanałów komunikacji.

§ 8.

1.*Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w załączniku do umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawców świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.

3.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej.

4.
Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia, do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, a także przekazywania informacji 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

5.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

8.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy udziale podwykonawców.  

*jeżeli dotyczy 

§9.

1. W sprawach nie uregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór poddany będzie rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

§10.

1.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy.

2.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K O N A W C A :                                                          Z A M A W I A J Ą C Y:

