
G-3710-3/19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o., c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej 
wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku i na posesji 
Sądu Rejonowego w Białymstoku ”
Zatwierdził:

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Białymstoku
Elżbieta Roszkowska

Białystok, dnia 04 kwietnia 2019 r.
1.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

tel.: (85) 665 62 22

e-mail: gospodarczy@bialystok.sr.gov.pl
2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ, oznaczone jest znakiem G-3710-3/19. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1
 Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji instalacji wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego sieci i urządzeń sanitarnych znajdujących się w segmentach A, B, C, E i F w budynku  - siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku (instalacje znajdujące się w segmencie D nie są objęte przedmiotowym postępowaniem): 
1)
Część 1 – konserwacja systemów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z centralami wentylacyjnymi (z rekuperacją) i klimakonwektorami oraz wentylatorami i nawilżaczami (W), systemów klimatyzacji wraz z agregatem wody lodowej (K) oraz wykonanie prac remontowych polegających na wymianie silników typu A83B w klimakonwektorach EMICON FN i wykonaniu dodatkowego kanału wentylacyjnego nawiewnego; 

2)
Część 2 – konserwacja centralnego ogrzewania  c.o., ciepła technologicznego c.t. i ciepłej wody użytkowej c.w.u. wraz z linią zasilającą, preizolowaną, doziemną od granicy podziału własności o długości ok. 220 metrów (C), konserwacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (WK) wraz z urządzeniem hydroforowym i instalacją hydrantową oraz kanalizacją zewnętrzną sanitarną i burzową (deszczową) 
i liniami zasilającymi doziemnymi, od granic podziału własności oraz wykonanie prac remontowych polegających na wymianie uszkodzonych umywalek nablatowych i zużytych baterii umywalkowych.
4.2
 Wyżej wymienione instalacje obsługują siedzibę Sądu Rejonowego w Białymstoku (segmenty A, B, C, E, F), budynek biurowy o powierzchni około 18 000 m2. Instalacje znajdujące się w segmencie D (siedziba Prokuratur Rejonowych) nie są objęte przedmiotowym zamówieniem. Granicą własności pomiędzy segmentami E i D (Sąd Rejonowy – Prokuratura Rejonowa) jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami E i D w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru 
do czwartego piętra, przy czym granica podziału instalacji wody zimnej i kanalizacji przebiega w miejscu przejścia instalacji przez zewnętrzną ścianę segmentu D. 
4.3 Szczegółowy opis konserwowanych systemów oraz wymaganych czynności zawierają odpowiednio Załączniki nr 1a (Część 1) i 1b (Część 2) do SIWZ.

4.4
  Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r., poz. 108 t.j.).

4.5
 Nazwa i kod określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50710000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000-8 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50730000-1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.
45453000–7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
5.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1
Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w sposób ciągły od dnia zawarcia umowy przez okres 
12 miesięcy.
5.2
Terminy wykonania poszczególnych okresowych przeglądów prewencyjnych przedstawia poniższa tabela:
	l.p.
	Rodzaj sieci, instalacji bądź urządzenia
	Termin przeglądu

	1. 
	Urządzenia klimatyzacji (K)
	2 razy
	pierwszy przegląd  do 14 dni od podpisania umowy  (z pierwszego przeglądu wyłączony jest agregat wody lodowej)
	drugi przegląd do

15.10.2019 r.

	2. 
	Urządzenia systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi i klimakonwektorami oraz wentylatorami i nawilżaczami (W)
	2 razy
	pierwszy przegląd:
do 14 dni od podpisania umowy
	drugi przegląd do

30.10.2019 r.

	3. 
	Urządzenia instalacji wodociągowej (wody zimnej) i kanalizacyjnej (WK) oraz instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi CO, CW i CT (C)
	2 razy
	pierwszy przegląd: do 14 dni od podpisania umowy.
	drugi przegląd do

30.09.2019 r.


5.3
 Termin wykonania prac remontowych polegających na:
1) wymianie silników typu A83B w klimakonwektorach EMICON FN i wykonaniu dodatkowego kanału wentylacyjnego nawiewnego ( – należy wykonać w terminie 60 dni od podpisania umowy r.

2)
wymianie uszkodzonych umywalek nablatowych i zużytych baterii umywalkowych – należy wykonać 
w terminie do 60 dni od podpisania umowy.

6.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
6.1
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, lub dwie części zamówienia.

6.2
W związku z powyższym, każdą wyspecyfikowaną część (2 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), a wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako odnoszące się do ofert częściowych. 

7.
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
9.
PODWYKONAWCY
9.1
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 

9.2
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

9.3
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9.4
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
10.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10.1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

3)
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi konserwacji systemów instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych trwającej przez okres min. 12 miesięcy, obejmującej:
a) Część 1:
 – wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej dwóch (2) central wentylacyjnych (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnych wyposażonych w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora rotacyjnego (obrotowego) o wydajności min. 4 000 m3/h każda;

– wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej jednej (1) centrali wentylacyjnej (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnej wyposażonej w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora krzyżowego;

– wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej trzech (3) klimatyzatorów typu split (z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną);
– wykonywanie stałej konserwacji minimum jednego sprężarkowego agregatu wody lodowej o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 85 kW; 

b) Część 2:
– wykonywanie stałej konserwacji minimum jednego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o mocy nie mniejszej niż 1,0 MW;
–
wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej 
i ciepłej wody użytkowej;

–
wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej: kanalizacji sanitarnej i burzowej (deszczowej).

11. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

11.1
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

11.2
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

12.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
12.1
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:


12.1.1
nie podlega wykluczeniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ


12.1.2 spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 
do SIWZ.

12.2
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 
w pkt 12.1, dla każdego z tych podmiotów oddzielnie.

12.3
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.4
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
12.4.1
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 10.1.3), jeżeli Wykonawca udokumentuje w szczególności:

1) Część 1:
 – wykonywanie stałej konserwacji, przez okres minimum 12 miesięcy, przynajmniej dwóch (2) central wentylacyjnych (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnych wyposażonych w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora rotacyjnego (obrotowego) o wydajności min. 4 000 m3/h każda;

– wykonywanie stałej konserwacji, przez okres minimum 12 miesięcy, przynajmniej jednej (1) centrali wentylacyjnej (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnej wyposażonej w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora krzyżowego;

–   wykonywanie stałej konserwacji, przez okres minimum 12 miesięcy, przynajmniej trzech (3) klimatyzatorów typu split (z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną);

–
wykonywanie konserwacji, przez okres minimum 12 miesięcy, minimum jednego sprężarkowego agregatu wody lodowej o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 85 kW; 
2) Część 2:
– wykonywanie stałej konserwacji minimum jednego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody  użytkowej o mocy nie mniejszej niż 1,0 MW;

–
 wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej 
 i ciepłej wody użytkowej;

–
 wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej: kanalizacji  sanitarnej i burzowej (deszczowej).

12.5
Zamawiający oceni czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ocena braku podstaw do wykluczenia będzie odbywała się wg kryterium spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.
13.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

13.2
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego:

13.2.1
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców;

13.2.2
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

13.3
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.

13.4
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

13.5
Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu umowę o wspólnej realizacji zamówienia (umowę spółki, konsorcjum), zawierającą 
co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

14.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

14.1
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r., poz. 798 t.j.), odrębnych ofert 
w tym samym postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawców, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14.2
Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 
do SIWZ.
14.3
Wykonawca wraz z ofertą złoży:

14.3.1
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1, dotyczące braku podstaw do wykluczenia – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.

14.3.2
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.2, dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ.

14.3.2
Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy).

14.3.3
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
14.3.4
Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika 
nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
14.4
Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej 
z niniejszą SIWZ.

14.5
Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument lub oświadczenie składające się na ofertę sporządzone w innym języku niż język polski winno być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza się używanie w ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r., poz. 931 t.j.).

14.6
Formularz oferty składany jest w oryginale. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia składające się na ofertę, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które wymaga formy szczególnej, określonej w pkt 14.9).

14.7
Dokumenty lub oświadczenia złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych 
w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
14.8
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14.9
Oferta oraz załączniki do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy dokumenty lub oświadczenia nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentów pochodzących z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do ich podpisania. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

14.10
Zaleca się, aby każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

14.11
Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

14.12
Dokumenty zastrzeżone.

14.12.1 
Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżone dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał, chyba że zastrzeżone w ofercie informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne 
na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów – w takim przypadku informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

14.12.2
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności (poprzez wskazanie sposobu ochrony fizycznej dokumentów, np. monitoring, sejfy oraz ochrony prawnej, np. umowy cywilnoprawne z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, odpowiednie akty wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów). 

14.12.3
Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
tj. nie dostarczy dokumentów potwierdzających podjęcie przez Wykonawcę działań mających 
na celu zachowanie zastrzeżonych informacji w poufności, Zamawiający odtajni je jako bezprawnie zastrzeżone.

14.12.4
Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje składane w drodze wyjaśnień (w trybie art. 26 ust. 4, 
art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ustawy Pzp) lub składając/uzupełniając dokumenty (w trybie art. 26 
ust. 1, 2, 2f, 3 lub 3a ustawy Pzp) powinien również dokumenty/informacje oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, np. w osobnym opakowaniu (kopercie wewnętrznej) oraz nie później niż w terminie składania tych informacji wykazać, 
że zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznie ustalonego terminu składania ofert.

16.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ 
ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
16.1
Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym.

16.1.1
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

16.1.2
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Zamawiającego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

16.1.3
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw, także składanych w toku postępowania.

16.1.4
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów) przekazanych przez Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

16.1.5
W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 16.1.4, Zamawiający uzna,
 iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma 
w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

16.1.6
W przypadku, gdy przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) nie będą czytelne, Zamawiający może zwrócić się 
o ponowne ich przesłanie za pomocą innego sposobu.

16.1.7
Korespondencję, z zachowaniem formy pisemnej, należy kierować na adres:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

16.1.8
Korespondencja skierowana do Zamawiającego winna zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres Wykonawcy kierującego korespondencję,

- oznaczenie i nazwę postępowania, którego dotyczy treść korespondencji,

- treść korespondencji (określenie przedmiotu sprawy).

16.2
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Tomasz Biesiada oraz Krzysztof Górzewski, tel. 085 6656505.
17.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
17.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
18.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

18.1
Miejsce i termin składania ofert.

18.1.1
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską 
na adres jak w pkt 16.1.7 – pokój nr C403 (segment C, IV piętro). Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.

18.1.2
Termin składania ofert upływa dnia 12 kwietnia 2019 r. o godz. 1200.

18.1.3
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 18.1.2 lub wycofane 
na podstawie pkt 18.1.7 ppkt 4) zostaną niezwłocznie zwrócone.

18.1.4
Oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę 
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
18.1.5
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

18.1.6
Koperta z ofertą powinna posiadać pieczęć Wykonawcy i oznaczenie:

Oferta na „Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o. c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku” – G-3710-3/19, 
a także: 

Nie otwierać przed dniem 12 kwietnia  2019 r. o godz. 1215.


Uwaga! 
 Ze względu na używanie przez Zamawiającego automatycznych urządzeń do otwierania korespondencji wymagane jest, aby w przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub też dostarczenia jej do biura podawczego, koperta z ofertą, oznakowana jak opisano powyżej, została umieszczona w kopercie adresowej zaadresowanej w następujący sposób: 

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

pokój nr C403
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jak zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie oferty) ponosi Wykonawca.
18.1.7
Zmiana lub wycofanie oferty.
1) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

2) Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.

3) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie o jej zmianie, określając jednocześnie zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 
za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien te dokumenty złożyć. Powiadomienie o zmianie oferty winno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą 
i adresem Wykonawcy, z adnotacją „ZMIANA”.

4) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być przygotowane, opakowane 
(w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą Wykonawcy, z adnotacją „WYCOFANIE”.
18.2
Miejsce i termin otwarcia ofert.

18.2.1
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 1215, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr C431 (sala konferencyjna, segment C, IV piętro).
18.2.2
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

18.2.3
Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi informacje dotyczące:

1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

18.2.4
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 18.2.3.
19.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
19.1 Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:

19.1.1

podana przez Wykonawcę cena, odpowiednio dla każdej części, jest ceną ryczałtową 
za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w SIWZ;

19.1.2 
cena oferty, odpowiednio dla każdej części, powinna pokrywać wszystkie rodzaje świadczeń  wymaganych przez Zamawiającego;

19.1.3   podana w ofercie cena, odpowiednio dla każdej części, jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

 19.2 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku.

19.3
Wartość oferty brutto, wartość netto oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w PLN 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19.4
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez wskazanego pracownika Zamawiającego protokół 
z wykonania konserwacji.
19.5
Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków publicznych, tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia – kwotę zawierającą także podatek od towarów i usług oraz cło i podatek akcyzowy, o ile są one należne 
na podstawie odrębnych przepisów. 

19.6
Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN.
20.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
20.1
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w zakresie poszczególnych części, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert.
1) Cena – 60 %
2) Czas reakcji serwisu – 40 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w SIWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów  (po zsumowaniu) 
w ww. kryteriach. 

Ad. 1)
Najwyższą liczbę punktów (60 pkt) w kryterium „Cena” otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną wg następującego wzoru:  



 

          

Najniższa cena oferty brutto

         Ilość pkt w kryterium „Cena” = ------------------------------------------------------ x 100 x 60%





                              Cena oferty badanej

Ad. 2)
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) w kryterium „Czas reakcji serwisu” otrzyma oferta oferująca najkrótszy czas reakcji serwisu, a każda następna oferta otrzyma odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną wg następującego wzoru:

                                                                                     
                       Ilość punktów przyznana 

    Ilość pkt w kryterium „Czas reakcji serwisu” = ------------------------------------------------- x 100 x 40% 




                                   

  Maksymalna przyznana ilość punktów

Ocena ofert w kryterium “Czas reakcji serwisu” zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty według poniższych zasad:

1) Zamawiający wymaga podjęcia niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia 
od Zamawiającego, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub grozi znacznymi stratami w mieniu. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje czas reakcji serwisu powyżej 90 minut oferta jego zostanie odrzucona;
2) Kryterium „Czas reakcji serwisu” rozumiane jest jako czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (faksem, telefonicznie lub mailem) do czasu podjęcia przez Wykonawcę czynności naprawczych w miejscu jej wystąpienia;
3) Wykonawca otrzyma:

a) 1 pkt – w przypadku zaoferowania maksymalnego czasu reakcji serwisu, tj. 90 minut, 

b) 2 pkt – w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu do 60 minut,

c) 3 pkt – w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu do 30 minut.
UWAGA:
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże czasu reakcji serwisu poprzez złożenie stosownego oświadczenia 
w Formularzu oferty, na potrzeby oceny oferty, Zamawiający przyjmie jako deklarowany maksymalny czas reakcji serwisu, tj. 90 minut. 
20.2 Zamawiający udzieli zamówienia, w poszczególnych częściach Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria oceny ofert.

21.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

21.1
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:

1)
udokumentowania zwarcia stosownego ubezpieczenia w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł) przez okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży dodatkowo pisemne zobowiązanie o przedłużeniu ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy – dotyczy 1 i 2 części zamówienia;
2)
Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzące samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego, nie były karane. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi listę tych pracowników oraz ich oświadczenia, że nie byli karani; – dotyczy 1 i 2 części zamówienia;

3)
przedstawienia listy pracowników bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z posiadanymi kwalifikacjami, tj.:

-
stwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonywania obrotu tymi substancjami, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. 2017r., poz. 1951) o substancjach zubażających warstwę ozonową – dotyczy 1 części zamówienia;
-
stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828) /w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom/ – dotyczy 1 i 2 części zamówienia;
4)
wskazania na piśmie osoby odpowiedzialnej za nadzór techniczny nad pracą poszczególnych zespołów pracowników, w poszczególnych branżach wraz z podaniem danych teleadresowych i zakresu uprawnień i kwalifikacji oraz rodzaju wykształcenia. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba miała aktualne i ważne zaświadczenie potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828) na stanowisku DOZORU jeżeli takie jest wymagane (w zakresie odpowiadającym nadzorowanym urządzeniom) 
– dotyczy 1 i 2 części zamówienia.
21.2
Zamawiający informuje, że niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie celem podpisania umowy uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony będzie do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych niepodlegających odrzuceniu ofert. 

21.3
Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin i miejsce podpisania umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 21.1 ppkt 1)–4) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

21.4
Osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisywaniu umowy winne przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika 
z dokumentów załączonych do oferty (np. pełnomocnictwa) lub dokumentów złożonych na podstawie 
art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp lub wynikających z bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów publicznych (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
W przypadku złożenia pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby wskazane do reprezentacji w odpowiednim dokumencie określającym status prawny Wykonawcy (np. KRS).
22.
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKNANIA UMOWY


Zamawiający nie będzie żądać przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
23.1
Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

23.2
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

24.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

24.1
Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ww. ustawy.

24.2
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, tj. wobec czynności:

24.2.1
określenia warunków udziału w postępowaniu,
24.2.2
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
24.2.3
odrzucenia oferty odwołującego,
24.2.4
opisu przedmiotu zamówienia,
24.2.5
wyboru oferty najkorzystniejszej.
24.3
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.4
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
24.5
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.6
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 24.5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

24.7
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

24.8
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.6 i 24.7 wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

25.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO)
25.1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L119/1 z dn. 04.05.2016 r., str. 1/, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

25.1.1
administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 103, 
15-950 Białystok;

25.1.2
kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - iod@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 6656298;
25.1.3
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego;

25.1.4
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.);

25.1.5
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

25.1.6
obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

25.1.7
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

25.1.8
każdy Wykonawca posiada:


1)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;


2)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;  

4)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

25.1.9
 Wykonawcy nie przysługuje:


1)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;


2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
26.
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: og@bialystok.sr.gov.pl
27.
AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

28.
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

29.
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
Zamawiający nie będzie stosował wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych 
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1
2. Załącznik nr 1b do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2

3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług – Doświadczenie

8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

9.  Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy 
Załącznik nr 1a do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia

I. Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stała i kompleksowa konserwacja armatury, instalacji, sieci i urządzeń wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnych oraz instalacji i agregatu wody lodowej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego oraz wykonanie prac remontowych polegających na wymianie silników typu A83B w klimakonwektorach EMICON FN 
i wykonaniu dodatkowego kanału wentylacyjnego nawiewnego.

1. Bieżąca konserwacja systemów, instalacji i urządzeń:

1) systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi, wentylatorami i nawilżaczami (W) oraz instalacją wody lodowej wraz z agregatem, klimatyzatorów (K) wraz z całą instalacją wody lodowej (z chłodnicami klimakonwektorów włącznie) oraz z agregatem wody lodowej, zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

2. Wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych); 

3. Zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy, tj.:

a. usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym: systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi, wentylatorami i nawilżaczami (W) klimatyzacyjnych (K), wraz z instalacją wody lodowej oraz z agregatem wody lodowej , w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

b. podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie wskazanym w Formularzu oferty Wykonawcy (Gwarantowany czas reakcji serwisu) maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu,
c. zamawiający dopuszcza usunięcie awarii w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy jeżeli awaria wystąpiła w dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy, wyłącznie pod warunkiem doraźnego zabezpieczenia uszkodzonych urządzeń i obiektu przed wystąpieniem dalszych uszkodzeń lub strat, w terminach podanych w ustępach powyżej,
d. utrzymywanie (i podanie do wiadomości), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności:

 - minimum jednego telefonu stacjonarnego,

 - minimum jednego telefonu komórkowego,

 - minimum jednego telefaksu(opcjonalnie),

 - minimum jednego adresu e-mail.

4. Zapewnienie gotowości do wykonania remontu bieżącego, średniego i kapitalnego, modernizacji lub rozbudowy systemów, urządzeń bądź instalacji w ramach (ewentualnie udzielonego na zasadach ogólnych) odrębnego zlecenia.

5. Przez pojęcie naprawy (patrz: ust. 2. i 3. przedmiotowego załącznika) rozumiane jest usunięcie awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia.

6. Wykonawca ponosi każdorazowo koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i wbudowanych w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych każdorazowo o wartości maksymalnej do kwoty równowartości w złotych 300,00 Euro netto (słownie: do trzystu Euro 00/100 netto bez podatku VAT).

7. Kurs Euro będzie przyjmowany każdorazowo według aktualnej tabeli kursów średnich walut obcych NBP.

8. Jeżeli koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie 
(w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, koszt w/w części zamiennych pokryje lub też w/w części dostarczy Zamawiający.

9. Okoliczność, że koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, nie zwalnia Wykonawcy z wymaganych umową terminów usunięcia awarii ani z odpowiedzialności za terminowe usunięcie awarii i wszelkie skutki jej nieterminowego usunięcia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza jednak usunięcie naprawy środkami doraźnymi i tymczasowymi.

10. Poprzez części zamienne niezbędne do przeprowadzenia rozumie się nowe bądź regenerowane części, mające w wyniku przeprowadzanej naprawy zastąpić uszkodzone części maszyny, urządzenia bądź instalacji albo systemu, bez wymiany których nie jest możliwe przeprowadzenie naprawy. 

11. Poprzez komplementarny zespół części zamiennych rozumie się elementy, które ze względów technologicznych wymieniane są łącznie; na przykład koła zębate wraz ze współpracującym z nimi łańcuchem i napinaczami albo też łożysko wraz z kompletem uszczelnień tegoż łożyska. Pomimo, że uszkodzony jest tylko jeden element (np. łożysko) w czasie naprawy wymianie podlegają również elementy komplementarne (np. komplet uszczelnień tegoż łożyska) chociażby nie były one uszkodzone i jako komplementarne są włączane do sumarycznego kosztu części zamiennych.

12. Przez pojęcie remontu bieżącego, średniego i kapitalnego rozumie się czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie z postanowieniami ust. 5. przedmiotowego załącznika). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.

II.
Urządzenia klimatyzacji (K) wraz z instalacją wody lodowej oraz z agregatem wody lodowej:

1. W ramach umowy, Wykonawca wykona 2 przeglądy urządzeń w roku zgodnie z tabelą zamieszczoną 
w pkt 5.2 SIWZ (uwaga! z zakresu pierwszego przeglądu wyłączony został agregat wody lodowej).

2. Zakres przeglądu powinien obejmować w szczególności:

1)
dokładne oczyszczenie całego agregatu (jednostki wewnętrznej i zewnętrznej), jak również umycie 
za pomocą specjalistycznych środków czyszczących i dezynfekcję wymiennika wewnętrznego (parownika) oraz wymiennika zewnętrznego (skraplacza), łopat i lameli wentylatorów, żaluzji i innych elementów, przez które przepływa powietrze, w szczególności filtrów, paneli wylotu powietrza i kratek ssących,

2)
oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,

3)
oczyszczenie, a w razie nadmiernego zanieczyszczenia lub zużycia, wymiana filtrów przeciwpyłowych w jednostce wewnętrznej,

4)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy urządzenia, w tym również parametrów elektrycznych,

5)
uzupełnienie, w razie potrzeby, czynnika chłodniczego,

6)
sprawdzenie stanu szczelności instalacji oraz wszystkich połączeń, jak również ich ewentualne uszczelnienie,

7)
sprawdzenie i ewentualna regulacja oraz kontrola szczelności zaworów odcinających i regulacyjnych,

8)
sprawdzenie nastaw i ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania, jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

9)
sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimnochronnej,

 10)
sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,

 11)
kontrola łożyskowania elementów ruchomych,

 12)
smarowanie punktów smarowniczych,

 13)
kontrola zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią oraz ewentualne zabezpieczenie,

 14)
sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,

 15)
sprawdzenie docisku połączeń elektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzeń,

 16)
przeprowadzenie defektoskopii akustycznej,

 17)
ocena stanu oraz zdiagnozowanie ewentualnych uszkodzeń agregatu,

 18)
okresowa wymiana i uzupełnianie oleju,

 19)
kontrola i ewentualnie wymiana filtrów lub filtroosuszaczy,

 20)
okresowa konserwacja i kontrola działania, w odstępach czasu nie dłuższych niż 6 miesięcy, zaworów bezpieczeństwa (wraz z dokonywaniem stosownych wpisów do Książki Eksploatacji Zbiornika Ciśnieniowego) w instalacjach chłodniczych i udział osób uprawnionych w czynnościach Urzędu Dozoru Technicznego,

 21)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń chłodniczych, w tym między innymi:

a) kontrola temperatury parowania i skraplania,

b) kontrola ciśnienia tłoczenia i ssania,

c) kontrola różnicy temperatur przed i za filtrem,

d) kontrola poziomu oleju,

e) kontrola temperatury oleju,

 22)
sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą.

 23)
wykonanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. kontroli agregatu wody lodowej zgodnie z ustawą 
o charakterystyce energetycznej budynków.
III.
Urządzenia systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi i klimakonwektorami oraz wentylatorami i nawilżaczami (W):

1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca wykona: dwa przeglądy w okresie trwania umowy, urządzeń całego systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi, klimakonwektorami, jak również wentylatorów wyciągowych, 

2. Zakres usługi (przegląd nr 1 i 2) obejmuje przygotowanie urządzeń do sezonu letniego i zimowego, 

3. Oględziny urządzeń nawilżających powinny być przeprowadzane w odstępach co najmniej miesięcznych.

4. Zakres przeglądów powinien obejmować w szczególności:

1) dokładne oczyszczenie urządzeń, jak również umycie za pomocą specjalistycznych środków czyszczących i dezynfekcję wymienników ciepła (wraz z wymiennikami rekuperatorów i klimakonwektorów) oraz łopat i lameli wentylatorów, czerpni i wyrzutni powietrza, żaluzji, przepustnic, elementów sekcji tłumienia i innych elementów, przez które przepływa powietrze 
(w tym również, w razie potrzeby, czyszczenie kanałów wentylacyjnych),

2) w przypadku klimakonwektorów wymagana jest kontrola stanu zabrudzenia filtra w odstępach co najmniej miesięcznych,

3) kontrola, czyszczenie, konserwacja i regulacja klap ruchomych, kierownic, wywietrzników, anemostatów, itp.

4) sprawdzenie i regulacja szczelności przepustnic w stanie zamkniętym,

5) oczyszczenie i sprawdzenie drożności układów odprowadzenia skroplin, odkraplacza, tacy, syfonu wodnego (w tym również zalanie suchego syfonu), itp.

6) oczyszczenie, a w razie nadmiernego zanieczyszczenia lub zużycia, wymiana filtrów przeciwpyłowych (w tym wymiana filtrów w razie sygnalizacji urządzenia) oraz czyszczenie sekcji filtrów,

7) kontrola przy każdym przeglądzie stanu zabrudzenia lamel nagrzewnicy i chłodnicy oraz wymiennika, a w razie potrzeby oczyszczenie,

8) odpowietrzanie nagrzewnicy i chłodnicy,

9) regulacja wydajności chłodnicy i nagrzewnicy,

10) niezależnie od stopnia zabrudzenia wymiana filtrów w centralach VTS Clima oraz w klimakonwektorach nie rzadziej niż raz na pół roku a w centralach SWEGON GOLD nie rzadziej niż raz na cztery miesiące,

11)
zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach maszynowni wentylacyjnych,

12)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń wentylacyjnych, w tym między innymi:

-
kontrola właściwego rozkładu ciśnień w centralach wentylacyjnych, zapewniających poprawny kierunek przecieków powietrza oraz poprawne usuwanie powietrza,

-
kalibrację po wymianie filtrów,

-
kontrole wydatków i rozkładu przepływów powietrza w anemostatach poszczególnych pomieszczeń,

-
pomiar ilości powietrza i sprawdzenie oraz regulacja wydajności centrali.

13)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń wentylacyjnych, w tym między innymi:

- uzupełnienie w razie potrzeby czynnika chłodniczego bezpośredniego i pośredniczącego,

- wymiana i uzupełnianie oleju,

- kontrola i ewentualnie wymiana filtroosuszacza,

14)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń chłodniczych, w tym między innymi:

- kontrola temperatury parowania i skraplania,

- kontrola ciśnienia tłoczenia i ssania,

- kontrola różnicy temperatur przed i za filtrem,

- kontrola poziomu oleju,

- kontrola temperatury oleju.

15)
sprawdzenie stanu szczelności instalacji oraz wszystkich połączeń, jak również ich ewentualne uszczelnienie,

16)
sprawdzenie i ewentualna regulacja oraz kontrola szczelności zaworów odcinających i regulacyjnych,

17)
sprawdzenie działania, regulacja i konserwacja poszczególnych elementów systemu wody lodowej,

18)
sprawdzenie i dobór nastaw oraz ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych (np. zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych),

19)
sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimnochronnej,

20)
sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,

21)
kontrola i konserwacja łożyskowania elementów ruchomych,

22)
kontrola łatwości obracania wirników wentylatorów, sprawdzenie wyważenia i bicia rotorów, poprawności mocowania wirników wentylatorów na osi, stanu wibroizolatorów, stanu łożysk, itp.

23)
kontrola wymienników rotacyjnych wraz z elementami uszczelniającymi,

24)
kontrola sprawności, regulacja i konserwacja układów napędowych i zasilających (silników, przekładni napędowych, przetworników częstotliwości, itp.)

25)
smarowanie punktów smarowniczych i prowadzenie właściwej obsługi smarowniczej,

26)
kontrola zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią oraz ewentualne zabezpieczenie,

27)
sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,

28)
sprawdzenie docisku połączeń elektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzeń,

29)
przeprowadzenie defektoskopii akustycznej (osłuchania), z wykorzystaniem defektoskopu akustycznego, oraz pomiaru temperatury pracy łożysk i innych newralgicznych elementów systemu termometrem piroelektrycznym lub stykowym,

30)
pomiary i kontrola dopuszczalnych poziomów drgań i wibracji urządzeń wentylacyjnych 
a w szczególności central wentylacyjnych ze szczególnym naciskiem na urządzenia zlokalizowane na dachu obiektu,

31)
wymiana łożysk w wentylatorach wyciągowych, w przypadku stwierdzenia ich nadmiernego zużycia,

32)
kontrola wizualna wirnika autonomicznych wentylatorów wyciągowych i prawidłowości rozmieszczenia obciążników wyważających,

33)
sprawdzenie i konserwacja silników elektrycznych, kontrola pobieranych prądów w każdej z faz silnika, sprawdzenie temperatury silnika, stanu łożyskowania, elementów chłodzenia silnika, rezystancji uzwojeń silnika, itp.,

34)
sprawdzenie i regulacja napięcia pasów napędowych oraz równoległości ułożenia kół pasowych,

35)
ocena stanu oraz zdiagnozowanie ewentualnych uszkodzeń systemu wentylacyjnego i ich bieżące usuwanie,

36)
kontrola prawidłowości zasilania urządzeń w czynniki energetyczne (np. pomiar napięcia zasilającego we wszystkich fazach, pomiar ciśnienia wody lodowej, itp.),

37)
przegląd i konserwacja nawilżaczy powietrza:

a)
dokładne czyszczenie cylindra parowego i elektrod (w razie potrzeby wymiana) oraz wymiana filtra wodnego,

b)
kontrola zaślepki na elektrodzie,

c)
czynności opisane w a) i b) należy wykonywać również po każdorazowym zapaleniu żółtej diody w urządzeniu z uwzględnieniem d),

d)
wymiana cylindra parowego niezależnie od stanu technicznego po każdych 5.000 godzin pracy urządzenia,
e)
kontrola i ewentualna wymiana węży parowych i kondensatu, oraz wody,
f)
sprawdzenie i oczyszczenie zaworu spustowego (w razie potrzeby wymiana), zaworu wlotowego, systemu odwodnienia urządzenia i rury spustowej wraz z syfonem,

g)
kontrola instalacji elektrycznej urządzenia (m. in. przewodów, kabli i ich izolacji),

h)
odczytanie komunikatów o błędach,

i)
reset wskaźnika konserwacji,

j)
czyszczeniu podlega tylko cylinder parowy typu D natomiast pozostałe typy cylindrów należy wymieniać.

38)
kontrola historii alarmów;
39)
sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą;
40)
wykonywanie 2 razy do roku (do 15 listopada oraz do 15 maja) kontroli stanu technicznego budynku w zakresie sanitarnym, zgodnie z  62 ust. 1 lit. c (budynek nie jest wyposażony w instalację gazową) ustawy Prawo budowlane, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Kontrola musi być potwierdzona stosownym protokołem, dostarczonym Zamawiającemu w terminie 7 dni 
po zakończeniu kontroli.
5.
Wykonanie prac remontowych polegających na: 

1)
wymianie silników typu A83B w klimakonwektorach:

a)
EMICON FN 92 (2 szt.),

b)
EMICON FN 42 (1 szt.),

c)
EMICON FN 52 (16 szt.),

d)
EMICON FN 72 (4 szt.),

e)
EMICON FN W52 (2 szt.),

f)
EMICON FN W33 (1 szt.),

g)
EMICON FN W73 (2 szt.),

h)
EMICON FN W63 (3 szt.),

i)
EMICON FN W83 (5 szt.),

j)
EMICON FN W43 (1 szt.);

2)
wykonaniu, w pomieszczeniu B0039, z elementów z blachy ocynkowanej dodatkowego kanału wentylacyjnego nawiewnego długości ok. 3,0 m i przekroju poprzecznym 160 x 200 mm wraz 
z trójnikiem przyłączeniowym, wspornikami i kratką nawiewną. W zakresie zadania są również roboty montażowe oraz budowlano-wykończeniowe (prace wymagają ingerencji w zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych). 

Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.

ZAŁĄCZNIK NR 1/a: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. A. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. A. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic A. Mickiewicza i Borsuczej na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. A. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. A. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Borsuczej.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	(W i K) Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
	W budynku zaimplementowano system wentylacji nawiewno – wywiewnej, mechanicznej z rekuperacją (wymienniki krzyżowe – w centralach obsługujących część hotelową budynku i część bufetowo – gastronomiczną oraz wymienniki rotacyjne  – w  centralach obsługujących pozostałe pomieszczenia obiektu).

W niektórych pomieszczeniach zainstalowano układy klimatyzacyjne. Chłodzenie pomieszczeń zrealizowane jest bądź za pośrednictwem chłodnic zainstalowanych bezpośrednio w centralach wentylacyjnych (sala rozpraw B0/37 i sala konferencyjna C0/10), bądź poprzez klimakonwektory zainstalowane w poszczególnych pomieszczeniach (sale rozpraw nr B0/09, B0/16, B0/23 wraz z pokojami narad B0/12, B0/17, B0/24, B0/34, B0/31, zaplecze sali konferencyjnej C0/10, Pokój Prezesa SR C0/13, sekretariat C0/12, mała sala konferencyjna C0/09), bądź (systemem bezpośrednim) za pomocą klimatyzatorów typu split DAIKIN (w pomieszczeniach w których zlokalizowane urządzenia wytwarzają większą ilość energii cieplnej; są to pomieszczenia UPS, serwerów i punktów dystrybucyjnych oraz centrali telefonicznej). Do chłodzenia powietrza w chłodnicach central i klimakonwektorach wykorzystuje się wodę lodową otrzymywaną w agregacie z modułem hydraulicznym (system pośredni) , zlokalizowanym w sekcji B (piwnica).

W każdym z segmentów znajdują się oddzielne (przeznaczone do jego obsługi) maszynownie wentylacyjne (w piwnicach).  Dodatkowo w segmencie A na dachu zainstalowano dwie centrale wentylacyjne. Rozprowadzenie powietrza odbywa się kanałami wentylacyjnymi wyposażonymi w klapy przeciwpożarowe i tłumiki wibracji. Nawiew i wywiew powietrza odbywa się górą poprzez nawiewniki Systemair i Stifab.

Dodatkowo zainstalowano indywidualne instalacje wyciągowe np. dla pomieszczeń garaży lub toalet z zastosowaniem wentylatorów wyciągowych kanałowych (typu łazienkowego) i dachowych.

Ponadto niektóre układy wentylacyjne są wyposażone w nawilżacze powietrza.

System wentylacyjny podzielono na następujące funkcjonalne układy:

a) w segmencie A i E:

· A1 - wentylacja biur i sal rozpraw części segmentu,

· A2 - wentylacja biur i sal rozpraw części segmentu,

· A3 - wentylacja archiwów w segmentach A, B i E,

· A4 i A5 - wyciągi z sanitariatów,

· E1 – wentylacja biur i sal rozpraw w segmencie.

b) w segmencie B:

· B1 – klimatyzacja sali B0/37,

· B2 – wentylacja pomieszczeń przyległych do B0/37,

· B3 – wentylacja pomieszczeń piwnicy, sal rozpraw na parterze i część sal i pomieszczeń na I piętrze,

· B4 – pozostałe sale rozpraw i pomieszczenia biurowe na I i II piętrze,

· B5 – wentylacja sal rozpraw i pomieszczeń na piętrze III i IV,

· B6 – wentylacja archiwów,

· B7 – indywidualne wywiewy z sanitariatów,

· B8 – indywidualne wywiewy z palarni,

· B9 – indywidualny wywiew z podjazdu dla samochodów.

c) w segmencie C:

· C1 – wentylacja pomieszczeń biurowych parteru, I, II i III piętra,

· C2 – klimatyzacja sali konferencyjnej na parterze,

· C3 – wentylacja pokoi gościnnych,

· C4 – wentylacja pomieszczeń technicznych i magazynowych w piwnicy,

· C5 – wentylacja zaplecza bufetowo – gastronomicznego,

· C6 – wyciąg z sanitariatów,

· C7 – wyciąg z garaży,

· C8 – wentylacja szybu windowego,

· C9 – wentylacja magazynu odpadów,

d) podział maszynowni wentylacyjnych:

· A: GOLD 35 C  2111 (dach w A: 2 x GOLD 30 C  1111) + CP 2 S3 F5 3,8 kW + CP2 T5 F22 16,5 kW + CP 2 S4 F12 9 kW + CP2 T5 F19 14,3 kW

· B: GOLD 35 C  1111 + GOLD 40 C 1111 + GOLD 30 C 1111 + GOLD 14 C 1111 + CP2 T5 F23 17,3 kW

· C: GOLD 05 C 1121 + GOLD 40 C 1111 + GOLD 14 C 2111 + 2 x VTS CLIMA SCK-1V1-NW-1F

· E: GOLD 40 C  1111 + pompa kanalizacji tłocznej,

· F: GOLD 40 C  2111 + GOLD 08 C 1121 + Agregat EMICON MES 2102.K + P1

Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji wentylacyjnej:

1. centrala wentylacyjna GOLD 05 z wymiennikiem rotacyjnym (1 szt.)

2. centrala wentylacyjna GOLD 14 z wymiennikiem rotacyjnym (2 szt.)

3. centrala wentylacyjna GOLD 30 z wymiennikiem rotacyjnym (3 szt.)

4. centrala wentylacyjna GOLD 8 z wymiennikiem rotacyjnym (1 szt.)

5. centrala wentylacyjna GOLD 35 z wymiennikiem rotacyjnym (2 szt.)

6. centrala wentylacyjna GOLD 40 z wymiennikiem rotacyjnym (4 szt.)

7. centrala wentylacyjna CV-A 1P CNWV / 1 - 6 z wymiennikiem krzyżowym (2 szt.)

8. nawilżacz Axair AG Condair CP2 S3 F5     3,8   kW   (1 szt)

9. nawilżacz Axair AG Condair CP2 T5 F22   16,5 kW   (1 szt)

10. nawilżacz Axair AG Condair CP2 S4 F12     9    kW   (1 szt)

11. nawilżacz Axair AG Condair CP2 T5 F19   14,3 kW   (1 szt)

12. nawilżacz VAPAC (1 szt.) – objęty gwarancją do dnia 31 grudnia 2019 r.
Nawilżacze wymienione w pkt 8-11 przeznaczone zostały do wymiany. Do czasu wymiany urządzenia są objęte umową. Wymiana urządzeń NIE jest przedmiotem niniejszego postępowania.
13. wentylator wywiewny Systemair TFE 355-4 (5 szt.)

14. wentylator wywiewny Systemair TFER 160 (7 szt.)

15. wentylator wywiewny Systemair K 125 XL (1 szt.)

16. wentylator wywiewny Systemair TFER 125 XL (3 szt.)

17. wentylator wywiewny Systemair K 315 M (2 szt.)

18. wentylator wywiewny Systemair TFER 125 M (3 szt.)

19. wentylator wywiewny Systemair TFER 315 M (1 szt.)

20. wentylator wywiewny Systemair TFER 200 (1 szt.)

21. klimakonwektory EMICON FN 92 (2 szt.)

22. klimakonwektory EMICON FN 42 (1 szt.)

23. klimakonwektory EMICON FN 52 (16 szt.)

24. klimakonwektory EMICON FN 72 (4 szt.)

25. klimakonwektory EMICON FN W52 (2 szt.)

26. klimakonwektory EMICON FN W33 (1 szt.)

27. klimakonwektory EMICON FN W73 (2 szt.)

28. klimakonwektory EMICON FN W63 (3 szt.)

29. klimakonwektory EMICON FN W83 (5 szt.)

30. klimakonwektory EMICON FN W43 (1 szt.)

31. klimatyzatory typu split DAIKIN  FAQ71BUV1B (2 szt.) pom. A205, B220a
32. klimatyzatory typu split DAIKIN  FAQ100BUV1B (2 szt.) pom. A217, C213
33. klimatyzatory typu split DAIKIN  RR71B7W1B (2 szt.)
34. klimatyzatory typu split DAIKIN  RR100B7W1B (2 szt.)
35. klimatyzatory typu split Mitsubishi PKA-RP100KAL (1 szt.) pom. A101 – gwarancja: do 29.08.2019 r.
36. klimatyzatory typu split Mitsubishi PUHZ-ZRP100VKA2 (1 szt.) pom. A101 – gwarancja: do 29.08.2019 r.
37. klimatyzatory typu split Mitsubishi PKA-RP100KAL (3 szt.) pom. A217, B220a, C213 – gwarancja: do 02.03.2022 r.

38. klimatyzator typu split Mitsubishi PUHZ-ZRP100VKA2 (3 szt.) pom. A217, B220a, C213 – gwarancja: do 02.03.2022 r.
39. klimatyzator typu split Mitsubishi MSZ-HJ35VA (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu C) pom. C204 – gwarancja do 08.06.2020 r.
40. klimatyzator typu split Mitsubishi MSZ-DM35VA (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu C) pom. C431 – gwarancja do 21.09.2020 r.

41. klimatyzator typu split model ELECTRA ELSI-FGF012-N11 (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu F nad Policją) pom. B034
42.
klimatyzator typu split VIVAX typ ACP-12CH35AESI/I (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu B) pom. B402
43.
klimatyzator typu split model ELECTRA ELSI-FGF 012-N11 (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu C) pom. C402
44. klimatyzator przenośny model RAVANSON KY-32 pom. A003
45. klimatyzator typu split model McQuay M5WM15G2R-ACICE-R (1 szt.) (skraplacz w czerpni segment A) pom. A101

46. agregat chłodniczy do wody lodowej EMICON MES 2102.K (1 szt.) (dwa skraplacze na dachu segmentu F)

47. moduł pompowy P1 – 2202 (1 szt.)

48. kondensator chłodniczy o pojemności 600 l.

Uwaga: urządzenia opisane w pkt 12 i pkt od 35 do 40 są objęte gwarancją do wskazanego dnia i ich konserwacje oraz naprawy nie są objęte niniejszym postepowaniem do czasu zakończenia gwarancji.

Agregat wody lodowej został wypełniony płynem niezamarzającym ERGOLIT. W węźle cieplnym znajdują się urządzenia i zbiorniki służące do przechowywania płynu oraz napełniania instalacji. 


	


Uwaga:
Każdy z istniejących w obiekcie systemów, opisanych w powyższej tabeli stanowi,  jako instalacja, integralną całość. Fakt niewymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

Załącznik nr 1b do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia

IV. Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stała i kompleksowa konserwacja armatury, instalacji, sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego oraz wykonanie drobnych prac remontowych.

1. Bieżąca konserwacja systemów, instalacji i urządzeń:

1) wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej użytkowej) i kanalizacyjnej (WK) wraz z urządzeniem hydroforowym i instalacją hydrantową oraz kanalizacją deszczową wraz z instalacjami doziemnymi do granic podziału własności sieci i instalacji, wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi c.o. 
i c.w.u. oraz ciepła technologicznego c.t, grzejnikami, rozdzielaczami i nagrzewnicami, wraz z instalacjami doziemnymi do granic podziału własności sieci i instalacji (C), zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

2.
Zamawiający podaje do wiadomości, iż w związku z zajmowaniem budynku przez dwa podmioty (Sąd Rejonowy w Białymstoku oraz Prokuratury Rejonowe) instalacje wewnątrz budynku zostały umownie podzielone w taki sposób, że:

1) granica podziału instalacji wody zimnej i kanalizacji przebiega w miejscu przejścia instalacji przez zewnętrzną ścianę budynku segmentu „D”;

2) granicą podziału instalacji centralnego ogrzewania jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami budynku oznaczonymi „E” i „D” w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru do czwartego piętra;

3) granicą podziału instalacji ciepła technologicznego jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami budynku oznaczonymi „E” i „D” w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru do czwartego piętra;

4) granicą podziału instalacji ciepłej wody użytkowej jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami budynku oznaczonymi „E” i „D” w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru do czwartego piętra;

5) węzeł cieplny, węzeł cwu, węzeł CT, hydrofornia wraz z rurociągami zasilającymi budynek w ciepło i wodę, kanalizacja zewnętrzna w tym deszczowa, stanowią część wspólną.

3.
Wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych); 

4. Zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 
24 godziny, 7 dni w tygodniu,  przez cały rok, tj.:

1) usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym wewnętrznych i zewnętrznych: instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej) i kanalizacyjnej (WK), instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi c.t., c.o. i c.w.u. (C), w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

2) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie wskazanym w Formularzu oferty Wykonawcy (Gwarantowany czas reakcji serwisu) maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu.

3) Zamawiający wyjątkowo dopuszcza usunięcie awarii w pierwszym dniu roboczym następującym 
po dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy jeżeli awaria wystąpiła w dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy, tylko i wyłącznie pod warunkiem doraźnego zabezpieczenia uszkodzonych urządzeń 
i obiektu przed wystąpieniem dalszych uszkodzeń lub strat, w terminach podanych w ustępach powyżej, w szczególności w pkt 2) niniejszego ustępu.

4) utrzymywanie (i podanie do wiadomości), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności:

- minimum jednego telefonu stacjonarnego,

- minimum jednego telefonu komórkowego,

- minimum jednego telefaksu,

- minimum jednego adresu e-mail.

5. Wykonanie prac remontowych polegających na wymianie:
1) w pomieszczeniach sanitariatów, wskazanych przez Zamawiającego, uszkodzonych umywalek nablatowych Koło Nova 56x46 cm – 11 szt. (umywalki dostarcza Zamawiający). 
2) w pomieszczeniach sanitariatów, wskazanych przez Zamawiającego, zużytych baterii umywalkowych stojących Presto na baterie stojące typu Oras Electra 6150F lub równoważne, przy czym przez równoważne Zamawiający rozumie baterie umywalkowe wandaloodporne, z możliwością regulacji temperatury wody, z możliwością zablokowania zmiany temperatury wody przez użytkownika, z wypływem wody automatycznie uruchamianym i zatrzymywanym za pomocą czujników bezdotykowych, zasilane bateryjnie (żywotność baterii nie może być krótsza niż 3 lata), objętych gwarancją producenta min. 3 lata – 18 szt. (baterie dostardza Wykonwaca).
6. Zapewnienie gotowości do wykonania remontu bieżącego, średniego i kapitalnego, modernizacji lub rozbudowy systemów, urządzeń bądź instalacji w ramach (ewentualnie udzielonego na zasadach ogólnych) odrębnego zlecenia.

7. Przez pojęcie naprawy (patrz: ust. 3. i 4. przedmiotowego załącznika) rozumiane jest usunięcie awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia. 

8. Wykonawca ponosi każdorazowo koszty niezbędnych do przeprowadzenia napraw i wbudowanych w ich trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych każdorazowo o wartości maksymalnej do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 300,00 Euro netto (słownie: trzysta Euro 00/100 netto bez podatku VAT).

9. Kurs Euro będzie przyjmowany każdorazowo według aktualnej tabeli kursów średnich walut obcych NBP.

10. Jeżeli koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie 
(w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, koszt w/w części zamiennych pokryje lub też 
w/w części dostarczy Zamawiający.

11. Okoliczność, że koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, nie zwalnia Wykonawcy z wymaganych umową terminów usunięcia awarii ani z odpowiedzialności za terminowe usunięcie awarii i wszelkie skutki jej nieterminowego usunięcia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza jednak usunięcie naprawy środkami doraźnymi i tymczasowymi.

12. Poprzez części zamienne niezbędne do przeprowadzenia napraw rozumie się nowe bądź regenerowane części, mające w wyniku przeprowadzanej naprawy zastąpić uszkodzone części maszyny, urządzenia bądź instalacji albo systemu, bez wymiany których nie jest możliwe przeprowadzenie naprawy. 

13. Poprzez komplementarny zespół części zamiennych rozumie się elementy, które ze względów technologicznych wymieniane są łącznie; na przykład koła zębate wraz z współpracującym z nimi łańcuchem i napinaczami albo też łożysko wraz z kompletem uszczelnień tegoż łożyska. Pomimo, że uszkodzony jest tylko jeden element (np. łożysko) w czasie naprawy wymianie podlegają również elementy komplementarne (np. komplet uszczelnień tegoż łożyska) chociażby nie były one uszkodzone i jako komplementarne są włączane do sumarycznego kosztu części zamiennych.

14. Przez pojęcie remontu bieżącego, średniego i kapitalnego rozumiane są czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie z postanowieniami ust. 7. przedmiotowego załącznika). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.

15. Wykonywanie 2 razy do roku (do 15 listopada oraz do 15 maja) kontroli stanu technicznego budynku w zakresie sanitarnym zgodnie z  art. 62 ust. 1 pkt lit a) i b)  ustawy Prawo budowlane, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Przeprowadzenie kontroli musi być potwierdzone protokołem, dostarczonym Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu kontroli.

V. Urządzenia instalacji wodociągowej (wody zimnej) i kanalizacyjnej (WK) oraz instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi CO, CW i CT(C):

1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca wykona: przynajmniej dwa przeglądy w terminach wskazanych w pkt 5.2 SIWZ urządzeń instalacji wodociągowej (wody zimnej) i kanalizacyjnej (WK) oraz instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi CO, CW i CT (C).

2. Zakres usługi, oprócz przygotowania urządzeń do sezonu letniego, obejmuje również kompleksowe przygotowanie urządzeń do sezonu zimowego, które powinno być przeprowadzone najpóźniej do dnia 01 października i zakończyć się uzyskaniem stanu pełnej gotowości.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dokona również rozruchu urządzeń CO i CT przed okresem zimowym oraz wyłączenia i zabezpieczenia urządzeń CO i CT na sezon letni.

4. Zakres przeglądów powinien obejmować w szczególności:
1) kontrolę stanu oraz ewentualne udrożnienie i oczyszczenie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej w tym kanalizacji burzowej,

2) sprawdzenie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej,

3) kontrolę stanu i ewentualne uszczelnienie instalacji wodociągowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wody ciepłej (CW) i centralnego ogrzewania (CO),

4) kontrola i zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach węzłów centralnego ogrzewania i innych pomieszczeniach technicznych związanych z instalacjami wodnościekowymi i centralnego ogrzewania,

5) pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, oraz wody ciepłej i zimnej (w tym ciśnienia w instalacji, temperatury wody w ujęciach, temperatur CO w pomieszczeniach, itp.),

6) sprawdzanie poprawności wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych (wodomierzy, ciepłomierzy, itp.),

7) kontrola układów i urządzeń węzła ciepłowniczego i stacji hydroforowej a w szczególności:

8) kontrola stanu, sprawności, próby szczelności, wydajności, drożności i stopnia zanieczyszczenia osadami i kamieniem wymienników płytowych, a w razie potrzeby czyszczenie (czyszczenie wodne wymienników wykonuje się każdorazowo po zakończeniu sezonu grzewczego; wymienniki CO i CT powinny być raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oczyszczone gruntownie na specjalnym stanowisku przez wyspecjalizowany serwis producenta wymienników po uprzednim demontażu płyt lub chemicznie),

9) kontrola stanu, sprawności, szczelności, nastaw i wydajności pomp, oraz czyszczenie osadu z wirników pomp bezdławnicowych, jak również w razie potrzeby (ale nie rzadziej niż raz na trzy lata) wymiana uszczelnień mechanicznych i oczyszczenie wirnika pomp wodociągowych w stacji hydroforowej,

10) kontrola obecności wycieków i ewentualne uszczelnienie,

11) pomiary oraz regulacja ciśnienia i temperatury poszczególnych elementów instalacji,

12) kontrola stanu, szczelności i sprawności i nastaw wszystkich zaworów odcinających i regulacyjnych,

13) kontrola prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego,

14) sprawdzenie i dobór nastaw oraz ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania oraz armatury regulacyjnej (w tym ręcznych zaworów regulacyjnych) jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

15) sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa oraz przygotowanie urządzeń do wszelkich czynności związanych z Dozorem Technicznym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym a w szczególności z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z dnia 31 grudnia 2000 r.),
16) kontrola i regulacja wydajności pomp,

17) czyszczenie filtrów i odmulaczy,

18) odpowietrzanie pomp oraz kontrola drożności kanałów chłodzących,

19) kontrola odwodnienia pomieszczenia węzła ciepłowniczego wraz ze sprawdzeniem pompy w studzience (dotyczy również pozostałych pomp załączanych pływakami w studzienkach, np. pompy w maszynowni wentylacyjnej segmentu E),

20) sprawdzenie zbiorników wyrównawczych a w razie potrzeby kontrola i uzupełnienie ciśnienia w naczyniach przeponowych oraz kontrola szczelności membrany.

21) sprawdzenie i ewentualna regulacja oraz kontrola szczelności zaworów odcinających i regulacyjnych (w tym zaworów termostatycznych),

22) sprawdzenie i dobór nastaw oraz ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

23) sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimno i ciepłochronnej,

24) sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,

25) kontrola zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią oraz ewentualne zabezpieczenie,

26) utrzymywanie właściwego stanu oraz porządku pomieszczeń węzła ciepłowniczego oraz hydroforni, itp.,

27) sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,

28) pomiar i analiza parametrów elektrycznych silników pomp,

29) opróżnianie narażonych na zamarznięcie i zabezpieczanie przed zamarznięciem odcinków rurociągów i punktów czerpalnych wody przed okresem zimowym (np. systemu nawadniania trawników, itp.),
30) kontrola wskazań przyrządów pomiarowych,

31) kontrola parametrów pracy urządzeń (szczególnie ciśnienia i temperatury),

32) monitorowanie i ocena wielkości zużycia mediów: wody i energii cieplnej,

33) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą.

34) w ramach zamówienia wykonawca, do dnia 30 września, naprawi i uruchomi naczynie przeponowe-wzbiorcze (1 szt.) REFLEKS „A” pracujące w obwodzie węzła W2. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego naczynie wzbiorcze nie utrzymuje ciśnienia. Zamawiający nie dopuszcza klejenia przepony workowej (płaszcza ciśnieniowego, membrany) zbiornika.

5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.

ZAŁĄCZNIK NR 1b tabela: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. A. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych  przy ul. A. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic A. Mickiewicza i Borsuczej na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. A. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. A. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Borsuczej.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	(C i WK) Węzeł ciepłowniczy i urządzenia wod / kan
	Węzeł cieplny znajduje się w piwnicy segmentu B (wejście od dziedzińca wewnętrznego). W jednym pomieszczeniu znajdują się trzy odrębne węzły cieplne. Pierwszy obsługuje centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne, drugi centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne w segmencie D oraz trzeci centralne ogrzewanie części segmentu B (sala IV) oraz  C (hotel). Węzły sterowane są trzema odrębnymi sterownikami pogodowymi: pierwszy - Danfoss ECL Comfort 310, drugi i trzeci - Danfoss ECL 2000; większość armatury sterującej również jest produkcji Danfoss.

1. Węzeł ciepłowniczy składa się między innymi z:

1. Sterownik pogodowy: Danfoss ECL Comfort 310 (1 szt.) Danfoss ECL 2000 (2 szt.), współpracujące z siłownikami typu AME oraz zaworami VB i VMV,
2. Wymienniki płytowe Danfoss LS (różnych wydajności i budowy m.in. LSL1-80HST, -70HST, -26HST, LSK1-18/36HST, LSL0-42HST) (5 szt.),

3. Pompy Grundfoss serii MAGNA (4 zestawy dwupompowe), UPED (1 zestaw dwupompowy), UPE (2 pompy), MAGNA (cwu – 1 sztuka),

4. Naczynia wzbiorcze przeponowe (6 szt.): REFIX ReflexWinkelmann DE100 (1szt.), REFLEKS A (2 szt.) oraz E (3 szt.),

5. Odmulacze Instalmet (5 sztuk),

6. Liczniki energii Supercal 531 (3 sztuki),

7. Regulator stałego przepływu EN-GJL-250 z siłownikiem AFPR 4 Danfoss.

8. Detektor Stacjonarny Stanu Sieci Preizolowanej „levr” LPS-2RI

9. Instalacja centralnego ogrzewania  napełniona jest wodą uzdatnioną z sieci ciepłowniczej natomiast instalacja ciepła technologicznego oraz wody lodowej jest napełniona preparatem ERGOLID,

10. System magazynowania płynu ERGOLID wraz z układem napełniania i uzupełniania zładu instalacji ciepła technologicznego,

11. System buforowy do uzupełniania zładu wodą uzdatnioną.

Hydrofornia zasilana jest bezpośrednio, autonomicznym obwodem z podstacji transformatorowej. Oparta jest o rozwiązanie kompaktowego urządzenia hydroforowego Vogel Pumpen ITT Industries. Hydrofornia dostarcza wodę do obiektu oraz wodę do instalacji hydrantowej zewnętrznej.

2. Hydrofornia składa się między innymi z:

a) pompa LOWARA Vogel serii SV (3 szt)

b) sterownik HYDROVAR zabudowane bezpośrednio na silniku pompy (3 szt)

c) naczynie przeponowe REFIX ReflexWinkelmann DE 200.

3. W skład urządzenia wchodzi również linia zasilająca (rurociąg zasilania i powrotu) energii cieplnej w wodzie od granicy podziału sieci do węzła CO, CWU i CT, linia zasilająca wody zimnej od granicy podziału sieci do hydroforni oraz kolektory ściekowe do granic podziału sieci.

4. W skład urządzenia wchodzą wszystkie instalacje i urządzenia wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, instalacji hydrantu ppoż wewnętrznego i zewnętrznego, itp.
	


Uwaga:
Każdy z istniejących w obiekcie systemów, opisanych w powyższej tabeli stanowi, jako instalacja, integralną całość. Fakt niewymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu, nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *
Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………….……….…

…………………………………………………………………………………………….….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, znak: G-3710-3/19 
na „Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o. c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku”
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

Część 1 zamówienia* :

	Numer części zamówienia
	Kwota netto
	Stawka podatku VAT
	Kwota brutto

	1
	2
	3
	4

	Część 1 zamówienia


	………………………………
	……%
	………………….

	
	Czas reakcji serwisu: ……………. min.


Łącznie cena brutto za wykonanie zamówienia (Część 1): …….................................... zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………………………….…….. zł brutto)
w tym:

wartość brutto prac remontowych polegających na wymianie silników typu A83B 
w klimakonwektorach EMICON FN i wykonaniu dodatkowego kanału wentylacyjnego nawiewnego: …….................................... zł brutto

* jeżeli dotyczy
Część 2 zamówienia*:




	Numer części zamówienia
	Kwota netto
	Stawka podatku VAT
	Kwota brutto

	1
	2
	3
	4

	Instalacje i urządzenia Sądu Rejonowego wymienione w pkt IV ust. 2 ppkt 1-4 Opisu przedmiotu zamówienia
	…………………
	……%
	………………

	Instalacje i urządzenia wspólne dla Sądu i Prokuratur wymienione w pkt IV ust. 2 ppkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia 
	…………………
	……%
	…………………

	Część 2 zamówienia


	……………….…
	……%
	……………….

	
	Czas reakcji serwisu: ………………… min.


Łącznie cena brutto za wykonanie zamówienia (Część 2): ……...................................... zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………….… zł brutto)
w tym:

wartość brutto prac remontowych polegających na wymianie uszkodzonych umywalek nablatowych oraz zużytych baterii umywalkowych: …….................................... zł brutto

* jeżeli dotyczy
2. Oświadczamy, że:

1)
kwoty netto podane w pkt 1. Formularza oferty nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;

2)
akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany w SIWZ;

3)
akceptujemy warunki płatności określone, odpowiednio dla każdej Części, we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

3.
Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.
4.
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określnych, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.
Oświadczamy, iż:

1)
*zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie

2)
*zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia

	L.p.
	Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę**
	Firma podwykonawcy 
(nazwa, pod którą działa)***

	
	
	

	
	
	


* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome
6.
Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

1)
*tak

2)
*nie

* niepotrzebne skreślić

7.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

1)
*tak

2)
*nie

3)  *nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

8.
Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

9.
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)
………………………………………..

2)
………………………………………..

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                  ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1)
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów euro.

2)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

3)
Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa. 


Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
(wzór)

…………………………………….…

  /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 103

15-950 Białystok
Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o. c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku” znak postępowania: G-3710-3/19 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością , na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA***:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..........................................****, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA***:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, będącego/-ych podwykonawcą/
podwykonawcami, tj.: .................................****, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

_________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego 
z Wykonawców 

**
należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

*** jeżeli dotyczy

**** należy podać firmę (nazwę pod którą działa), adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 103

15-950 Białystok
Wykonawca:  

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. 

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego G-3710-3/19 – na „Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o. c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku”
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w …..…
……………………………………………………………………………………………………………

 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w…………………………………………………………………..………...………..,

         (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)
   polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….………………....…, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………..……

                                                               (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 







             …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

………………………………  
                     (podpis) 
Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
(należy złożyć w terminie 3 dni od dnia opublikowania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert)
Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 103

15-950 Białystok
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr G-3710-3/19 na „Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o. c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku” oświadczam, że:
1) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi 
w postępowaniu*:

	L.p.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	…
	
	


………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

2) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
	__________________________

(pieczęć Wykonawcy)          


DOŚWIADCZENIE

           (dotyczy postępowania przetargowego nr G-3710-3/19)

My, niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ 

Oświadczamy, iż reprezentowany przez nas Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat następujące usługi:

	Lp.
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

(opis prac zbieżny z zakresem prac objętych SIWZ, zgodnie z pkt 10.1 ppkt 3) SIWZ, umożliwiający weryfikację spełniania warunków udziału w postępowaniu)


	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie
	Wartość zamówienia
	Czas realizacji zamówienia

(data rozpoczęcia i zakończenia)

	1
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3
	
	
	
	


……………………………….

         /Miejscowość i data/

………..……………………………………………

                /Podpis osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do wystąpienia w obrocie 

                prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
(wzór)

……………………………………….
  /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*
Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ 

przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o. c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku” nr G-3710-3/19 oświadczamy, że: 
1)
utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)
utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

3)
do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

            /miejscowość i data/

                                                                                                   ………………………………………………………………….........…………

                                                                                                     /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

                                                                                                    (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio

Załącznik nr 8 do SIWZ 

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
Wzór umowy

Część 1 zamówienia 

Umowa Nr ................../2019
zawarta w dniu  ................................. 2019 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku   

z siedzibą w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

Elżbietę Roszkowską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku 
a

..................................................................................................................................................................., ................................................................................................................. zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

................................................................. - ...................................................................

§ 1.
1. Przedmiotem umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ G-3710-3/19 jest usługa stałej konserwacji instalacji: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, sieci i urządzeń klimatyzacji oraz instalacji wody lodowej z agregatem wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103, obejmująca między innymi:

1) wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych);

2) zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,  przez cały rok, przez co należy rozumieć:

a) usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym: klimatyzacyjnych (K), wraz z instalacją wody lodowej oraz z agregatem wody lodowej (W), w terminie 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

b) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie ...................................... (gwarantowany czas reakcji serwisu wskazany 
w Formularzu oferty Wykonawcy) maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) 
od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub grozi znacznymi stratami 
w mieniu;

3) współpraca (wsparcie techniczne) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz  kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalania zakresu remontów, zgłaszania potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej jak również wnioskowania o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych;

4) wykonanie prac remontowych polegających na: 
4.1) wymianie silników typu A83B w klimakonwektorach:

a) EMICON FN 92 (2 szt.),

b) EMICON FN 42 (1 szt.),

c) EMICON FN 52 (16 szt.),

d) EMICON FN 72 (4 szt.),

e) EMICON FN W52 (2 szt.),

f) EMICON FN W33 (1 szt.),

g) EMICON FN W73 (2 szt.),

h) EMICON FN W63 (3 szt.),

i)  EMICON FN W83 (5 szt.),

j)  EMICON FN W43 (1 szt.);

4.2)
wykonaniu, w pomieszczeniu B0039, z elementów z blachy ocynkowanej dodatkowego kanału wentylacyjnego nawiewnego długości ok. 3,0 m i przekroju poprzecznym 
160 x 200 mm wraz z trójnikiem przyłączeniowym, wspornikami i kratką nawiewną. 
W zakresie zadania znajdują się również roboty montażowe oraz budowlano-wykończeniowe (prace wymagają ingerencji w zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych); 
5) utrzymywanie, opisanych w § 8, kanałów komunikacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 1a do SIWZ G-3710-3/19.
3. Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) awarii – należy przez to rozumieć wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej w tym urządzeń, instalacji i sieci oraz systemów, niezależnie od wielkości, ilości i skali tych uszkodzeń, jak również częściową lub całkowitą niesprawność lub nagłą utratę normalnych właściwości bądź funkcjonalności lub parametrów, powodujące przerwę w ich działaniu lub też powodujące niewłaściwe ich działanie, niezależnie od przyczyn wystąpienia.

2) naprawach – należy przez to rozumieć usunięcie każdej awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia;

3) remoncie bieżącym, średnim lub kapitalnym – należy przez to rozumieć czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą /rozumianą zgodnie z postanowieniami pkt 2)/. Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.
§ 2.
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 t.j.).

Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących czynności: wykonanie robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, konstrukcyjnych oraz robót w zakresie instalacji elektrycznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni 
od podpisania umowy, imiennego wykazu osób, o których mowa w ust. 1 wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie tych osób 
na podstawie umowy o pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia 
na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców.

3. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądać udokumentowania przez Wykonawcę/podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, ponadto upoważniony będzie do naliczenia kary umownej, 
o której mowa w § 7 ust. 4.

§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie do zakresu świadczonej usługi (wykonania przedmiotu umowy), a jego personel zatrudniony przy realizacji przedmiotu umowy, posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia i licencje.

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności oraz w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, 
a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

3.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy, jak również szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy.

4. Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące bezpośrednio przy realizacji przedmiotu umowy posiadają:

1) stwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonywania obrotu tymi substancjami, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz. U. 2017 r., poz. 1951);

2) stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) - w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom.

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013, poz. 492).
6. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji listy osób zaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotu zamówienia i wchodzących samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego oraz przedkładania zaświadczeń o niekaralności oraz, określonych 
w ust. 4, świadectw kwalifikacji tych osób w przypadku ich zmiany, tak czasowej jak i stałej,

8. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzący w tym celu na teren posesji Zamawiającego, muszą posiadać, umieszczone w widocznym miejscu, imienne identyfikatory zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika.

§ 4.
1. Przedmiot umowy będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Mickiewicza 103 
(w budynku i na posesji). Zamawiający udostępni wszelkie pomieszczenia, w których będą przeprowadzane prace w trakcie wykonywania usługi. 

2. Zamawiający wyznaczy osoby, nadzorujące realizację obowiązków wynikających z umowy, uprawnione do podpisania protokołu odbioru częściowego z realizacji przedmiotowej umowy. Dokonają one każdorazowo potwierdzenia wykonania postanowień umowy, podpisując niezwłocznie po zakończeniu miesiąca protokół, będący podstawą do wystawienia faktury. 

3. Osobami koordynującymi ze strony Zamawiającego są:

Tomasz Paweł Biesiada, tel.: (85) 665 65 05 lub tel. kom: 693 334 194 
lub

Krzysztof Górzewski, tel.: (85) 665 65 68

4. Osobą koordynującą właściwe wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest:

…………………………………………………… tel: ……………………………

5. Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu swojej posesji pracowników Wykonawcy w stanie nietrzeźwym lub nie stosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego.

§ 5.
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w kwocie  brutto ........................... zł (słownie: ..............................................) z uwzględnieniem podatku VAT.

2. Miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę stanowić będzie jedna dwunasta ceny oferty wskazanej w ust. 1. W przypadku świadczenia usługi przez okres niepełnego miesiąca cena 
za wykonanie usługi zostanie wyliczona proporcjonalnie do czasu jej wykonywania.

3. Za wykonanie prac remontowych wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 4) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto ………….. zł (słownie: ……………………….) z uwzględnieniem podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i wbudowanych w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych o wartości jednostkowej nie przekraczającej równowartości w złotych 300,00 Euro netto według kursu Euro na podstawie tabeli kursów średnich walut obcych NBP aktualnego w dniu naprawy.

5. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, odbywać się będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……...................................................... . 
Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego z realizacji przedmiotowej umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2. 
6. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony umowy bezusterkowy protokół odbioru wykonanych prac. 

7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty 
i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Faktura musi zawierać wyszczególnione pozycje zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę  Formularzem oferty.

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP ............................ .

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztu części zamiennych o wartości jednostkowej przekraczającej równowartość w złotych 300,00 Euro netto według kursu Euro na podstawie tabeli kursów średnich walut obcych NBP aktualnego w dniu naprawy. W takim przypadku Zamawiający dostarczy Wykonawcy części zamienne lub pokryje koszt ich nabycia przez Wykonawcę na podstawie odrębnie wystawionej po dokonaniu naprawy faktury VAT.

11. Dopuszczalna jest zmiana wartości umowy, wskazanej w ust. 1. niniejszego paragrafu jedynie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do zmiany wielkości tych podatków.

§ 6.
1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia przez 12 miesięcy.

2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy  w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności, jeżeli: 

1) Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

a)
pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

b)
pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

c)
pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

d)
pracowników bez właściwego dozoru.

2) Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w § 1 ust. 1 lub obowiązków określonych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy oraz w Załączniku nr 1a do SIWZ i opóźnienie to przekroczy pięć dni kalendarzowych, bądź też co najmniej czterokrotnie dopuści się incydentów polegających na niedotrzymaniu któregokolwiek z terminów określonych w § 1 ust. 1 lub obowiązków określonych w § 8 ust. 2  niniejszej umowy oraz określonych w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3) Wykonawca wykona czynności określone w § 1 i 3 niezgodnie z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń jak również wykonawców instalacji, lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji i konserwacji.

4) pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi  na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego Zamawiającego.

3. Niezależnie od opisanego w ust. 2 prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z § 7 niniejszej umowy.

§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy pełny dzień opóźnienia oraz  0,04 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 6 ust 2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

3.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 2 ust. 2 umowy.
5. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo dochodzenia, oprócz zastrzeżonych kar umownych, odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych. 

§ 8.
1. Wykonawca wskazuje następujące kanały komunikacji z Zamawiającym, obowiązujące przez okres trwania umowy:

1) adres do korespondencji: ……………………………………………………….

2) telefon stacjonarny: ………………………………………………………….….

3) telefon komórkowy: …………………………………………………………......

4) fax: ………………………………………………………………………………..

5) e-mail:……………………………………………………………………………..

Zmiana powyższych kanałów komunikacyjnych jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym, powiadomieniu Zamawiającego, na min. 5 (słownie: pięć) dni kalendarzowych przed dokonaniem zmiany.

2.
Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń przez całą dobę każdego dnia tygodnia, przez cały okres obowiązywania umowy za pośrednictwem wszystkich wymienionych w ust. 1. kanałów komunikacyjnych oraz utrzymywanie przez okres trwania umowy sprawności tych kanałów komunikacyjnych. Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się do każdorazowego i natychmiastowego odbierania i przyjmowania wszelkich zgłoszeń, poprzez każdy z opisanych w ust. 1. kanałów komunikacji.
§ 9.

1.*Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w załączniku do umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawców świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.

3.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej.

4.
Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia, do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, a także przekazywania informacji 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

5.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

8.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy udziale podwykonawców.  

*jeżeli dotyczy
 § 10*.

1. W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:

1) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych 
w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie 
od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

*jeżeli dotyczy 

§11.
1. W sprawach nie uregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór poddany będzie rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

§12.
1.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy.

2.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K O N A W C A :                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Wzór umowy

Część 2 zamówienia 

Umowa Nr ................../2019
Zawarta w dniu  ................................................ 2019 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku   

z siedzibą w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

Elżbietę Roszkowską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku 
a

......................................................................................................................................................................, ............................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

................................................................. - ...............................................................................

§ 1.
1.
Przedmiotem umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ G-3710-3/19 jest usługa stałej konserwacji instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych, urządzeń c.o., c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza  103, obejmująca między innymi:

1)
wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych);

2) zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,  przez cały rok, przez co należy rozumieć:

a) usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym: instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej) i kanalizacyjnej (WK), instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi c.t., c.o. i c.w.u. (C), w terminie 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

b) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie ...................................... (gwarantowany czas reakcji serwisu wskazany 
w Formularzu oferty Wykonawcy) maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) 
od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu;

3) współpraca (wsparcie techniczne) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz  kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalanie zakresu tychże remontów, zgłaszanie potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej jak również wnioskowaniem o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych;

4) wykonanie prac remontowych polegających na wymianie:
a) w pomieszczeniach sanitariatów, wskazanych przez Zamawiającego, uszkodzonych umywalek nablatowych Koło Nova 56x46 cm – 11 szt. (umywalki dostarcza Zamawiający) .

b) w pomieszczeniach sanitariatów, wskazanych przez Zamawiającego, zużytych baterii umywalkowych stojących Presto na baterie stojące typu Oras Electra 6150F lub równoważne – 18 szt (baterie dostarcza Wykonawca).
5) utrzymywanie, opisanych w § 8, kanałów komunikacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 1b do SIWZ G-3710-3/19.

3. Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) awarii – należy przez to rozumieć wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej w tym urządzeń, instalacji i sieci oraz systemów, niezależnie od wielkości, ilości i skali tych uszkodzeń, jak również częściową lub całkowitą niesprawność lub nagłą utratę normalnych właściwości bądź funkcjonalności lub parametrów, powodujące przerwę w ich działaniu lub też powodujące niewłaściwe ich działanie, niezależnie od przyczyn wystąpienia.

2) naprawach – należy przez to rozumieć usunięcie każdej awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia;

3) remoncie bieżącym, średnim lub kapitalnym – należy przez to rozumieć czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą /rozumianą zgodnie z postanowieniami pkt 2)/. Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.

§ 2.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 t.j.).

Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących czynności: wykonanie robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, konstrukcyjnych oraz robót w zakresie instalacji elektrycznych. 

2.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni 
od podpisania umowy, imiennego wykazu osób, o których mowa w ust. 1 wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie tych osób 
na podstawie umowy o pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia 
na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców.

2. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę/podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, ponadto upoważniony będzie do naliczenia kary umownej, 
o której mowa w § 7 ust. 4.

§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie do zakresu świadczonej usługi (wykonania przedmiotu umowy), a jego personel zatrudniony przy realizacji przedmiotu umowy, posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia i licencje.

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności oraz w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, 
a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy jak również szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy.

4. Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące bezpośrednio przy realizacji przedmiotu umowy posiadają:

1) stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) - w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom.

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).
6. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji listy osób zaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotu zamówienia i wchodzących samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego oraz przedkładania zaświadczeń o niekaralności i określonych 
w ust. 4 świadectw kwalifikacji tych osób w przypadku ich zmiany, zarówno czasowej jak i stałej.
8. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzący w tym celu na teren posesji Zamawiającego, muszą posiadać, umieszczone w widocznym miejscu, imienne identyfikatory zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika.

§ 4.

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Mickiewicza 103 
(w budynku i na posesji). Zamawiający udostępni wszelkie pomieszczenia, w których będą przeprowadzane prace w trakcie wykonywania usługi.

2. Zamawiający wyznaczy osoby, nadzorujące realizację obowiązków wynikających z umowy, uprawnione do podpisania protokołu odbioru częściowego z realizacji przedmiotowej umowy. Dokonają one każdorazowo potwierdzenia wykonania postanowień umowy, podpisując niezwłocznie po zakończeniu miesiąca protokół, będący podstawą do wystawienia faktury. 

3. Osobami koordynującymi ze strony Zamawiającego są:

Tomasz Paweł Biesiada,
tel.: 85 665 65 05 lub tel. kom: 693 334 194 
lub 
Krzysztof Górzewski, tel.: 85 665 65 68.
4.
Osobą koordynującą właściwe wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………..…


……………………………………………………………………………………………………
5.
Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu swojej posesji pracowników w stanie nietrzeźwym lub nie stosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego.


§ 5.
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w kwocie brutto ............................. zł (słownie: .....................................................................) z uwzględnieniem podatku VAT.

2.
Miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę stanowić będzie jedna dwunasta ceny oferty wskazanej w ust. 1. W przypadku świadczenia usługi przez okres niepełnego miesiąca cena 
za wykonanie usługi zostanie wyliczona proporcjonalnie do czasu jej wykonywania.

3.
Za wykonanie prac remontowych wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 4) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto ………….. zł (słownie: ……………………….) z uwzględnieniem podatku VAT. 

4.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i wbudowanych w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych o wartości jednostkowej nie przekraczającej równowartości w złotych 300,00 Euro netto według kursu Euro na podstawie tabeli kursów średnich walut obcych NBP aktualnego w dniu naprawy.

5.
Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, każdorazowo nastąpi w terminie 30 dni 
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……...................................................... . 

Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego z realizacji przedmiotowej umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

6. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony umowy bezusterkowy protokół odbioru wykonanych prac. 

7.
Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty 
i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.
Faktura musi zawierać wyszczególnione pozycje zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę  Formularzem oferty.

9.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP ............................ .

10.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztu części zamiennych o wartości jednostkowej przekraczającej równowartość w złotych 300,00 Euro netto według kursu Euro na podstawie tabeli kursów średnich walut obcych NBP aktualnego w dniu naprawy. W takim przypadku Zamawiający dostarczy Wykonawcy części zamienne lub pokryje koszt ich nabycia przez Wykonawcę na podstawie odrębnie wystawionej po dokonaniu naprawy faktury VAT.

11.
Dopuszczalna jest zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu jedynie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do zmiany wielkości tych podatków.
§ 6.
1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia przez 12 miesięcy.

2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy  w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności, jeżeli: 

1)
Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

a)
pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

b)
pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

c)
pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

d)
pracowników bez właściwego dozoru.

2) Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w §1 ust. 1 lub obowiązków określonych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy oraz w Załączniku nr 1b do SIWZ i zwłoka 
ta przekroczy pięć dni kalendarzowych, bądź też, co najmniej czterokrotnie, dopuści się  incydentów polegających na niedotrzymaniu któregokolwiek z terminów określonych 
w § 1 ust. 1 lub obowiązków określonych w § 8 ust. 2  niniejszej umowy oraz określonych w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3) Wykonawca wykona czynności określone w § 1 i 3 niezgodnie z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń jak również wykonawców instalacji lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji i konserwacji.

4) pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi  na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego Zamawiającego.

3.
Niezależnie od opisanego w ust. 2 prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z § 7 niniejszej umowy.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy pełny dzień opóźnienia oraz 0,04 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 6 ust 2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 2 ust. 2 umowy.
5. Niezależnie od ustaleń ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo dochodzenia, oprócz zastrzeżonych kar umownych, odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych.
§ 8.

1.
Wykonawca wskazuje następujące kanały komunikacji z Zamawiającym, obowiązujące przez okres trwania umowy:

(b) adres do korespondencji: ………………………………………………………..

(c) telefon stacjonarny: ……………………………………………………………...

(d) telefon komórkowy: ……………………………………………………………...

(e) fax: ……………………………………………………………………………...…

(f) e-mail:………………………………………………………………………..…....

Zmiana powyższych kanałów komunikacyjnych jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym, powiadomieniu Zamawiającego, na min. 5 (słownie: pięć) dni kalendarzowychprzed dokonaniem zmiany.

2.
Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń przez całą dobę w każdy dzień tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy za pośrednictwem wszystkich wymienionych w ust. 1. kanałów komunikacyjnych oraz utrzymywanie przez okres trwania umowy sprawności tych kanałów komunikacyjnych. Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się 
do każdorazowego i natychmiastowego odbierania i przyjmowania wszelkich zgłoszeń, poprzez każdy z opisanych w ust. 1. kanałów komunikacji.

§ 9.

1.*Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w załączniku do umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawców świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.

3.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej.

4.
Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia, do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, a także przekazywania informacji 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

5.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

8.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy udziale podwykonawców.  

*jeżeli dotyczy 
 § 10*.

1.
W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:

1)
solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych 
w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,

2)
reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

*jeżeli dotyczy 
§11.

1. W sprawach nie uregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór poddany będzie rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

§12.

1.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy.

2.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K O N A W C A :                                                          Z A M A W I A J Ą

