
Załącznik nr 1a do SIWZ
Nr postępowania przetargowego: G-3710-19/19
Część 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa konserwacja urządzeń: centralnych  zasilaczy awaryjnych UPS w budynku  Sądu Rejonowego w Białymstoku

1.W ramach zamówienia Wykonawca wykona przegląd okresowy w pełnym zakresie.

2. Zakres przeglądu powinien obejmować w szczególności:

1)
oględziny zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontrolę i regulację elementów mechanicznych;
2)
dokładne oczyszczenie elementów, w szczególności wentylatorów i kanałów wentylacyjnych;
3)
wymianę wentylatorów na fabrycznie nowe (Zamawiający nie dopuszcza dokonywania napraw wentylatorów np. poprzez wymianę łożysk);
4)
sprawdzenie kompletności osłon i pokryw;
5)
sprawdzenie prawidłowości konfiguracji UPS-a do wysyłania komunikatów na pocztę elektroniczną e-mail: o alarmach, o stanie urządzeń wewnętrznych UPS-a oraz zdalnego monitoringu jego parametrów pracy;
6)
sprawdzenie parametrów i ewentualną rekonfigurację współpracy UPS-a z usługą  SNMP;
7)
wymianę kondensatorów w filtrze AC ( co 50 tys. godzin - ostatnia wymiana w dniu 17 grudnia 2014 r.);
8)
wymianę kondensatorów w filtrze DC ( co 50 tys. godzin - ostatnia wymiana w dniu 17 grudnia 2014 r.);
9)
sprawdzenie i kalibrację napięcia DC oraz częstotliwości i napięcia wyjściowego AC;
10)
wymianę baterii litowej na płycie sterującej „P3 ‑ Control board”;
11)
sprawdzenie i ewentualną korektę nastaw, odczytanie historii i analizę alarmów zapisanych w pamięci urządzenia (wyniki w formie wydruków i wersji elektronicznej przedstawić Zmawiającemu jako załącznik do protokołu z konserwacji);
12)
sprawdzenie i regulację wewnętrznego zegara zasilacza awaryjnego UPS;
13)
sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych elementów i bloków funkcjonalnych urządzenia;
14)
kontrolę i sprawdzenie pewności i parametrów przełączania w przypadku zaniku napięcia i powrotu zasilania głównego (wykonanie symulacji zaniku);
15)
sprawdzenie pozostałych podzespołów zapewniających właściwe chłodzenie urządzenia;
16)
sprawdzenie stanu akumulatorów urządzenia za pomocą specjalistycznego testera i sporządzenie raportu połączone z oceną sprawności i pojemności akumulatorów w % (np. na podstawie pomiaru napięcia i rezystancji wewnętrznej każdego ogniwa), (wyniki przedstawić jako załącznik do protokołu z konserwacji oraz dokonać adnotacji w karcie gwarancyjnej akumulatorów);
17)
ocenę pojemności baterii poprzez kontrolowane rozładowanie prądem jednogodzinnym (wyniki przedstawić jako załącznik do protokołu z konserwacji oraz dokonać adnotacji w karcie gwarancyjnej akumulatorów);
18)
sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą;
19)
w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi jedno szkolenie dla grupy maksymalnie 7 pracowników  wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie:

a) odłączenia UPS-a od sieci zasilającej i odbiorczej,

b) sprawdzenia poprawności zadziałania głównego wyłącznika UPS (EPO),

c) podłączenia UPS-a do sieci zasilającej i odbiorczej,

d) obsługi UPS-a po zaniku zasilania oraz po zadziałaniu wkładek topikowych, 
e) obsługi UPS-a w przypadku wystąpienia, podczas jego pracy, alarmowych zdarzeń (instruktaż z wypełnieniem raportu oraz wykonaniem połączenia telefonicznego do konsultanta serwisu);
20)
wymianę głównych wyłączników przeciwpożarowych typu „zbij szybkę” z młoteczkiem, umiejscowionych w wejściach głównych do budynków A, B i C;
21)
sprawdzenie poprawności zadziałania głównego wyłącznika przeciwpożarowego UPS (EPO) ‑ wejścia główne do budynków A, B i C (potwierdzone wpisem do protokołu z konserwacji),

22)
wykonanie pomiarów (potwierdzone wpisem do protokołu z konserwacji):


a)
 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

b)
 ciągłości przewodów ochronnych,


c)
 rezystancji izolacji kabli łączących: 

- rozdzielnię główną RG z UPS,

- rozdzielnię Bypass Ręczny UPS SG z UPS,

- UPS z rozdzielnią bateryjną SG UPS,

- rozdzielnię bateryjną UPS SG z bateriami akumulatorów.
3.
Przeglądy związane z wyłączeniem napięcia wykonywane będą w dni robocze, w poniedziałki w godzinach 
od 19:00 do 6:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 6:00 jak również w dni wolne od pracy (soboty, ewentualnie niedziele oraz święta). Dopuszcza się również wykonanie niektórych prac w technice pod napięciem (prace w kategorii „PN”), tak by nie doprowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu jednostek Zamawiającego. Wykonawca, jeżeli zajdzie potrzeba wymiany, zutylizuje odpady niebezpieczne takie jak 
np. zużyte akumulatory, źródła światła itp. zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

4.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich danych, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem, w tym haseł dostępowych.

TABELA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1a: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic A.Mickiewicza i J.Kuronia na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. A.Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. A.Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Kuronia.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV,  sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	
	
	

	
	UPS
	W obiekcie zaimplementowano trzy centralne zasilacze awaryjne zlokalizowane w poszczególnych segmentach budynku:

1. segm. A – Urządzenie UPS GE Consumer & Industrial SA Digital Energy SG – CE 200 kVA (1 szt),

2. segm. B – Urządzenie UPS GE Consumer & Industrial SA Digital Energy SG – CE 160 kVA (1 szt),

3. segm. C – Urządzenie UPS GE Consumer & Industrial SA Digital Energy SG – CE 160 kVA (1 szt).

Każde z urządzeń wyposażono w kartę sieciową SNMP 3-phase web plug-in adapter with MODBUS RS485 do UPS GE  serii SG. Kod GE części: 

1024921

Zasilacz, obsługujący segment A, z którego zasilane są urządzenia centrali telefonicznej i CCTV, ma zwiększoną do 200 kVA moc elektryczną.


	


UWAGA:

Każdy z istniejących w obiektach systemów, opisanych w przybliżony sposób w powyższej tabeli, stanowi jako instalacja, integralną całość. Fakt nie wymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa konserwacja urządzeń zasilaczy awaryjnych UPS w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku dotycząca wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

