
Załącznik nr 1b do SIWZ 

Nr postępowania przetargowego: G-3710-19/19
Część 2 - Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa konserwacyjna wybranych instalacji elektrycznych: podstacji elektroenergetycznej ST 01-1789, agregatu prądotwórczego awaryjnie zasilającego rozdzielnię RWC oraz rozdzielnic głównych RG od 1 do 4 i napięcia gwarantowanego GTR od A do C.
I. Konserwacja podstacji energetycznej ST01-1789 i rozdzielnic głównych:

1. W czasie trwania umowy w ramach bieżących czynności konserwacyjnych Wykonawca wykona: 

1) oględziny w miesiącu kwietniu 2020r. oraz przegląd podstacji ST 01-1789 we wrześniu 2020 r. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu przeglądu oraz oględzin na jego wniosek. W przypadku konieczności przeprowadzenia przeglądu lub oględzin wcześniej niż w terminach wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądu i oględzin w pełnym zakresie, w terminie maksymalnie dwóch tygodni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego.

2) W ramach przeglądu we wrześniu 20202r. należy przeprowadzić  przegląd rozdzielnic głównych RG 1, 2, 3 i 4 .

3) Zakres oględzin podstacji ST 01-1789 oraz rozdzielnic głównych powinien obejmować w szczególności:
4) kontrolę stanu budynku podstacji, a w szczególności szczelności poszycia dachu, układu odprowadzenia wód deszczowych, stanu i szczelności wywietrzników, stanu drzwi wraz z zawiasami i zamknięciami, sprawdzenie stanu oświetlenia podstacji, ocena stanu pomieszczeń (ścian, podłogi, sufitu, itp.),  ewentualną naprawę i konserwację oraz smarowanie,
5) kontrolę oraz utrzymywanie czystości i porządku wewnątrz budynku podstacji,
6) kontrolę przepustów kablowych i szynowych,
7) sprawdzenie działania układów pomiarowo – rozliczeniowych (liczników energii elektrycznej) oraz urządzeń współpracujących (np. KWMS),
8) sprawdzenie nastaw, ewentualna regulacja automatyki kontrolno - pomiarowej i układów sterowania, jak również sprawdzenie poprawności działania urządzeń, elementów oraz układów zabezpieczających i regulacyjnych,
9) sprawdzenie kompletności wyposażenia, sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego w podstacji oraz wnioskowanie o ewentualne uzupełnienie,
10) sprawdzenie obciążenia transformatora oraz wskazań wszystkich przyrządów pomiarowych zainstalowanych na podstacji i sporządzenie raportu z odczytów wraz z oceną wyników (wraz z systemem wizualizacji),
11) oględziny zewnętrzne transformatora, izolatorów, przekładników, szyn, oraz wszystkich podzespołów, urządzeń i wyposażenia stacji,
12) obserwowanie oznak przegrzania urządzeń,
13) pomiar temperatury w pomieszczeniach podstacji,
14) zdalny pomiar bezstykowy (pirometryczny) temperatury poszczególnych urządzeń (w tym transformatorów), szyn, przewodów i podzespołów podstacji, wraz z oceną wyników,
15) przeprowadzenie kontroli termowizyjnej,
16) sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,
17) smarowanie punktów smarowniczych,
18) kontrolę zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią i zalaniem oraz ewentualne zabezpieczenie,
19) sprawdzenie stanu i kompletności obudów i osłon, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,
20) prowadzenie ruchu i eksploatacji podstacji w pełnym zakresie (SN i nN); utrzymywanie pełnej gotowości do wykonania operacji łączeniowych na każde żądanie Zamawiającego 24 h / dobę przez okres obowiązywania umowy,
21) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą, kontrola i ewentualne uzupełnienie instrukcji eksploatacji podstacji oraz schematów ideowych i tablic ostrzegawczych stałych i przenośnych.
2. Zakres przeglądu podstacji oraz rozdzielnic głównych obejmuje w szczególności wszystkie czynności związane z oględzinami, a ponadto:
a)
oczyszczenie wszystkich urządzeń i elementów, do których dostęp pod napięciem jest normalnie ograniczony,
b)
szczegółowy przegląd wyłączników, odłączników i rozłączników wraz z kontrolą nastaw i sprawdzeniem zadziałania wyzwalaczy i napędów (w razie potrzeby korekcja nastaw, regulacja i badanie /w tym sprawdzenie charakterystyk/ z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury),
c)
szczegółowy przegląd transformatorów energetycznych połączony m.in. z: 
-
dokładnym sprawdzeniem instalacji przyłączeniowej transformatora,
-
kontrolą stanu izolatorów,
-
pomiarem i oceną rezystancji izolacji uzwojeń transformatora,
-
pomiarem i oceną rezystancji uzwojeń transformatora,
-
sprawdzenie działania zabezpieczeń, osprzętu i armatury transformatora,
-
ewentualne zakwalifikowanie transformatora do przeglądu szczegółowego, wykonania szczegółowego badania lub remontu średniego i kapitalnego;
d)
szczegółowy przegląd połączeń szyn i przewodów oraz momentów dokręcenia śrub zacisków oraz wykonanie w odpowiednich terminach wszelkich innych pomiarów i badań wymaganych obowiązującym prawem, instrukcjami, zaleceniami producenta i wykonawcy oraz przepisami branżowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. lub innego odpowiedniego dla podstacji ST 01-1789 zakładu dystrybucji energii elektrycznej,
e)
kontrola, sprawdzenie i próby układu chłodzenia (pomiar temperatur, sprawdzenie czujników temperatury oraz symulacja alarmu wszystkich stopni).

3. Oględziny wykonywane są bez wyłączania urządzeń podstacji spod napięcia (prace w kategorii „PN”) poza godzinami normalnej pracy Sądu i Prokuratur, tak aby nie doprowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu jednostek Zamawiającego oraz w przypadku  gdy zajdzie taka konieczność, aby można było przeprowadzić częściowe lub całkowite wyłączenie napięcia.

4. Przeglądy z wyłączeniem napięcia wykonywane są w dni robocze: w poniedziałki w godzinach od 19:00 do 6:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 6:00, jak również w dni wolne od pracy (soboty, ewentualnie niedziele oraz święta). Dopuszcza się również wykonanie niektórych prac w technice pod napięciem (prace w kategorii „PN”), tak aby nie doprowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu jednostek Zamawiającego. 
Jeżeli jest to konieczne, obowiązek powiadomienia właściwego OSD (Operatora Systemu Dystrybucji) o prowadzonych pracach i operacjach łączeniowych, spoczywa na Wykonawcy.

5. W zakresie podstawowych obowiązków Wykonawcy, poza dążeniem do utrzymywania infrastruktury technicznej w nienagannym stanie (poprzez wykonywanie prac inżynieryjno–technicznych) i zapewnienia najwyższych standardów obsługi serwisowej i bezpieczeństwa, leży również troska o utrzymywanie instalacji i urządzeń oraz ich konfiguracji w stanie zapewniającym uzyskanie najlepszego efektu finansowego. Dlatego też Wykonawca ma obowiązek prowadzić bieżącą kontrolę wielkości poszczególnych składników taryfy opłat za energię elektryczną oraz podejmowania niezbędnych środków zapobiegawczych w celu niedopuszczenia 
do wystąpienia niekorzystnych warunków i obciążenia zamawiającego dodatkowymi opłatami (np. opłatami 
za energię bierną pobraną i oddaną lub opłatą dodatkową za przekroczenie mocy zamówionej). 

6. Jeżeli konieczne jest podjęcie działań wykraczających poza ramy przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu lub przewidywanej możliwości wystąpienia niekorzystnych warunków oraz wskazanie (zaproponowanie) właściwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

7. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży prowadzenie ruchu i eksploatacji podstacji w pełnym zakresie (SN 
i nN) oraz utrzymywanie pełnej gotowości do wykonania operacji łączeniowych na każde żądanie Zamawiającego 24 h/dobę przez cały czas obowiązywania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.

9. Wykonawca zapewni stałą, całodobową gotowość (pogotowie) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, tj.:

1) usunięcie awarii w terminie 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania, dowolnym kanałem łączności, zgłoszenia awarii, 
2) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy liczonym od chwili otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub  utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu,
3) utrzymywanie (z podaniem do wiadomości Zamawiającego), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności:
a)
minimum jednego telefonu stacjonarnego,
b)
minimum jednego telefonu komórkowego,
c)
minimum jednego adresu e-mail.

10. Przez pojęcie naprawy rozumiane jest usunięcie awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz ze wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia. 

11. Przez pojęcie remontu bieżącego, średniego i kapitalnego należy rozumieć czynności planowe, ujęte 
w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie 
z postanowieniami ust.11. przedmiotowego załącznika). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane 
są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów. Remonty nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

II. Konserwacja agregatu prądotwórczego:

1) Konserwacja agregatu zabezpieczającego pracę węzła cieplnego RWC:

1) Comiesięczne oględziny z uruchomieniem agregatu KIPOR model KDE19STA3:
a)
sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
b)
sprawdzenie stanu czystości zespołu i jego pomieszczenia,
c)
sprawdzenie układu zasilania w paliwo, smarowania chłodzenia, układu rozruchu, wskaźników 
kontrolno-pomiarowych,

d)
sprawdzenie działania wentylacji i instalacji do odprowadzania spalin z pomieszczenia – zespół prądotwórczy znajduje się wewnątrz budynku,

e)
sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprzętu przeciwpożarowego.

2) Przegląd zespołu prądotwórczego powinien odbyć w lutym 2019 r. Przegląd zespołu powinien obejmować w szczególności:

a)
oględziny w zakresie jak wyżej,

b)
wymianę oleju i smarowanie całego zespołu,

c)
sprawdzenie instalacji rozruchowej i zapłonowej wraz z akumulatorem, przyrządów pomiarowych, sygnalizacyjnych oraz zabezpieczeń,

d)
sprawdzenie stanu technicznego tablicy rozdzielczej, układu regulacji zespołu oraz automatyki współpracującej z zespołem,

e)
umycie zbiornika paliwa, 

f)
dokonanie czynności konserwacyjnych i wymianę zużytych części.
III. Pozostałe:

1) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w rozdzielni RG 4 (segm. D) dokona wymiany Regulatora Mocy Biernej typu: RMB-10M (producent: ELEKTROMONTEX) na identyczny lub równoważny.
2) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, na podstacji ST 01-1789, dokona wymiany wszystkich uchwytów kablowych typu ZEUS, mocujących kable energetyczne w rozdzielniach niskiego napięcia sekcji I (Tr 1) oraz sekcji II (Tr 2).
3) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, na podstacji ST 01-1789, bednarką FeZn 4x50, wykona podłączenie uziemienia, do wyznaczonych miejsc rozdzielni niskiego napięcia sekcji I (Tr 1) oraz sekcji II (Tr 2), zgodnie z załączonym rysunkiem (nowe elementy w kolorze zielonym). 
4) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 maja 2020 roku, na podstacji ST 01-1789, dokona odnowienia powłok malarskich wszystkich elementów uziemienia (kolor żółto-zielony) oraz szyn neutralnych (kolor niebieski).
[image: image1.png]20

8460

g
5
oS
g SEX o
2 E5Sg E
528 E
X235
ge
05HE - oov
8
[} 3
8| | evorrewsossuen H
e10d g | g
i #
]
() g
R| amaseiwod 8jod
()
E anou
alod
3
2.
2 B
[ 2z 2 “
m amojfdzids o <
g aiod NS 9
5 ©
£ 2
5
b4
| @
S| emosenod s 2
g g
[0) = %
gl | emorcreunosuen EH
| el0d &
T
[
5
o5<
SEX
E5Ss o
g s28 8
2 228 ki
g<
T
oF 0582 08







TABELA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1b: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. A.Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic A.Mickiewicza i J.Kuronia na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. A.Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. A.Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. J.Kuronia.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	Podstacja elektro-energetyczna
	Podstacja elektroenergetyczna:

1. Podstacja zasilana jest dwiema liniami kablowymi SN 15 kV o długości około 340 m typu XRUHAKXS 3x1x120 mm, które traktowane są jako integralna część przedmiotowego urządzenia,

2. Zainstalowano kompaktową podstację kontenerową zawierającą między innymi następujące urządzenia:

a) rozdzielnicę SN typu Rotoblok:

· pole nr 1
zasilanie transformatora nr 1

RT 1

(pole wyposażone jest w rozłącznik z napędem ręcznym sprężynowym i uziemnikiem dolnym oraz podstawą bezpiecznikową GTR 2)

· pole nr 2
pomiar 



RP 1

(pole wyposażone jest w odłącznik z napędem ręcznym i uziemnikiem dolnym GTR 4)

· pole nr 3
kabel zasilający SN z R 1518

RLO 3

(pole wyposażone jest w rozłącznik z napędem ręcznym i uziemnikiem dolnym GTR 2)

· pole nr 4A i 4B
sprzęgło


RS1L

(pole wyposażone jest w odłącznik z napędem ręcznym GTR 4)

· pole nr 5
kabel zasilający SN z R 1518

RLO 3

(pole wyposażone jest w rozłącznik z napędem ręcznym i uziemnikiem dolnym GTR 2)

· pole nr 6
pomiar



RP 1

(pole wyposażone jest w odłącznik z napędem ręcznym i uziemnikiem dolnym GTR 4)

· pole nr 7
zasilanie transformatora nr 2

RTPb

(pole wyposażone jest w rozłącznik z napędem ręcznym sprężynowym i uziemnikiem dolnym oraz podstawą bezpiecznikową GTR 2)

b) dwa transformatory 1000 kVA ABB DZE 1000 / 15 z 2004 r. w układzie Dy,

c) dwie rozdzielnice NN typu RN – W z odpływami typu NSL produkcji EFEN na 10 odpływów wraz z rozłącznikami INP 1600

d) tablicę licznikową TL 2 x EQM M34AFIMOQRSUW-C13CB208  3 x 58 / 100 V 5(6) A 50 Hz plus sumator energii elektrycznej KWMS-3B oraz przekładniki typu IMZ i UMZ, synchronizator US-162/GPS i modem GSM / GPRS GTM-T ver. 2.01/WS

3. Z podstacji zasilane są między innymi rozdzielnice główne NN oraz następnie,  z rozdzielnic głównych NN odrębne rozdzielnice główne napięcia gwarantowanego NN w poszczególnych segmentach:

a) RG 3 + GTR3

w segmencie A

b) RG 1 + RWH + GTR1
w segmencie B

c) RG 2 + GTR2

w segmencie C

d) RG 4 + GTR4

w segmencie D

Rozdzielnice zasilane są liniami kablowymi YKY 4 x 120 z wyjątkiem rozdzielnicy RWH zasilanej YKY 4 x 35. WLZ – ce w relacji podstacja ST 01-1789 do rozdzielnic głównych i hydroforowej należą do przedmiotu zamówienia.

4. Agregat prądotwórczy KIPOR awaryjnie zasilający YKXS 5x10 mm2 rozdzielnię RWC 


	

	
	
	
	


UWAGA:

Każdy z istniejących w obiektach systemów, opisanych w przybliżony sposób w powyższej tabeli, stanowi jako instalacja, integralną całość. Fakt nie wymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

Podstacja energetyczna ST 01-1789









