
Załącznik nr 1a do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-26-3/20
Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia

I. Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stała i kompleksowa konserwacja armatury, instalacji, sieci i urządzeń wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnych oraz instalacji i agregatu wody lodowej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego 
1. Bieżąca konserwacja systemów, instalacji i urządzeń:

1) systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi, wentylatorami i nawilżaczami (W) oraz instalacją wody lodowej wraz z agregatem, klimatyzatorów (K) wraz z całą instalacją wody lodowej (z chłodnicami klimakonwektorów włącznie) oraz z agregatem wody lodowej, zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

2. Wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych); 

3. Zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy, tj.:

a. usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym: systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi, wentylatorami i nawilżaczami (W) klimatyzacyjnych (K), wraz z instalacją wody lodowej oraz z agregatem wody lodowej , w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

b. podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie wskazanym w Formularzu oferty Wykonawcy (Gwarantowany czas reakcji serwisu) maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu,
c. zamawiający dopuszcza usunięcie awarii w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy jeżeli awaria wystąpiła w dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy, wyłącznie pod warunkiem doraźnego zabezpieczenia uszkodzonych urządzeń i obiektu przed wystąpieniem dalszych uszkodzeń lub strat, w terminach podanych w ustępach powyżej,
d. utrzymywanie (i podanie do wiadomości), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności:

 - minimum jednego telefonu stacjonarnego,

 - minimum jednego telefonu komórkowego,

 - minimum jednego telefaksu(opcjonalnie),

 - minimum jednego adresu e-mail.

4. Zapewnienie gotowości do wykonania remontu bieżącego, średniego i kapitalnego, modernizacji lub rozbudowy systemów, urządzeń bądź instalacji w ramach (ewentualnie udzielonego na zasadach ogólnych) odrębnego zlecenia.

5. Przez pojęcie naprawy (patrz: ust. 2. i 3. przedmiotowego załącznika) rozumiane jest usunięcie awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia.

6. Wykonawca ponosi każdorazowo koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i wbudowanych w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych każdorazowo o wartości maksymalnej do kwoty równowartości w złotych 300,00 Euro netto (słownie: do trzystu Euro 00/100 netto bez podatku VAT).

7. Kurs Euro będzie przyjmowany każdorazowo według aktualnej tabeli kursów średnich walut obcych NBP.

8. Jeżeli koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie 
(w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, koszt w/w części zamiennych pokryje lub też w/w części dostarczy Zamawiający (po uprzednim uzgodnieniu i przedstawieniu kosztów).

9. Okoliczność, że koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, nie zwalnia Wykonawcy z wymaganych umową terminów usunięcia awarii ani z odpowiedzialności za terminowe usunięcie awarii i wszelkie skutki jej nieterminowego usunięcia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza jednak usunięcie naprawy środkami doraźnymi i tymczasowymi.

10. Poprzez części zamienne niezbędne do przeprowadzenia rozumie się nowe bądź regenerowane części, mające w wyniku przeprowadzanej naprawy zastąpić uszkodzone części maszyny, urządzenia bądź instalacji albo systemu, bez wymiany których nie jest możliwe przeprowadzenie naprawy. 

11. Poprzez komplementarny zespół części zamiennych rozumie się elementy, które ze względów technologicznych wymieniane są łącznie; na przykład koła zębate wraz ze współpracującym z nimi łańcuchem i napinaczami albo też łożysko wraz z kompletem uszczelnień tegoż łożyska. Pomimo, że uszkodzony jest tylko jeden element (np. łożysko) w czasie naprawy wymianie podlegają również elementy komplementarne (np. komplet uszczelnień tegoż łożyska) chociażby nie były one uszkodzone i jako komplementarne są włączane do sumarycznego kosztu części zamiennych.

12. Przez pojęcie remontu bieżącego, średniego i kapitalnego rozumie się czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie z postanowieniami ust. 5. przedmiotowego załącznika). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.

II.
Urządzenia klimatyzacji (K) wraz z instalacją wody lodowej oraz z agregatem wody lodowej:

1. W ramach umowy, Wykonawca wykona 2 przeglądy urządzeń w roku zgodnie z tabelą zamieszczoną 
w pkt 5.2 SIWZ 
2. Zakres przeglądu powinien obejmować w szczególności:

1)
dokładne oczyszczenie całego agregatu (jednostki wewnętrznej i zewnętrznej), jak również umycie 
za pomocą specjalistycznych środków czyszczących i dezynfekcję wymiennika wewnętrznego (parownika) oraz wymiennika zewnętrznego (skraplacza), łopat i lameli wentylatorów, żaluzji i innych elementów, przez które przepływa powietrze, w szczególności filtrów, paneli wylotu powietrza i kratek ssących,

2)
oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,

3)
oczyszczenie, a w razie nadmiernego zanieczyszczenia lub zużycia, wymiana filtrów przeciwpyłowych w jednostce wewnętrznej,

4)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy urządzenia, w tym również parametrów elektrycznych,

5)
uzupełnienie, w razie potrzeby, czynnika chłodniczego,

6)
sprawdzenie stanu szczelności instalacji oraz wszystkich połączeń, jak również ich ewentualne uszczelnienie,

7)
sprawdzenie i ewentualna regulacja oraz kontrola szczelności zaworów odcinających i regulacyjnych,

8)
sprawdzenie nastaw i ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania, jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

9)
sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimnochronnej,

 10)
sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,

 11)
kontrola łożyskowania elementów ruchomych,

 12)
smarowanie punktów smarowniczych,

 13)
kontrola zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią oraz ewentualne zabezpieczenie,

 14)
sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,

 15)
sprawdzenie docisku połączeń elektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzeń,

 16)
przeprowadzenie defektoskopii akustycznej,

 17)
ocena stanu oraz zdiagnozowanie ewentualnych uszkodzeń agregatu,

 18)
okresowa wymiana i uzupełnianie oleju,

 19)
kontrola i ewentualnie wymiana filtrów lub filtroosuszaczy,

 20)
okresowa konserwacja i kontrola działania, w odstępach czasu nie dłuższych niż 6 miesięcy, zaworów bezpieczeństwa (wraz z dokonywaniem stosownych wpisów do Książki Eksploatacji Zbiornika Ciśnieniowego) w instalacjach chłodniczych i udział osób uprawnionych w czynnościach Urzędu Dozoru Technicznego,

 21)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń chłodniczych, w tym między innymi:

a) kontrola temperatury parowania i skraplania,

b) kontrola ciśnienia tłoczenia i ssania,

c) kontrola różnicy temperatur przed i za filtrem,

d) kontrola poziomu oleju,

e) kontrola temperatury oleju,

 22)
sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą.

 23)
wykonanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. kontroli agregatu wody lodowej zgodnie z ustawą 
o charakterystyce energetycznej budynków.
III.
Urządzenia systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi i klimakonwektorami oraz wentylatorami i nawilżaczami (W):

1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca wykona: dwa przeglądy w okresie trwania umowy, urządzeń całego systemu wentylacyjnego wraz z centralami wentylacyjnymi, klimakonwektorami, jak również wentylatorów wyciągowych, 

2. Zakres usługi (przegląd nr 1 i 2) obejmuje przygotowanie urządzeń do sezonu letniego i zimowego, 

3. Oględziny urządzeń nawilżających powinny być przeprowadzane w odstępach co najmniej miesięcznych.

4. Zakres przeglądów powinien obejmować w szczególności:

1) dokładne oczyszczenie urządzeń, jak również umycie za pomocą specjalistycznych środków czyszczących i dezynfekcję wymienników ciepła (wraz z wymiennikami rekuperatorów i klimakonwektorów) oraz łopat i lameli wentylatorów, czerpni i wyrzutni powietrza, żaluzji, przepustnic, elementów sekcji tłumienia i innych elementów, przez które przepływa powietrze 
(w tym również, w razie potrzeby, czyszczenie kanałów wentylacyjnych),

2) w przypadku klimakonwektorów wymagana jest kontrola stanu zabrudzenia filtra w odstępach co najmniej miesięcznych,

3) kontrola, czyszczenie, konserwacja i regulacja klap ruchomych, kierownic, wywietrzników, anemostatów, itp.

4) sprawdzenie i regulacja szczelności przepustnic w stanie zamkniętym,

5) oczyszczenie i sprawdzenie drożności układów odprowadzenia skroplin, odkraplacza, tacy, syfonu wodnego (w tym również zalanie suchego syfonu), itp.

6) oczyszczenie, a w razie nadmiernego zanieczyszczenia lub zużycia, wymiana filtrów przeciwpyłowych (w tym wymiana filtrów w razie sygnalizacji urządzenia) oraz czyszczenie sekcji filtrów,

7) kontrola przy każdym przeglądzie stanu zabrudzenia lamel nagrzewnicy i chłodnicy oraz wymiennika, a w razie potrzeby oczyszczenie,

8) odpowietrzanie nagrzewnicy i chłodnicy,

9) regulacja wydajności chłodnicy i nagrzewnicy,

10) niezależnie od stopnia zabrudzenia wymiana filtrów w centralach VTS Clima oraz w klimakonwektorach nie rzadziej niż raz na pół roku (do 31.10.2020r. oraz do 30.04.2021r.) a w centralach SWEGON GOLD nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (do 31.07.2020r., do 31.10.2020r.,  do 31.01.2021r. oraz do 30.04.2021r.). Zakup filtrów po stronie Wykonawcy
Filtry powinny być wykonane z tkaniny syntetycznej i posiadać klasę M5.

Zestawienie kompletu filtrów na jedną wymianę z określeniem ich wymiarów zawiera tabela poniżej. 

	Segment
	Typ centrali 
	Ilość  central w obiekcie
	Wymiary filtrów (szer x wys x dł)    mm
	Ilość filtrów na 1 centralę
	Ilość filtrów ogółem

	C
	GOLD 05
	1
	355x425x350
	4
	4

	B, C
	GOLD 14
	2
	592x592x620
	4
	8

	B, 
A (2 SZT)
	GOLD 30
	3
	592x592x620
	4
	12

	
	
	
	287x592x620
	2
	6

	F
	GOLD 8
	1
	440x515x400
	4
	4

	A, B
	GOLD 35
	2
	592x592x620
	6
	12

	
	
	
	592x287x620
	2
	4

	B, C, E, F
	GOLD 40
	4
	592x592x620
	6
	24

	
	
	
	592x287x620
	2
	8

	C
	VTS CV-A 1P CNWV
	2
	612x609x50
	2
	4


11)
zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach maszynowni wentylacyjnych,

12)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń wentylacyjnych, w tym między innymi:

-
kontrola właściwego rozkładu ciśnień w centralach wentylacyjnych, zapewniających poprawny kierunek przecieków powietrza oraz poprawne usuwanie powietrza,

-
kalibrację po wymianie filtrów,

-
kontrole wydatków i rozkładu przepływów powietrza w anemostatach poszczególnych pomieszczeń,

-
pomiar ilości powietrza i sprawdzenie oraz regulacja wydajności centrali.

13)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń wentylacyjnych, w tym między innymi:

- uzupełnienie w razie potrzeby czynnika chłodniczego bezpośredniego i pośredniczącego,

- wymiana i uzupełnianie oleju,

- kontrola i ewentualnie wymiana filtroosuszacza,

14)
pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń chłodniczych, w tym między innymi:

- kontrola temperatury parowania i skraplania,

- kontrola ciśnienia tłoczenia i ssania,

- kontrola różnicy temperatur przed i za filtrem,

- kontrola poziomu oleju,

- kontrola temperatury oleju.

15)
sprawdzenie stanu szczelności instalacji oraz wszystkich połączeń, jak również ich ewentualne uszczelnienie,

16)
sprawdzenie i ewentualna regulacja oraz kontrola szczelności zaworów odcinających i regulacyjnych,

17)
sprawdzenie działania, regulacja i konserwacja poszczególnych elementów systemu wody lodowej,

18)
sprawdzenie i dobór nastaw oraz ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych (np. zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych),

19)
sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimnochronnej,

20)
sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,

21)
kontrola i konserwacja łożyskowania elementów ruchomych,

22)
kontrola łatwości obracania wirników wentylatorów, sprawdzenie wyważenia i bicia rotorów, poprawności mocowania wirników wentylatorów na osi, stanu wibroizolatorów, stanu łożysk, itp.

23)
kontrola wymienników rotacyjnych wraz z elementami uszczelniającymi,

24)
kontrola sprawności, regulacja i konserwacja układów napędowych i zasilających (silników, przekładni napędowych, przetworników częstotliwości, itp.)

25)
smarowanie punktów smarowniczych i prowadzenie właściwej obsługi smarowniczej,

26)
kontrola zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią oraz ewentualne zabezpieczenie,

27)
sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,

28)
sprawdzenie docisku połączeń elektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzeń,

29)
przeprowadzenie pomiaru temperatury pracy łożysk i innych newralgicznych elementów systemu termometrem piroelektrycznym lub stykowym,

30)
pomiary i kontrola dopuszczalnych poziomów drgań i wibracji urządzeń wentylacyjnych 
a w szczególności central wentylacyjnych ze szczególnym naciskiem na urządzenia zlokalizowane na dachu obiektu,

31)
wymiana łożysk w wentylatorach wyciągowych, w przypadku stwierdzenia ich nadmiernego zużycia,

32)
kontrola wizualna wirnika autonomicznych wentylatorów wyciągowych i prawidłowości rozmieszczenia obciążników wyważających,

33)
sprawdzenie i konserwacja silników elektrycznych, kontrola pobieranych prądów w każdej z faz silnika, sprawdzenie temperatury silnika, stanu łożyskowania, elementów chłodzenia silnika, rezystancji uzwojeń silnika, itp.,

34)
sprawdzenie i regulacja napięcia pasów napędowych oraz równoległości ułożenia kół pasowych,

35)
ocena stanu oraz zdiagnozowanie ewentualnych uszkodzeń systemu wentylacyjnego i ich bieżące usuwanie,

36)
kontrola prawidłowości zasilania urządzeń w czynniki energetyczne (np. pomiar napięcia zasilającego we wszystkich fazach, pomiar ciśnienia wody lodowej, itp.),

37)
przegląd i konserwacja nawilżaczy powietrza:

a)
dokładne czyszczenie cylindra parowego i elektrod (w razie potrzeby wymiana) oraz wymiana filtra wodnego,

b)
kontrola zaślepki na elektrodzie,

c)
czynności opisane w a) i b) należy wykonywać również po każdorazowym zapaleniu żółtej diody w urządzeniu z uwzględnieniem d),

d)
wymiana cylindra parowego niezależnie od stanu technicznego po każdych 5.000 godzin pracy urządzenia,
e)
kontrola i ewentualna wymiana węży parowych i kondensatu, oraz wody,
f)
sprawdzenie i oczyszczenie zaworu spustowego (w razie potrzeby wymiana), zaworu wlotowego, systemu odwodnienia urządzenia i rury spustowej wraz z syfonem,

g)
kontrola instalacji elektrycznej urządzenia (m. in. przewodów, kabli i ich izolacji),

h)
odczytanie komunikatów o błędach,

i)
reset wskaźnika konserwacji,

j)
czyszczeniu podlega tylko cylinder parowy typu D natomiast pozostałe typy cylindrów należy wymieniać.

38)
kontrola historii alarmów;
39)
sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą;
40)
wykonywanie 2 razy do roku (do 15 listopada oraz do 15 maja) kontroli stanu technicznego budynku w zakresie sanitarnym, zgodnie z  62 ust. 1 lit. c (budynek nie jest wyposażony w instalację gazową) ustawy Prawo budowlane, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Kontrola musi być potwierdzona stosownym protokołem, dostarczonym Zamawiającemu w terminie 7 dni 
po zakończeniu kontroli.
5.
Wykonanie prac polegających na: 

· Uruchomieniu nawilżaczy powietrza CAREL dostarczonych przez Zamawiającego, w ilości 4 sztuk, w pomieszczeniu maszynowni central wentylacyjnych (pom. A0026) pracujących w obwodach Archiwum Zakładowego. W zakresie realizacji zadania są prace polegające na podłaczniu urządzeń do istniejących instalacji elektrycznej, wodnej i wentylacyjnej wraz z uruchomieniem oraz  prace montażowe polegające na wykonaniu konstrukcji do nawilżaczy CAREL typu:
· UR006HD104 o nr A00001895

· UR013HL104 o nr A00001898

· UR020HL104 o nr A00001896
· UR027HL104 o nr A00001897

Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.

ZAŁĄCZNIK NR 1/a: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. A. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. A. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic A. Mickiewicza i Borsuczej na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. A. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. A. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Borsuczej.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	(W i K) Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
	W budynku zaimplementowano system wentylacji nawiewno – wywiewnej, mechanicznej z rekuperacją (wymienniki krzyżowe – w centralach obsługujących część hotelową budynku i część bufetowo – gastronomiczną oraz wymienniki rotacyjne  – w  centralach obsługujących pozostałe pomieszczenia obiektu).

W niektórych pomieszczeniach zainstalowano układy klimatyzacyjne. Chłodzenie pomieszczeń zrealizowane jest bądź za pośrednictwem chłodnic zainstalowanych bezpośrednio w centralach wentylacyjnych (sala rozpraw B0/37 i sala konferencyjna C0/10), bądź poprzez klimakonwektory zainstalowane w poszczególnych pomieszczeniach (sale rozpraw nr B0/09, B0/16, B0/23 wraz z pokojami narad B0/12, B0/17, B0/24, B0/34, B0/31, zaplecze sali konferencyjnej C0/10, Pokój Prezesa SR C0/13, sekretariat C0/12, mała sala konferencyjna C0/09), bądź (systemem bezpośrednim) za pomocą klimatyzatorów typu split DAIKIN (w pomieszczeniach w których zlokalizowane urządzenia wytwarzają większą ilość energii cieplnej; są to pomieszczenia UPS, serwerów i punktów dystrybucyjnych oraz centrali telefonicznej). Do chłodzenia powietrza w chłodnicach central i klimakonwektorach wykorzystuje się wodę lodową otrzymywaną w agregacie z modułem hydraulicznym (system pośredni) , zlokalizowanym w sekcji B (piwnica).

W każdym z segmentów znajdują się oddzielne (przeznaczone do jego obsługi) maszynownie wentylacyjne (w piwnicach).  Dodatkowo w segmencie A na dachu zainstalowano dwie centrale wentylacyjne. Rozprowadzenie powietrza odbywa się kanałami wentylacyjnymi wyposażonymi w klapy przeciwpożarowe i tłumiki wibracji. Nawiew i wywiew powietrza odbywa się górą poprzez nawiewniki Systemair i Stifab.

Dodatkowo zainstalowano indywidualne instalacje wyciągowe np. dla pomieszczeń garaży lub toalet z zastosowaniem wentylatorów wyciągowych kanałowych (typu łazienkowego) i dachowych.

Ponadto niektóre układy wentylacyjne są wyposażone w nawilżacze powietrza.

System wentylacyjny podzielono na następujące funkcjonalne układy:

a) w segmencie A i E:

· A1 - wentylacja biur i sal rozpraw części segmentu,

· A2 - wentylacja biur i sal rozpraw części segmentu,

· A3 - wentylacja archiwów w segmentach A, B i E,

· A4 i A5 - wyciągi z sanitariatów,

· E1 – wentylacja biur i sal rozpraw w segmencie.

b) w segmencie B:

· B1 – klimatyzacja sali B0/37,

· B2 – wentylacja pomieszczeń przyległych do B0/37,

· B3 – wentylacja pomieszczeń piwnicy, sal rozpraw na parterze i część sal i pomieszczeń na I piętrze,

· B4 – pozostałe sale rozpraw i pomieszczenia biurowe na I i II piętrze,

· B5 – wentylacja sal rozpraw i pomieszczeń na piętrze III i IV,

· B6 – wentylacja archiwów,

· B7 – indywidualne wywiewy z sanitariatów,

· B8 – indywidualne wywiewy z palarni,

· B9 – indywidualny wywiew z podjazdu dla samochodów.

c) w segmencie C:

· C1 – wentylacja pomieszczeń biurowych parteru, I, II i III piętra,

· C2 – klimatyzacja sali konferencyjnej na parterze,

· C3 – wentylacja pokoi gościnnych,

· C4 – wentylacja pomieszczeń technicznych i magazynowych w piwnicy,

· C5 – wentylacja zaplecza bufetowo – gastronomicznego,

· C6 – wyciąg z sanitariatów,

· C7 – wyciąg z garaży,

· C8 – wentylacja szybu windowego,

· C9 – wentylacja magazynu odpadów,

d) podział maszynowni wentylacyjnych:

· A: GOLD 35 C  2111 (dach w A: 2 x GOLD 30 C  1111) + CP 2 S3 F5 3,8 kW + CP2 T5 F22 16,5 kW + CP 2 S4 F12 9 kW + CP2 T5 F19 14,3 kW

· B: GOLD 35 C  1111 + GOLD 40 C 1111 + GOLD 30 C 1111 + GOLD 14 C 1111 + CP2 T5 F23 17,3 kW

· C: GOLD 05 C 1121 + GOLD 40 C 1111 + GOLD 14 C 2111 + 2 x VTS CLIMA SCK-1V1-NW-1F

· E: GOLD 40 C  1111 + pompa kanalizacji tłocznej,

· F: GOLD 40 C  2111 + GOLD 08 C 1121 + Agregat EMICON MES 2102.K + P1

Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji wentylacyjnej:

1. centrala wentylacyjna GOLD 05 z wymiennikiem rotacyjnym (1 szt.)

2. centrala wentylacyjna GOLD 14 z wymiennikiem rotacyjnym (2 szt.)

3. centrala wentylacyjna GOLD 30 z wymiennikiem rotacyjnym (3 szt.)

4. centrala wentylacyjna GOLD 8 z wymiennikiem rotacyjnym (1 szt.)

5. centrala wentylacyjna GOLD 35 z wymiennikiem rotacyjnym (2 szt.)

6. centrala wentylacyjna GOLD 40 z wymiennikiem rotacyjnym (4 szt.)

7. centrala wentylacyjna CV-A 1P CNWV / 1 - 6 z wymiennikiem krzyżowym (2 szt.)

8. nawilżacz Axair AG Condair CP2 S3 F5     3,8   kW   (1 szt)

9. nawilżacz Axair AG Condair CP2 T5 F22   16,5 kW   (1 szt)

10. nawilżacz Axair AG Condair CP2 S4 F12     9    kW   (1 szt)

11. nawilżacz Axair AG Condair CP2 T5 F19   14,3 kW   (1 szt)

12. nawilżacz VAPAC (1 szt.) – objęty gwarancją do dnia 31 grudnia 2019 r.
Nawilżacze wymienione w pkt 8-11 przeznaczone zostały do wymiany. Do czasu wymiany urządzenia są objęte umową. Wymiana urządzeń NIE jest przedmiotem niniejszego postępowania.
13. wentylator wywiewny Systemair TFE 355-4 (5 szt.)

14. wentylator wywiewny Systemair TFER 160 (7 szt.)

15. wentylator wywiewny Systemair K 125 XL (1 szt.)

16. wentylator wywiewny Systemair TFER 125 XL (3 szt.)

17. wentylator wywiewny Systemair K 315 M (2 szt.)

18. wentylator wywiewny Systemair TFER 125 M (3 szt.)

19. wentylator wywiewny Systemair TFER 315 M (1 szt.)

20. wentylator wywiewny Systemair TFER 200 (1 szt.)

21. klimakonwektory EMICON FN 92 (2 szt.)

22. klimakonwektory EMICON FN 42 (1 szt.)

23. klimakonwektory EMICON FN 52 (16 szt.)

24. klimakonwektory EMICON FN 72 (4 szt.)

25. klimakonwektory EMICON FN W52 (2 szt.)

26. klimakonwektory EMICON FN W33 (1 szt.)

27. klimakonwektory EMICON FN W73 (2 szt.)

28. klimakonwektory EMICON FN W63 (3 szt.)

29. klimakonwektory EMICON FN W83 (5 szt.)

30. klimakonwektory EMICON FN W43 (1 szt.)

31. klimatyzatory typu split DAIKIN  FAQ71BUV1B (2 szt.) pom. A205, B220a
32. klimatyzatory typu split DAIKIN  FAQ100BUV1B (2 szt.) pom. A217, C213
33. klimatyzatory typu split DAIKIN  RR71B7W1B (2 szt.)
34. klimatyzatory typu split DAIKIN  RR100B7W1B (2 szt.)
35. klimatyzatory typu split Mitsubishi PKA-RP100KAL (1 szt.) pom. A101 – gwarancja: do 29.08.2019 r.
36. klimatyzatory typu split Mitsubishi PUHZ-ZRP100VKA2 (1 szt.) pom. A101 – gwarancja: do 29.08.2019 r.
37. klimatyzatory typu split Mitsubishi PKA-RP100KAL (3 szt.) pom. A217, B220a, C213 – gwarancja: do 02.03.2022 r.

38. klimatyzator typu split Mitsubishi PUHZ-ZRP100VKA2 (3 szt.) pom. A217, B220a, C213 – gwarancja: do 02.03.2022 r.
39. klimatyzator typu split Mitsubishi MSZ-HJ35VA (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu C) pom. C204 – gwarancja do 08.06.2020 r.
40. klimatyzator typu split Mitsubishi MSZ-DM35VA (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu C) pom. C431 – gwarancja do 21.09.2020 r.

41. klimatyzator typu split model ELECTRA ELSI-FGF012-N11 (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu F nad Policją) pom. B034
42.
klimatyzator typu split VIVAX typ ACP-12CH35AESI/I (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu B) pom. B402
43.
klimatyzator typu split model ELECTRA ELSI-FGF 012-N11 (1 szt.) (skraplacz na dachu segmentu C) pom. C402
44. klimatyzator przenośny model RAVANSON KY-32 pom. A003
45. klimatyzator typu split model McQuay M5WM15G2R-ACICE-R (1 szt.) (skraplacz w czerpni segment A) pom. A101

46. agregat chłodniczy do wody lodowej EMICON MES 2102.K (1 szt.) (dwa skraplacze na dachu segmentu F)

47. moduł pompowy P1 – 2202 (1 szt.)

48. kondensator chłodniczy o pojemności 600 l.

Uwaga: urządzenia opisane w pkt 12 i pkt od 35 do 40 są objęte gwarancją do wskazanego dnia i ich konserwacje oraz naprawy nie są objęte niniejszym postepowaniem do czasu zakończenia gwarancji.

Agregat wody lodowej został wypełniony płynem niezamarzającym ERGOLIT. W węźle cieplnym znajdują się urządzenia i zbiorniki służące do przechowywania płynu oraz napełniania instalacji. 


	


Uwaga:
Każdy z istniejących w obiekcie systemów, opisanych w powyższej tabeli stanowi,  jako instalacja, integralną całość. Fakt niewymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

