
Załącznik nr 1b do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-26-3/20
Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia

IV. Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stała i kompleksowa konserwacja armatury, instalacji, sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego oraz wykonanie drobnych prac remontowych.

1. Bieżąca konserwacja systemów, instalacji i urządzeń:

1) wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej użytkowej) i kanalizacyjnej (WK) wraz z urządzeniem hydroforowym i instalacją hydrantową oraz kanalizacją deszczową wraz z instalacjami doziemnymi do granic podziału własności sieci i instalacji, wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi c.o. 
i c.w.u. oraz ciepła technologicznego c.t, grzejnikami, rozdzielaczami i nagrzewnicami, wraz z instalacjami doziemnymi do granic podziału własności sieci i instalacji (C), zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

2.
Zamawiający podaje do wiadomości, iż w związku z zajmowaniem budynku przez dwa podmioty (Sąd Rejonowy w Białymstoku oraz Prokuratury Rejonowe) instalacje wewnątrz budynku zostały umownie podzielone w taki sposób, że:

1) granica podziału instalacji wody zimnej i kanalizacji przebiega w miejscu przejścia instalacji przez zewnętrzną ścianę budynku segmentu „D”;

2) granicą podziału instalacji centralnego ogrzewania jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami budynku oznaczonymi „E” i „D” w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru do czwartego piętra;

3) granicą podziału instalacji ciepła technologicznego jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami budynku oznaczonymi „E” i „D” w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru do czwartego piętra;

4) granicą podziału instalacji ciepłej wody użytkowej jest granica strefy pożarowej pomiędzy segmentami budynku oznaczonymi „E” i „D” w piwnicy i płaszczyzna przez nią wyznaczona na kondygnacjach od parteru do czwartego piętra;

5) węzeł cieplny, węzeł cwu, węzeł CT, hydrofornia wraz z rurociągami zasilającymi budynek w ciepło i wodę, kanalizacja zewnętrzna w tym deszczowa, stanowią część wspólną.

3.
Wykonywanie bieżących napraw systemów, sieci, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych); 

1. Zapewnienie stałej, całodobowej gotowości (pogotowia) do usunięcia awarii (dokonania naprawy) przez 
24 godziny, 7 dni w tygodniu,  przez cały rok, tj.:

1) usunięcie awarii wszystkich, objętych umową systemów, sieci, instalacji i urządzeń w tym wewnętrznych i zewnętrznych: instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej) i kanalizacyjnej (WK), instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi c.t., c.o. i c.w.u. (C), w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, dowolnym kanałem łączności,

2) podjęcie niezbędnej interwencji (polegającej na doraźnym rozwiązaniu problemu) w terminie wskazanym w Formularzu oferty Wykonawcy (Gwarantowany czas reakcji serwisu) maksymalnie 90 minut (dziewięćdziesięciu minut) od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria poważnie zagraża bezpieczeństwu (ludzi lub mienia), uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża znacznymi stratami w mieniu.

3) Zamawiający wyjątkowo dopuszcza usunięcie awarii w pierwszym dniu roboczym następującym 
po dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy jeżeli awaria wystąpiła w dniu (dniach) wolnym (-ych) od pracy, tylko i wyłącznie pod warunkiem doraźnego zabezpieczenia uszkodzonych urządzeń 
i obiektu przed wystąpieniem dalszych uszkodzeń lub strat, w terminach podanych w ustępach powyżej, w szczególności w pkt 2) niniejszego ustępu.

4) utrzymywanie (i podanie do wiadomości), czynnych całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności:

- minimum jednego telefonu stacjonarnego,

- minimum jednego telefonu komórkowego,

- minimum jednego telefaksu,

- minimum jednego adresu e-mail.

2. Zapewnienie gotowości do wykonania remontu bieżącego, średniego i kapitalnego, modernizacji lub rozbudowy systemów, urządzeń bądź instalacji w ramach (ewentualnie udzielonego na zasadach ogólnych) odrębnego zlecenia.

3. Przez pojęcie naprawy (patrz: ust. 3. i 4. przedmiotowego załącznika) rozumiane jest usunięcie awarii instalacji, urządzenia lub sieci oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia. 

4. Wykonawca ponosi każdorazowo koszty niezbędnych do przeprowadzenia napraw i wbudowanych w ich trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo też komplementarnego zespołu części zamiennych każdorazowo o wartości maksymalnej do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 300,00 Euro netto (słownie: trzysta Euro 00/100 netto bez podatku VAT).

5. Kurs Euro będzie przyjmowany każdorazowo według aktualnej tabeli kursów średnich walut obcych NBP.

6. Jeżeli koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie 
(w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, koszt w/w części zamiennych pokryje lub też 
w/w części dostarczy Zamawiający.

7. Okoliczność, że koszt niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i niezbędnych do wbudowania w jej trakcie (w miejsce uszkodzonych) części zamiennych, albo komplementarnego zespołu części zamiennych przekroczy równowartość w złotych 300,00 Euro netto, nie zwalnia Wykonawcy z wymaganych umową terminów usunięcia awarii ani z odpowiedzialności za terminowe usunięcie awarii i wszelkie skutki jej nieterminowego usunięcia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza jednak usunięcie naprawy środkami doraźnymi i tymczasowymi.

8. Poprzez części zamienne niezbędne do przeprowadzenia napraw rozumie się nowe bądź regenerowane części, mające w wyniku przeprowadzanej naprawy zastąpić uszkodzone części maszyny, urządzenia bądź instalacji albo systemu, bez wymiany których nie jest możliwe przeprowadzenie naprawy. 

9. Poprzez komplementarny zespół części zamiennych rozumie się elementy, które ze względów technologicznych wymieniane są łącznie; na przykład koła zębate wraz z współpracującym z nimi łańcuchem i napinaczami albo też łożysko wraz z kompletem uszczelnień tegoż łożyska. Pomimo, że uszkodzony jest tylko jeden element (np. łożysko) w czasie naprawy wymianie podlegają również elementy komplementarne (np. komplet uszczelnień tegoż łożyska) chociażby nie były one uszkodzone i jako komplementarne są włączane do sumarycznego kosztu części zamiennych.

10. Przez pojęcie remontu bieżącego, średniego i kapitalnego rozumiane są czynności planowe, ujęte w Planie Remontów, polegające na wymianie pewnej, wytypowanej w sposób planowy ilości elementów szybkozużywających się (remont bieżący), grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), nie będące jednak naprawą (rozumianą zgodnie z postanowieniami ust. 7. przedmiotowego załącznika). Remonty bieżące, średnie i kapitalne związane są z planowanym przestojem urządzeń i wymagają ujęcia w Planie Remontów.

11. Wykonywanie 2 razy do roku (do 15 listopada oraz do 15 maja) kontroli stanu technicznego budynku w zakresie sanitarnym zgodnie z  art. 62 ust. 1 pkt lit a) i b)  ustawy Prawo budowlane, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Przeprowadzenie kontroli musi być potwierdzone protokołem, dostarczonym Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu kontroli.

V. Urządzenia instalacji wodociągowej (wody zimnej) i kanalizacyjnej (WK) oraz instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi CO, CW i CT(C):

1. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca wykona: przynajmniej dwa przeglądy w terminach wskazanych w pkt 5.2 SIWZ urządzeń instalacji wodociągowej (wody zimnej) i kanalizacyjnej (WK) oraz instalacji i urządzeń ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi CO, CW i CT (C).

2. Zakres usługi, oprócz przygotowania urządzeń do sezonu letniego, obejmuje również kompleksowe przygotowanie urządzeń do sezonu zimowego, które powinno być przeprowadzone najpóźniej do dnia 01 października i zakończyć się uzyskaniem stanu pełnej gotowości.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dokona również rozruchu urządzeń CO i CT przed okresem zimowym oraz wyłączenia i zabezpieczenia urządzeń CO i CT na sezon letni.

4. Zakres przeglądów powinien obejmować w szczególności:
1) kontrolę stanu oraz ewentualne udrożnienie i oczyszczenie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej w tym kanalizacji burzowej,

2) sprawdzenie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej,

3) kontrolę stanu i ewentualne uszczelnienie instalacji wodociągowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wody ciepłej (CW) i centralnego ogrzewania (CO),

4) kontrola i zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach węzłów centralnego ogrzewania i innych pomieszczeniach technicznych związanych z instalacjami wodnościekowymi i centralnego ogrzewania,

5) pomiary i sprawdzenie istotnych parametrów pracy instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, oraz wody ciepłej i zimnej (w tym ciśnienia w instalacji, temperatury wody w ujęciach, temperatur CO w pomieszczeniach, itp.),

6) sprawdzanie poprawności wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych (wodomierzy, ciepłomierzy, itp.),

7) kontrola układów i urządzeń węzła ciepłowniczego i stacji hydroforowej a w szczególności:

8) kontrola stanu, sprawności, próby szczelności, wydajności, drożności i stopnia zanieczyszczenia osadami i kamieniem wymienników płytowych, a w razie potrzeby czyszczenie (czyszczenie wodne wymienników wykonuje się każdorazowo po zakończeniu sezonu grzewczego; wymienniki CO i CT powinny być raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oczyszczone gruntownie na specjalnym stanowisku przez wyspecjalizowany serwis producenta wymienników po uprzednim demontażu płyt lub chemicznie),

9) kontrola stanu, sprawności, szczelności, nastaw i wydajności pomp, oraz czyszczenie osadu z wirników pomp bezdławnicowych, jak również w razie potrzeby (ale nie rzadziej niż raz na trzy lata) wymiana uszczelnień mechanicznych i oczyszczenie wirnika pomp wodociągowych w stacji hydroforowej,

10) kontrola obecności wycieków i ewentualne uszczelnienie,

11) pomiary oraz regulacja ciśnienia i temperatury poszczególnych elementów instalacji,

12) kontrola stanu, szczelności i sprawności i nastaw wszystkich zaworów odcinających i regulacyjnych,

13) kontrola prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego,

14) sprawdzenie i dobór nastaw oraz ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania oraz armatury regulacyjnej (w tym ręcznych zaworów regulacyjnych) jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

15) sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa oraz przygotowanie urządzeń do wszelkich czynności związanych z Dozorem Technicznym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym a w szczególności z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z dnia 31 grudnia 2000 r.),
16) kontrola i regulacja wydajności pomp,

17) czyszczenie filtrów i odmulaczy,

18) odpowietrzanie pomp oraz kontrola drożności kanałów chłodzących,

19) kontrola odwodnienia pomieszczenia węzła ciepłowniczego wraz ze sprawdzeniem pompy w studzience (dotyczy również pozostałych pomp załączanych pływakami w studzienkach, np. pompy w maszynowni wentylacyjnej segmentu E),

20) sprawdzenie zbiorników wyrównawczych a w razie potrzeby kontrola i uzupełnienie ciśnienia w naczyniach przeponowych oraz kontrola szczelności membrany.

21) sprawdzenie i ewentualna regulacja oraz kontrola szczelności zaworów odcinających i regulacyjnych (w tym zaworów termostatycznych),

22) sprawdzenie i dobór nastaw oraz ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

23) sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimno i ciepłochronnej,

24) sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych,

25) kontrola zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią oraz ewentualne zabezpieczenie,

26) utrzymywanie właściwego stanu oraz porządku pomieszczeń węzła ciepłowniczego oraz hydroforni, itp.,

27) sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów,

28) pomiar i analiza parametrów elektrycznych silników pomp,

29) opróżnianie narażonych na zamarznięcie i zabezpieczanie przed zamarznięciem odcinków rurociągów i punktów czerpalnych wody przed okresem zimowym (np. systemu nawadniania trawników, itp.),
30) kontrola wskazań przyrządów pomiarowych,

31) kontrola parametrów pracy urządzeń (szczególnie ciśnienia i temperatury),

32) monitorowanie i ocena wielkości zużycia mediów: wody i energii cieplnej,

33) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą.

34) Uruchomienie oraz przygotowanie do okresu zimowego instalacji nawadniania terenów zielonych (3 obwody)

5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.

ZAŁĄCZNIK NR 1b tabela: Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. A. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych  przy ul. A. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic A. Mickiewicza i Borsuczej na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. A. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. A. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Borsuczej.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	(C i WK) Węzeł ciepłowniczy i urządzenia wod / kan
	Węzeł cieplny znajduje się w piwnicy segmentu B (wejście od dziedzińca wewnętrznego). W jednym pomieszczeniu znajdują się trzy odrębne węzły cieplne. Pierwszy obsługuje centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne, drugi centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne w segmencie D oraz trzeci centralne ogrzewanie części segmentu B (sala IV) oraz  C (hotel). Węzły sterowane są trzema odrębnymi sterownikami pogodowymi: pierwszy - Danfoss ECL Comfort 310, drugi i trzeci - Danfoss ECL 2000; większość armatury sterującej również jest produkcji Danfoss.

1. Węzeł ciepłowniczy składa się między innymi z:

1. Sterownik pogodowy: Danfoss ECL Comfort 310 (1 szt.) Danfoss ECL 2000 (2 szt.), współpracujące z siłownikami typu AME oraz zaworami VB i VMV,
2. Wymienniki płytowe Danfoss LS (różnych wydajności i budowy m.in. LSL1-80HST, -70HST, -26HST, LSK1-18/36HST, LSL0-42HST) (5 szt.),

3. Pompy Grundfoss serii MAGNA (4 zestawy dwupompowe), UPED (1 zestaw dwupompowy), UPE (2 pompy), MAGNA (cwu – 1 sztuka),

4. Naczynia wzbiorcze przeponowe (6 szt.): REFIX ReflexWinkelmann DE100 (1szt.), REFLEKS A (2 szt.) oraz E (3 szt.),

5. Odmulacze Instalmet (5 sztuk),

6. Liczniki energii Supercal 531 (3 sztuki),

7. Regulator stałego przepływu EN-GJL-250 z siłownikiem AFPR 4 Danfoss.

8. Detektor Stacjonarny Stanu Sieci Preizolowanej „levr” LPS-2RI

9. Instalacja centralnego ogrzewania  napełniona jest wodą uzdatnioną z sieci ciepłowniczej natomiast instalacja ciepła technologicznego oraz wody lodowej jest napełniona preparatem ERGOLID,

10. System magazynowania płynu ERGOLID wraz z układem napełniania i uzupełniania zładu instalacji ciepła technologicznego,

11. System buforowy do uzupełniania zładu wodą uzdatnioną.

Hydrofornia zasilana jest bezpośrednio, autonomicznym obwodem z podstacji transformatorowej. Oparta jest o rozwiązanie kompaktowego urządzenia hydroforowego Vogel Pumpen ITT Industries. Hydrofornia dostarcza wodę do obiektu oraz wodę do instalacji hydrantowej zewnętrznej.

2. Hydrofornia składa się między innymi z:

a) pompa LOWARA Vogel serii SV (3 szt)

b) sterownik HYDROVAR zabudowane bezpośrednio na silniku pompy (3 szt)

c) naczynie przeponowe REFIX ReflexWinkelmann DE 200.

3. W skład urządzenia wchodzi również linia zasilająca (rurociąg zasilania i powrotu) energii cieplnej w wodzie od granicy podziału sieci do węzła CO, CWU i CT, linia zasilająca wody zimnej od granicy podziału sieci do hydroforni oraz kolektory ściekowe do granic podziału sieci.

4. Instalacja nawadniania terenów zielonych.

5. W skład urządzenia wchodzą wszystkie instalacje i urządzenia wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, instalacji hydrantu ppoż wewnętrznego i zewnętrznego, itp.
	


Uwaga:
Każdy z istniejących w obiekcie systemów, opisanych w powyższej tabeli stanowi, jako instalacja, integralną całość. Fakt niewymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu, nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.

